ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията

на гр. София

Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район „Средец“, ул.„Модест Мусоргски“ №4А с рег. №242-31ПМ-080-072 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

Изглед

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. София, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр.София, район „Средец“, ул.„Модест Мусоргски“ №4А с рег. №242-31ПМ-080-072 на Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.София, район „Средец“, ул.„Модест Мусоргски“ №4А.

Сградата е въведена в експлоатация през 1946г. Разположена е в свързано застрояване на ъглов имот върху  равнинен терен . Сградата е пет етажна, един от който е подземен, останалите четири са надземни. Входът на сградата  е от североизток  на междинно ниво на стълбищната клетка.

Строителната система е монолитен стоманобетонов скелет. Външните стени на сутерена са стоманобетонови, а вътрешните неносещи стени са от единична плътна тухла. Покривът на сградата е многоскатен. Изпълнен е от дървена покривна конструкция покрита с керемиди. Стълбището е двураменно и обслужва нивата от ±0,00м до +12,81м. Стълбата към сутерена е метална. В сградата няма асансьор.

За сградата, обект на настоящата поръчка е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. техническо заснемане на сградата. Резултатите от това обследване са представени в доклад, въз основа на който е съставен технически паспорт на сградата. Извършено е и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Топлинно изолиране на под;

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Неподменените прозорци и вратите по фасадите на жилищните етажи са дървени двукатни. Недоброто им състоянието е предпоставка за увеличаване на инфилтрацията и загуби на енергия през остъклените части: изметнати и напукани елементи на дървената рамка, напукан и липсващ маджун.

Входната врата е плътна дървена, с висок коефициент на топлопреминаване. Дограмата в стълбищната клетка е дървена двукатна. Прозорците на неотопляемия сутерен са с дървени единични. На някои от тях остъкляването липсва.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К. Входната врата се  подменя с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 2,00 W/m2K, като посоката на отваряне на новата врата да бъде навън.

Като съпътстваща мярка се предвижда доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 сm. по всички прозорци и вътрешен PVC перваз по тези, които подлежат на подмяна. Всички външни решетки по дограмата се предвижда да се демонтират, пребоядисат и отново да се монтират след топлоизолацията по фасадите, като ново монтираните решетки да са вече с редуцирани размери, взети от място.

Предвижда се доставка и монтаж на външен предпазен парапет на някои от прозорците по североизточната фасада.

Като съпътстваща мярка, се предвижда доставка и монтаж на топлоизолационна система тип ЕPS с δ=2 сm, пo страници на прозорци с коефициент на топлопроводност ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка).

Предвижда се подмяната на две интериорни врати, като те следва да отговарят на правила за пожарна безопасност – да са с огнеустойчивост ЕI90 за вратата,  отделяща мазетата в сутерена от стълбищната клетка, и огнеустойчивост ЕI60 за  вратата  отделяща тавана  от стълбищната клетка .

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

Външните стени на сградата не са топлоизолирани. Коефициентът им на топлопреминаване U= 1,71 W/m2K е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се да се топлоизолират от външната неизолираните фасадни стени (стени тип 1 и тип 2) с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила по проект), както и да се положи топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка по проект).

По стените на сутерена над ниво на терена в/у съществуващия цокъл до кота +0,49 се предвижда да се положи топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”).

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлинно изолиране на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е 3 типа, като в по-голямата си част е дървен скатен - с въздушен слой. Топлоизолация не е монтирана. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на покривите е U= 1,78 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

Предвижда се монтаж на топлинна изолация от минерална вата на рула, с плътност около 24 кг./m³, δ=12 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,042 W/mK между ребрата на дървения покрив и затваряне с пожароустойчив гипсокартон.

Предвиждат се следните мерки на скатния покрив:

- подмяна на компроментирани елементи от покривната конструкция,

- монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистен материал,

- монтаж на битумна хидроизолация, около 3-3,5кг/м2-АРР материал с полиестерени или полиамиден воал,

- монтаж на керамични керемиди, включително наковаване летви с уплътнителни шайби, нареждане и подмазване била с ВЦ разтвор.

Предвижда се и подмяна на цялото отводняване на покрива, в това число улуци, казанчета, ламаринени обшивки и водосточни тръби (безшевни), възстановяване на мазилки и шапки по комини и изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

Подовете на жилищната сграда са 2 типа – под над неотопляем сутерен и под към външен въздух. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода е U= 0,76 W/m2K, който е по-висок от нормативния за 2015г.

Описание на мярката

По тавана на сутерена се предвижда да се положи топлоизолационна система тип ЕPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи). Подът към външен въздух, също се предвижда да се изолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електро;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

8. Логото на проекта

9. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

10.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

11. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

12. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр.София, район „Средец“, ул.„Модест Мусоргски“ №4А.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 110 517,48 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр.София, район „Средец“, ул.„Модест Мусоргски“ №4А.