ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

подписване на индивидуален договор към рамково споразумение по Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар планина“ №7 с Рег. № 128-01-007-114 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност

| Изглед 1 | Изглед 2 |
| --- | --- |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЩА ЧАСТ

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБЩА ЧАСТ

Като неразделна част от настоящата техническа спецификация следва да се разглежда и техническата спецификация към обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01- 0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Настоящата техническа спецификация определя конкретен обект - сграда в гр. Благоевград, за която ще се извършат строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата поръчка е жилищна сграда, одобрена за обновяване по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар планина“ №7 с Рег. № 128-01-007-114 на Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ).

Предметът на настоящата поръчка е както следва:

Изпълнение на строителни и монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар планина“ №7.

Жилищната пусната в експлоатация 1989г. Сградата е на сложен, силно наклонен терен, като е свързана на калкан с други 2 сгради. Покритието на калканите е само частично без да се съблюдават корнизи. Конфигурацията е сложна, силно начупена, със свободностоящи кръгли колони, стенички, скосявания и дъги. Сградата е решено на полунива, като от всяка стълбищна площадка се минава на съответното ниво. Общо нивата са 7 – 4 жилищни етажа, един тавански, един етаж с гаражи и един складов етаж. Състои се от 8 апартамента. Към всеки апартамент има прилежащ таван, гараж и складово помещение в полуподземния етаж. Всеки апартамент разполага с много големи тераси, които почти във всички случаи са остъклени. Функционално сградата е решена с просторни жилищни помещения с нестандартна форма.

Сградата е изпълнена монолитно със стоманобетонен скелет и плочи. Фасадните стени са от тухли-четворки на вароциментов разтвор, стоманобетонни плочи за етажните конструкции и стълбищната клетка. Балконските парапети, са предвидени плътни и на места ажурни. Стените са измазани с вароциментова мазилка отвън и отвътре. Отвън мазилките са в различни цветове – жълто и бежово. Общото състояние на мазилките по фасадите е лошо, видими са много кривини и дефекти.

За достигане на националните стандарти за енергийна ефективност в извършеното обследване за енергийна ефективност са идентифицирани и предписани за изпълнение следните енергоспестяващи мерки за сградата (ЕСМ):

- Подмяна на съществуваща стара дограма;

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/;

- Топлоизолация на покрив;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части /стълбищна клетка/.

Описание на енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите за енергия:

Мярка за енергоспестяване № 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Съществуващо положение

Дограмата на обекта е четири основни типа – PVC, алуминиева, дървена и метална. Част от дограмата е подменена с PVC и Al с двоен стъклопакет. Частично са затворени терасите с метална и PVC  дограма. Дограмата на сутерена не се разглежда, понеже е неотопляем. На обекта са специфицирани 87 типоразмера външна дограма. Старата дървена и метална дограма е напълно амортизирана, крилата са изметнати, маджуна по стъклата е паднал, корозионното покритие липсва – изгоряло от слънцето.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на съществуващите двукатни прозорци и балконски врати от дървесина, както и на единичното остъкление с метална рамка на остъклените балкони, с нови - петкамерени PVC профили със стъклопакет бяло/нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K. При остъклените балкони на таван на фасада север/запад да се изгради покрив с дървена конструкция и седящ улук, преди монтирането на дограмата. При входното пространство от юг и север да се подменят външните дограми с нова с алуминиев профил с прекъснат термомомост, със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤1,70 W/m2K, като в едната дограма да се вградят пощенските кутии, даващи възможност за поставяне на поща без достъп до входно антре. Предвижда се и демонтаж на съществуващите единични прозорци от дървесина (сутерен), доставка и монтаж на нови с петкамерен PVC профил с единично стъкло и коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw≤5,50 W/m2K.

Предвижда се изкърпване на нарушената в следствие на демонтажа на касите на старите прозорци и врати мазилка около подменяната дограма. Съпътстващи  дейности - демонтаж и монтаж на подпрозоречни первази - външни - от алуминий респективно камък за первазите във форма на арка, и вътрешни первази от PVC, подмазване по страници и шпакловане на рамки около прозорци и врати, грундиране и боядисване с бяла вододисперсна боя около подменената дограма, пренасяне, натоварване и извозване на стара дограма и др.

Мярка за енергоспестяване № 2: Топлинно изолиране на външни стени

Съществуващо положение

В сградата са идентифицирани три типа външни стени от двустранно измазана тухлена зидария и един тип външна стена от стъклени тухли. Външно и вътрешно стените на отопляваните помещения са в добро състояние. Външната тухлена зидария е с дебелина 25 cm. Почти всички терасите са затворени и приобщени към отопляемия обем на сградата. Външната тухлена зидария на терасите е с дебелина 15 cm.  Външните тухлени стени се третират в енергийното обследване като двустранно измазани, като на една част има положена топлоизолация. Цокълът на сградата е изпълнен с мозайка, която на места е компрометирана. На места първият етаж е облицован с камък.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на външни стени, изпълнени от тухлена зидария, с 80 mm топлоизолационен материал – ЕPS, (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило. Топлинно изолиране на външни стени със съществуваща топлоизолация от 5 см EPS на ап. 1 (фасада юг, запад, север), ап. 2 (фасада север), ап. 4а (фасада изток) с 20 mm топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на стените с дюбели и лепило. Топлинно изолиране на бетонови козирки на покрива с 80 mm топлоизолационен материал – ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от долната и горната страна на козирката с дюбели и лепило. Топлинно изолиране на страници на отвори на прозорци и врати с топлоизолационен материал ЕPS 20 мм, с PVC мрежа.

Като съпътстващи дейности са предвидени

- Очукване и изкърпване на стара мазилка по външни стени, демонтаж на стари водосточни тръби и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби с диаметър 100 мм, демонтаж и монтаж на фасадно скеле, водосборно казанче, ел.кабели, външно тяло на климатици, метални решетки и външни щори, почистване на обект

- Премахване на стена от стъклени блокчета и стена от стъклопрофилит, изграждане на зид от газобетон с дебелина 15 см.

- Демонтиране на балконско остъкляване на студен балкон на ап. 3 (фасада изток), ап. 5 (фасада север), таван 1 и 7(фасада изток), иззиждане на парапет с газобетон с дебелина 15 см до височина 110 см от котата на плочата и поставяне на перваз от мраморизиран варовик.

- На таванските помещения 3 и 5 се премахват дограмите с метална рамка и покрива, изгражда се нов покрив със стоманени профили и се монтира PVC дограма по спесификация, съпътстващи дейности - монтаж на гипсокартон и циментовите плоскости, съобразен със системни профили и детайли на производителя

- Полагане на фасадна силикатна мазилка по външни стени с цветове -  RAL1015, RAL3016 и цвят RAL3011 - по схема виж  чертеж „Цветово оформление Фасади“

- Ремонт на общите части и привеждането им в необходимия за експлоатация вид, съгласно действащите нормативни изисквания - очукване на стара мазилка по вътрешни стени, вкл.грундиране, полагане на нова вододисперсна боя по стени и таван-цвят RAL9010, полагане на нова блажна боя-цокъл до H=150 см, цвят RAL1001, освежаване на перило.

Мярка за енергоспестяване № 3: Топлоизолация на под, граничещ с външен въздух /еркер/

Съществуващо положение

Подовата конструкция на сградата е два типа: под върху неотопляем сутерен и еркер. В общите части и коридорите подовото покритие е полирана циментова мозайка, която е в добро състояние. Подовите покрития към жилищната част са ламиниран паркет или гранитогрес /теракота/. Подовата плоча на първия етаж, граничещ с неотопляемия сутерен е с дебелина 15 cm.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на подове (еркерни части и под, граничещ с външен въздух на остъклени тераси) с топлоизолационен материал – 80 mm ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент топлопроводност λ≤0,035 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция.

Като съпътстващи дейности са предвидени:

- Изкърпване на мазилка по еркери, полагане на дълбокопроникващ грунд по подове (еркерни части и под граничещ с външен въздух на остъклени тераси) преди полагане на топлоизолация и полагане на външна силикатна мазилка по подове с цвят  RAL1015.

- Полагане на топлоизолационен материал – 50 mm ЕPS (експандиран пенополистирол), с коефициент топлопроводност λ≤0,035 W/mK, по таван на остъклени тераси, граничещ с външен въздух, включително грунд, шпакловка с фибромрежа и боядисване с вододисперсна боя - цвят бял.

Мярка за енергоспестяване № 4: Топлоизолация на покрив

Съществуващо положение

Покривът на сградата е единичен, таванските помещения са обитаеми. Таванската плоча е стоманобетонна, покрита с ламаринена обшивка по наклонените скатове на покрива. Плоската част на покрива е покрита с хидроизалация с посипка. Изпълнени са стоманобетонни бордове, обшити с ламарина. В покривната конструкция не са установени повреди в носещите конструктивни елементи. Достъпът до покрива е през прозорец достъпен с метална стълба.

Описание на мярката

Предвижда се топлинно изолиране на покрива с 100 mm топлоизолационен материал (минерална вата) с коефициент на топлопроводност λ≤0,037 W/mK. Предвижда се дъсчена обшивка по наклонените части на покрива, поставена с паро и хидроизолация и завършващ пласт - битумни керемиди. В хоризонталната част минералната вата ще се покрие с 1,5 mm PVC хидроизолационна мембрана.

Като съпътстващи дейности са предвидени демонтиране на ръждясали ламаринени обшивки и поли, заготовка и монтаж на шапки на комини,  доставка и полагане на строителен талашит върху дървената обшивка, доставка и полагане на хидроизолация и пароизолация, демонтаж на съществуващи водосточни улуци и монтаж на нови изграждане на нови мълниезащитна и заземителна инсталации.

Мярка за енергоспестяване № 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части /стълбищна клетка/

Съществуващо положение

Осветителната ел. инсталация за общи нужди в стълбищната клетка е изпълнена с лампи с нажежаема жичка и инсталация скрита под мазилката с проводник ПВВМ-1.5 m2 изтеглени  в  черни  бергманови  тръби  и  осветителни тела - плафониери на всяка стълбищна площадка. Включването й се осъществява чрез бутон на всяка площадка и до входните врати. Осветлението в приземния етаж е изпълнено открито и с висящи  фасунги. Включването се осъществява с ел. ключ, монтиран до входната врата за мазетата.

Описание на мярката

Предвижда се въвеждане на енергоспестяващо осветление и ремонт на електроинсталацията в общите части. Чрез подмяната на осветителните тела с нажежаема жичка с енергоспестяващи и осветителните  тела  в  стълбищната  клетка   да  се  заменят с  осветителни  тела с  вграден  датчик  да  присъствие-360º.

Въз основа на предписаните ЕСМ от обследването за енергийна ефективност е изработен инвестиционен проект, фаза: работен проект, който е одобрен и е издадено Разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Работният проект включва всички проектни части, които са свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предвидени са и съпътстващи СМР, обвързани с изпълнението на всяка ЕСМ в рамките на тяхната допустимост по проекта.

Работният проект включва частите:

- Архитектурна, в т.ч. цветово решение;

- Конструктивна;

- Електрическа;

- Енергийна ефективност;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Сметна документация (количествена сметка).

Работният проект по част „Архитектурна“ включва характерни детайли и подробно описание на материалите и начина на изпълнение. Детайлите са разработени съобразно спецификата за конкретния обект и са съгласувани с част „Енергийна ефективност“.

3.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят следва да извърши обновяването в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, добросъвестно и професионално, качествено и в определения срок.

Изпълнителят трябва да следва изискванията за изпълнение на поръчката, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/1.2.01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., както и изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА (БИЛБОРД), СЪГЛАСНО ЧЛ. 157, АЛ. 5 ОТ ЗУТ

Изпълнителят следва да изработи временна информационна табела за разрешения строеж, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ. Предвид източника на финансиране на строително-монтажните работи, а именно проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., табелата трябва да съдържа текстове и изображения и трябва да бъде поставена/монтирана върху стабилно пространствено съоръжение, изпълнено от метална конструкция с унифицирана форма и размери, съгласно посочените по-долу изисквания. Визията на табелата ще бъде съобразена с вече утвърдения дизайн, лого, слоган и визия на проект BG161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Изпълнителят следва да организира изработването и монтирането на табелата, която трябва да се вижда ясно и да бъде разположена в непосредствена близост до строителния обект. Табелата трябва да бъде изложена от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности. Изпълнителят трябва да осигури поддържането в изправно състояние на поставената табела за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи в сградата.

Размерът на изработената табела трябва да бъде минимум 70 см х 50 см. Тя трябва да съдържа следната информация:

1. Номер на заповед за предоставяне на БФП и наименование на проекта

2. Бенефициент

3. Стойност на проекта

4. Съфинансиране от ЕФРР

5. Стойност на инвестицията за конкретната сграда

6. Вида и името на дейността

7. Начало на проекта

8. Край на проекта

По отношение на визуализацията на табелата важат следните изисквания:

9. Логото на проекта

10. Логото на Оперативна програма „Регионално развитие“

11.  Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

12. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие;

13. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”

Информацията изискуема от точки 10, 11 и 12 трябва да заема поне 25% от цялата табела. Информацията по т. 5 трябва да заема не повече от 25% от цялата табела.

Примерен образец на табелата:

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар планина“ №7.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строителството е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

7. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката е 199 289,81лв. без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на максимум 10% от стойността на СМР.

Приложение 1: Работен проект за обновяване за енергийна ефективност за сградата с адрес гр. Благоевград, ж.к. „Освобождение“, ул. „Шар планина“ №7.