МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г., изм. и доп., бр. 99 от 2018г., изм. и доп., бр. 58 от 2024 г., попр., бр. 65 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 11 се създава ал. 4:

„(4) При хидравличното моделиране на канализационните мрежи се използват трите типа хиетографи, съгласно алгоритъма в приложение № 6.“

§ 2. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.1 се отменя;

2. Точка 2 се изменя така:

„2. Метод за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд

2.1. Територията на България се разделя на 12 оразмерителни зони (фиг. 1), като за основа при зонирането се използва административното разделяне на страната по общини.

Фиг. 1

В таблица № 1 са описани общините на територията на страната и оразмерителната зона, в която се намират.

Таблица № 1

| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| --- | --- | --- |
| BGS01 | Айтос | 7 |
| BGS04 | Бургас | 11 |
| BGS06 | Средец | 11 |
| BGS08 | Камено | 11 |
| BGS09 | Карнобат | 7 |
| BGS12 | Малко Търново | 11 |
| BGS13 | Царево | 11 |
| BGS15 | Несебър | 11 |
| BGS17 | Поморие | 11 |
| BGS18 | Руен | 7 |
| BGS21 | Созопол | 11 |
| BGS23 | Сунгурларе | 7 |
| BGS27 | Приморско | 11 |
| BLG01 | Банско | 8 |
| BLG02 | Белица | 8 |
| BLG03 | Благоевград | 8 |
| BLG11 | Гоце Делчев | 8 |
| BLG13 | Гърмен | 8 |
| BLG28 | Кресна | 8 |

| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| --- | --- | --- |
| BLG33 | Петрич | 8 |
| BLG37 | Разлог | 8 |
| BLG40 | Сандански | 8 |
| BLG42 | Сатовча | 8 |
| BLG44 | Симитли | 8 |
| BLG49 | Струмяни | 8 |
| BLG52 | Хаджидимово | 8 |
| BLG53 | Якоруда | 1 |
| DOB03 | Балчик | 11 |
| DOB12 | Генерал Тошево | 4 |
| DOB15 | Добрич | 4 |
| DOB17 | Каварна | 12 |
| DOB20 | Крушари | 4 |
| DOB27 | Тервел | 4 |
| DOB28 | Добрич-град | 4 |
| DOB29 | Шабла | 12 |
| GAB05 | Габрово | 2 |
| GAB12 | Дряново | 2 |
| GAB29 | Севлиево | 2 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| GAB35 | Трявна | 2 |
| HKV09 | Димитровград | 11 |
| HKV11 | Ивайловград | 10 |
| HKV17 | Любимец | 11 |
| HKV18 | Маджарово | 11 |
| HKV19 | Минерални бани | 11 |
| HKV28 | Свиленград | 11 |
| HKV29 | Симеоновград | 11 |
| HKV30 | Стамболово | 11 |
| HKV32 | Тополовград | 11 |
| HKV33 | Харманли | 11 |
| HKV34 | Хасково | 11 |
| JAM03 | Болярово | 11 |
| JAM07 | Елхово | 11 |
| JAM22 | Стралджа | 7 |
| JAM25 | Тунджа | 7 |
| JAM26 | Ямбол | 7 |
| KNL04 | Бобов дол | 1 |
| KNL05 | Бобошево | 1 |
| KNL27 | Кочериново | 1 |

| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| --- | --- | --- |
| KNL29 | Кюстендил | 1 |
| KNL31 | Невестино | 1 |
| KNL38 | Рила | 1 |
| KNL41 | Сапарева баня | 1 |
| KNL48 | Дупница | 1 |
| KNL50 | Трекляно | 1 |
| KRZ02 | Ардино | 10 |
| KRZ08 | Джебел | 10 |
| KRZ14 | Кирково | 10 |
| KRZ15 | Крумовград | 10 |
| KRZ16 | Кърджали | 10 |
| KRZ21 | Момчилград | 10 |
| KRZ35 | Черноочене | 10 |
| LOV02 | Априлци | 2 |
| LOV17 | Летница | 2 |
| LOV18 | Ловеч | 3 |
| LOV19 | Луковит | 2 |
| LOV33 | Тетевен | 2 |
| LOV34 | Троян | 2 |
| LOV36 | Угърчин | 2 |
| LOV38 | Ябланица | 2 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| MON02 | Берковица | 1 |
| MON04 | Бойчиновци | 1 |
| MON07 | Брусарци | 1 |
| MON11 | Вълчедръм | 1 |
| MON12 | Вършец | 1 |
| MON14 | Георги Дамяново | 1 |
| MON24 | Лом | 1 |
| MON26 | Медковец | 1 |
| MON29 | Монтана | 1 |
| MON36 | Чипровци | 1 |
| MON38 | Якимово | 1 |
| PAZ03 | Батак | 9 |
| PAZ04 | Белово | 1 |
| PAZ06 | Брацигово | 6 |
| PAZ08 | Велинград | 1 |
| PAZ14 | Лесичово | 1 |
| PAZ19 | Пазарджик | 6 |
| PAZ20 | Панагюрище | 1 |
| PAZ21 | Пещера | 6 |
| PAZ24 | Ракитово | 9 |

| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| --- | --- | --- |
| PAZ29 | Септември | 1 |
| PAZ32 | Стрелча | 1 |
| PAZ39 | Сърница | 1 |
| PDV01 | Асеновград | 6 |
| PDV07 | Брезово | 6 |
| PDV12 | Калояново | 6 |
| PDV13 | Карлово | 7 |
| PDV15 | Лаки | 9 |
| PDV17 | Марица | 6 |
| PDV22 | Пловдив | 6 |
| PDV23 | Първомай | 6 |
| PDV25 | Раковски | 6 |
| PDV26 | Родопи | 6 |
| PDV28 | Садово | 6 |
| PDV33 | Съединение | 6 |
| PDV37 | Хисаря | 6 |
| PDV39 | Кричим | 6 |
| PDV40 | Перущица | 6 |
| PDV41 | Стамболийски | 6 |
| PDV42 | Куклен | 6 |
| PDV43 | Сопот | 7 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| PER08 | Брезник | 1 |
| PER19 | Земен | 1 |
| PER22 | Ковачевци | 1 |
| PER32 | Перник | 1 |
| PER36 | Радомир | 1 |
| PER51 | Трън | 1 |
| PVN03 | Белене | 1 |
| PVN08 | Гулянци | 1 |
| PVN10 | Долна Митрополия | 1 |
| PVN11 | Долни Дъбник | 2 |
| PVN16 | Левски | 4 |
| PVN21 | Никопол | 1 |
| PVN23 | Искър | 2 |
| PVN24 | Плевен | 3 |
| PVN27 | Пордим | 3 |
| PVN37 | Червен бряг | 2 |
| PVN39 | Кнежа | 2 |
| RAZ11 | Завет | 4 |
| RAZ14 | Исперих | 4 |
| RAZ16 | Кубрат | 4 |

| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| --- | --- | --- |
| RAZ17 | Лозница | 4 |
| RAZ26 | Разград | 4 |
| RAZ29 | Самуил | 4 |
| RAZ36 | Цар Калоян | 4 |
| RSE03 | Борово | 4 |
| RSE04 | Бяла | 4 |
| RSE05 | Ветово | 4 |
| RSE08 | Две могили | 4 |
| RSE13 | Иваново | 4 |
| RSE27 | Русе | 4 |
| RSE33 | Сливо поле | 4 |
| RSE37 | Ценово | 4 |
| SFO06 | Божурище | 1 |
| SFO07 | Ботевград | 1 |
| SFO09 | Годеч | 1 |
| SFO10 | Горна Малина | 1 |
| SFO16 | Драгоман | 1 |
| SFO17 | Елин Пелин | 1 |
| SFO18 | Етрополе | 1 |
| SFO20 | Ихтиман | 1 |
| SFO24 | Копривщица | 1 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| SFO25 | Костенец | 1 |
| SFO26 | Костинброд | 1 |
| SFO34 | Правец | 1 |
| SFO39 | Самоков | 1 |
| SFO43 | Своге | 1 |
| SFO45 | Сливница | 1 |
| SFO47 | Златица | 1 |
| SFO54 | Антон | 1 |
| SFO55 | Пирдоп | 1 |
| SFO56 | Мирково | 1 |
| SFO57 | Чавдар | 1 |
| SFO58 | Челопеч | 1 |
| SFO59 | Долна баня | 1 |
| SHU07 | Венец | 4 |
| SHU10 | Върбица | 7 |
| SHU11 | Хитрино | 4 |
| SHU18 | Каолиново | 4 |
| SHU19 | Каспичан | 5 |
| SHU21 | Никола Козлево | 4 |
| SHU22 | Нови пазар | 5 |
| SHU23 | Велики Преслав | 5 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| SHU25 | Смядово | 7 |
| SHU30 | Шумен | 5 |
| SLS01 | Алфатар | 4 |
| SLS07 | Главиница | 4 |
| SLS10 | Дулово | 4 |
| SLS15 | Кайнарджа | 4 |
| SLS31 | Силистра | 4 |
| SLS32 | Ситово | 4 |
| SLS34 | Тутракан | 4 |
| SLV11 | Котел | 7 |
| SLV16 | Нова Загора | 7 |
| SLV20 | Сливен | 7 |
| SLV24 | Твърдица | 7 |
| SML02 | Баните | 10 |
| SML05 | Борино | 10 |
| SML09 | Девин | 9/10 |
| SML10 | Доспат | 10 |
| SML11 | Златоград | 10 |
| SML16 | Мадан | 10 |
| SML18 | Неделино | 10 |
| SML27 | Рудозем | 10 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| SML31 | Смолян | 10 |
| SML38 | Чепеларе | 9 |
| SZR04 | Братя Даскалови | 6 |
| SZR07 | Гълъбово | 11 |
| SZR12 | Казанлък | 7 |
| SZR22 | Мъглиж | 7 |
| SZR23 | Опан | 11 |
| SZR24 | Павел баня | 7 |
| SZR27 | Раднево | 7 |
| SZR31 | Стара Загора | 7 |
| SZR36 | Чирпан | 7 |
| SZR37 | Гурково | 7 |
| SZR38 | Николаево | 7 |
| TGV02 | Антоново | 5 |
| TGV22 | Омуртаг | 5 |
| TGV23 | Опака | 4 |
| TGV24 | Попово | 4 |
| TGV35 | Търговище | 5 |
| VAR01 | Аврен | 11 |
| VAR02 | Аксаково | 11 |

| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| --- | --- | --- |
| VAR04 | Белослав | 11 |
| VAR05 | Бяла | 11 |
| VAR06 | Варна | 11 |
| VAR08 | Ветрино | 5 |
| VAR09 | Вълчи дол | 4 |
| VAR13 | Долни чифлик | 11 |
| VAR14 | Девня | 5 |
| VAR16 | Дългопол | 7 |
| VAR24 | Провадия | 5 |
| VAR26 | Суворово | 4 |
| VID01 | Белоградчик | 1 |
| VID03 | Бойница | 1 |
| VID06 | Брегово | 1 |
| VID09 | Видин | 1 |
| VID15 | Грамада | 1 |
| VID16 | Димово | 1 |
| VID22 | Кула | 1 |
| VID25 | Макреш | 1 |
| VID30 | Ново село | 1 |
| VID33 | Ружинци | 1 |
| VID37 | Чупрене | 1 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| VRC05 | Борован | 1 |
| VRC08 | Бяла Слатина | 2 |
| VRC10 | Враца | 1 |
| VRC20 | Козлодуй | 1 |
| VRC21 | Криводол | 1 |
| VRC27 | Мездра | 1 |
| VRC28 | Мизия | 1 |
| VRC31 | Оряхово | 1 |
| VRC32 | Роман | 2 |
| VRC35 | Хайредин | 1 |
| VTR04 | Велико Търново | 2 |
| VTR06 | Горна Оряховица | 2 |
| VTR13 | Елена | 2 |
| VTR14 | Златарица | 2 |
| VTR20 | Лясковец | 2 |
| VTR22 | Павликени | 4 |
| VTR26 | Полски Тръмбеш | 4 |
| Код на общината | Наименование на общината | Зона |
| VTR28 | Свищов | 4 |
| VTR31 | Стражица | 4 |
| VTR32 | Сухиндол | 2 |

2.2. Интензивността на оразмерителния дъжд за всяка оразмерителна зона при период на еднократно претоварване (период на повторяемост) до 10 години се определя по следната формула:

където:

q e интензивността на дъжда в l/(s.ha);

T - период на еднократно претоварване, год.;

t - продължителността на дъжда, min;

a, b, c, m и n - характерни коефициенти за всяка зона (виж Таблица 2)

Таблица № 2

| Зона 1 | qt, T= 961.(T0,1-0,69)1+t12,780,99 |
| --- | --- |
| Зона 2 | qt, T= 714.(T0,16-0,46)1+t9,70,99 |
| Зона 3 | qt, T= 998.(T0,15-0,61)1+t10,660,99 |
| Зона 4 | qt, T= 950.(T0,11-0,65)1+t11,290,99 |
| Зона 5 | qt, T= 786.(T0,11-0,6)1+t14,170,95 |
| Зона 6 | qt, T= 880.(T0,11-0,67)1+t12,400,99 |
| Зона 7 | qt, T= 651.(T0,16-0,48)1+t11,390,99 |
| Зона 8 | qt, T= 906.(T0,1-0,67)1+t9,150,99 |
| Зона 9 | qt, T= 350.(T0,3-0,22)1+t9,670,99 |
| Зона 10 | qt, T= 780.(T0,16-0,51)1+t8,730,99 |
| Зона 11 | qt, T= 877.(T0,12-0,64)1+t11,070,99 |
| Зона 12 | qt, T= 879.(T0,14-0,69)1+t9,210,92 |

В таблица № 3 са дадени стойностите на интензивността на дъжда по зони, изчислени по формулите в таблица № 2 при различна продължителност на дъжда от 5 до 90 min.

Таблица № 3

Стойности на интензивността за 12-те зони, изчислени по формулите от таблица № 2

| Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 215 | 168 | 138 | 117 | 102 | 90 | 73 | 62 | 53 | 38 |
| 2 | 265 | 207 | 170 | 144 | 125 | 111 | 90 | 76 | 66 | 47 |
| 3 | 295 | 231 | 190 | 161 | 140 | 124 | 101 | 85 | 73 | 52 |
| 4 | 318 | 249 | 204 | 173 | 151 | 133 | 108 | 91 | 79 | 56 |
| 5 | 336 | 263 | 216 | 183 | 159 | 141 | 114 | 96 | 83 | 59 |
| 10 | 394 | 309 | 253 | 215 | 187 | 165 | 134 | 113 | 98 | 69 |
| Зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 255 | 191 | 153 | 127 | 109 | 96 | 76 | 64 | 55 | 38 |
| 2 | 311 | 233 | 186 | 155 | 133 | 116 | 93 | 78 | 67 | 47 |
| 3 | 346 | 259 | 207 | 173 | 148 | 130 | 104 | 86 | 74 | 52 |
| 4 | 373 | 279 | 223 | 186 | 159 | 139 | 112 | 93 | 80 | 56 |
| 5 | 394 | 295 | 236 | 197 | 169 | 148 | 118 | 98 | 84 | 59 |
| 10 | 466 | 349 | 279 | 232 | 199 | 174 | 140 | 116 | 100 | 70 |

| Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 266 | 202 | 163 | 137 | 118 | 103 | 83 | 70 | 60 | 42 |
| 2 | 341 | 259 | 209 | 175 | 151 | 132 | 107 | 89 | 77 | 54 |
| 3 | 388 | 295 | 238 | 200 | 172 | 151 | 121 | 102 | 87 | 62 |
| 4 | 424 | 322 | 260 | 218 | 188 | 165 | 132 | 111 | 95 | 67 |
| 5 | 452 | 344 | 277 | 233 | 200 | 176 | 141 | 118 | 102 | 72 |
| 10 | 547 | 416 | 336 | 281 | 242 | 213 | 171 | 143 | 123 | 87 |
| Зона 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 231 | 177 | 144 | 121 | 105 | 92 | 74 | 62 | 54 | 38 |
| 2 | 284 | 218 | 177 | 149 | 128 | 113 | 91 | 76 | 66 | 46 |
| 3 | 316 | 243 | 197 | 166 | 143 | 126 | 102 | 85 | 73 | 52 |
| 4 | 340 | 261 | 212 | 178 | 154 | 135 | 109 | 92 | 79 | 56 |
| 5 | 359 | 276 | 224 | 188 | 163 | 143 | 115 | 97 | 83 | 59 |
| 10 | 422 | 324 | 263 | 221 | 191 | 168 | 136 | 114 | 98 | 69 |
| Зона 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 236 | 189 | 158 | 136 | 120 | 107 | 88 | 75 | 65 | 47 |
| 2 | 283 | 227 | 190 | 163 | 143 | 128 | 105 | 90 | 78 | 57 |
| 3 | 312 | 250 | 209 | 180 | 158 | 141 | 116 | 99 | 86 | 62 |
| 4 | 333 | 267 | 224 | 192 | 169 | 151 | 124 | 106 | 92 | 67 |
| 5 | 350 | 281 | 235 | 202 | 178 | 158 | 131 | 111 | 97 | 70 |
| 10 | 406 | 326 | 272 | 234 | 206 | 184 | 151 | 129 | 112 | 81 |

| Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 208 | 162 | 132 | 112 | 97 | 86 | 70 | 59 | 51 | 36 |
| 2 | 258 | 201 | 164 | 139 | 121 | 107 | 86 | 73 | 63 | 45 |
| 3 | 288 | 225 | 184 | 156 | 135 | 119 | 97 | 81 | 70 | 50 |
| 4 | 311 | 242 | 199 | 168 | 146 | 129 | 105 | 88 | 76 | 54 |
| 5 | 330 | 257 | 210 | 178 | 154 | 136 | 111 | 93 | 80 | 57 |
| 10 | 389 | 303 | 248 | 210 | 182 | 161 | 131 | 110 | 95 | 67 |
| Зона 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 236 | 181 | 147 | 124 | 107 | 94 | 76 | 64 | 55 | 39 |
| 2 | 289 | 222 | 181 | 152 | 131 | 116 | 93 | 78 | 67 | 48 |
| 3 | 323 | 248 | 202 | 170 | 147 | 129 | 104 | 87 | 75 | 53 |
| 4 | 349 | 268 | 218 | 183 | 158 | 139 | 113 | 94 | 81 | 57 |
| 5 | 369 | 284 | 231 | 194 | 168 | 148 | 119 | 100 | 86 | 61 |
| 10 | 438 | 337 | 274 | 230 | 199 | 175 | 141 | 119 | 102 | 72 |
| Зона 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 194 | 144 | 114 | 95 | 81 | 71 | 57 | 47 | 40 | 28 |
| 2 | 236 | 175 | 139 | 116 | 99 | 86 | 69 | 57 | 49 | 34 |
| 3 | 263 | 195 | 155 | 128 | 110 | 96 | 77 | 64 | 55 | 38 |
| 4 | 282 | 209 | 166 | 138 | 118 | 103 | 82 | 68 | 59 | 41 |
| 5 | 297 | 220 | 175 | 145 | 124 | 108 | 87 | 72 | 62 | 43 |
| 10 | 347 | 257 | 204 | 169 | 145 | 127 | 101 | 84 | 72 | 50 |

| Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 181 | 135 | 108 | 90 | 77 | 67 | 54 | 45 | 39 | 27 |
| 2 | 234 | 175 | 140 | 117 | 100 | 87 | 70 | 58 | 50 | 35 |
| 3 | 271 | 203 | 162 | 135 | 116 | 101 | 81 | 68 | 58 | 41 |
| 4 | 300 | 225 | 179 | 149 | 128 | 112 | 90 | 75 | 64 | 45 |
| 5 | 324 | 243 | 194 | 162 | 138 | 121 | 97 | 81 | 69 | 49 |
| 10 | 411 | 308 | 246 | 205 | 176 | 154 | 123 | 103 | 88 | 62 |
| Зона 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 244 | 180 | 142 | 118 | 100 | 87 | 70 | 58 | 50 | 35 |
| 2 | 303 | 222 | 176 | 146 | 124 | 108 | 86 | 72 | 61 | 43 |
| 3 | 340 | 250 | 198 | 164 | 140 | 122 | 97 | 81 | 69 | 48 |
| 4 | 368 | 270 | 214 | 177 | 151 | 132 | 105 | 87 | 75 | 52 |
| 5 | 390 | 287 | 227 | 188 | 160 | 140 | 111 | 93 | 79 | 55 |
| 10 | 466 | 343 | 271 | 224 | 191 | 167 | 133 | 111 | 95 | 66 |
| Зона 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 218 | 167 | 135 | 114 | 98 | 86 | 69 | 58 | 50 | 35 |
| 2 | 271 | 207 | 168 | 141 | 122 | 107 | 86 | 72 | 62 | 44 |
| 3 | 304 | 232 | 188 | 158 | 136 | 120 | 97 | 81 | 70 | 49 |
| 4 | 328 | 251 | 203 | 171 | 147 | 130 | 104 | 87 | 75 | 53 |
| 5 | 347 | 266 | 215 | 181 | 156 | 137 | 111 | 93 | 80 | 56 |
| 10 | 411 | 315 | 255 | 214 | 185 | 162 | 131 | 110 | 94 | 67 |

| Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 183 | 139 | 112 | 94 | 81 | 72 | 58 | 49 | 43 | 31 |
| 2 | 243 | 184 | 149 | 125 | 108 | 95 | 77 | 65 | 57 | 41 |
| 3 | 281 | 213 | 172 | 145 | 125 | 110 | 90 | 76 | 65 | 47 |
| 4 | 309 | 234 | 189 | 159 | 138 | 122 | 99 | 83 | 72 | 52 |
| 5 | 332 | 252 | 203 | 171 | 148 | 130 | 106 | 89 | 77 | 56 |
| 10 | 407 | 309 | 249 | 210 | 181 | 160 | 130 | 110 | 95 | 68 |

2.3. За период на еднократно претоварване (период на повторяемост) Т > 10 години, табличните дискретни моделни стойности на интензивностите са дадени в таблица № 4 и таблица № 5 по зони и в зависимост от продължителността на дъжда – съответно за период на повторяемост Т = 20 години и Т = 50 години.

Таблица № 4

Стойности на интензивностите по зони и в зависимост от продължителността на дъжда за период на еднократно претоварване Т = 20 години

| Оразмерителни зони | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 1 | 444 | 346 | 285 | 246 | 215 | 191 | 152 | 126 | 109 | 78 |
| Зона 2 | 552 | 430 | 342 | 290 | 249 | 219 | 178 | 152 | 131 | 81 |
| Зона 3 | 645 | 501 | 390 | 329 | 286 | 255 | 199 | 171 | 144 | 101 |
| Зона 4 | 364 | 332 | 291 | 251 | 224 | 201 | 168 | 138 | 118 | 84 |
| Зона 5 | 387 | 333 | 303 | 262 | 229 | 204 | 172 | 149 | 130 | 81 |
| Зона 6 | 457 | 349 | 281 | 234 | 204 | 181 | 150 | 128 | 110 | 79 |
| Зона 7 | 470 | 382 | 315 | 270 | 236 | 212 | 176 | 144 | 119 | 91 |
| Зона 8 | 371 | 296 | 240 | 201 | 172 | 151 | 122 | 99 | 83 | 63 |
| Зона 9 | 476 | 383 | 314 | 271 | 233 | 205 | 159 | 129 | 115 | 71 |
| Зона 10 | 520 | 390 | 309 | 248 | 211 | 186 | 150 | 130 | 112 | 72 |
| Зона 11 | 389 | 336 | 288 | 258 | 227 | 202 | 167 | 138 | 121 | 85 |
| Зона 12 | 380 | 340 | 294 | 258 | 222 | 200 | 166 | 143 | 130 | 91 |

Таблица № 5

Стойности на интензивностите по зони и в зависимост от продължителността на дъжда за период на еднократно претоварване Т = 50 години

| Оразмерителни зони | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Зона 1 | 510 | 400 | 329 | 284 | 251 | 220 | 177 | 148 | 129 | 93 |
| Зона 2 | 696 | 517 | 405 | 349 | 301 | 269 | 217 | 186 | 163 | 101 |
| Зона 3 | 827 | 629 | 470 | 393 | 346 | 313 | 237 | 202 | 176 | 121 |
| Зона 4 | 372 | 358 | 329 | 292 | 267 | 242 | 204 | 171 | 150 | 109 |
| Зона 5 | 406 | 355 | 342 | 298 | 259 | 229 | 195 | 170 | 151 | 99 |
| Зона 6 | 559 | 411 | 323 | 268 | 233 | 205 | 171 | 151 | 126 | 86 |
| Зона 7 | 560 | 442 | 374 | 326 | 286 | 257 | 221 | 188 | 155 | 123 |
| Зона 8 | 415 | 346 | 273 | 228 | 197 | 179 | 146 | 119 | 100 | 77 |
| Зона 9 | 613 | 509 | 429 | 373 | 328 | 288 | 225 | 186 | 163 | 95 |
| Зона 10 | 616 | 443 | 354 | 284 | 245 | 218 | 180 | 157 | 135 | 89 |
| Зона 11 | 413 | 376 | 337 | 314 | 282 | 254 | 214 | 178 | 159 | 111 |
| Зона 12 | 401 | 400 | 356 | 319 | 278 | 252 | 216 | 185 | 165 | 118 |

§ 3. В приложение № 6 се създава т. 3:

„3. Алгоритъм за създаване на три типа хиетографи на база на изведени аналитични зависимости интензивност/продължителност/честота и пример за прилагане на алгоритъма

При хидравличното моделиране на канализационни мрежи се използват трите типа хиетографи, създадени съгласно дадения алгоритъм. След обосновка се приема един от тях за меродавен за всеки конкретен случай, съобразно целите и специфичните особености на моделираната мрежа. Основният критерий за приемливост на хидравличната проверка следва да бъде недопускането на наводнения на терена.

3.2 Валежните височини за трите типа хиетографи (Ойлер тип I, Ойлер тип II и Ойлер тип III) при различни продължителности на дъжда и периоди на еднократно претоварване (периоди на повторяемост), изчислени с формулата за интензивност на дъжда по т. 2.2 и следвайки предложения алгоритъм за хиетографите, са съгласно Таблици № 6, 7 и 8 за продължителност на дъжда 45 min, Таблици № 9, 10 и 11 за продължителност на дъжда 60 min и Таблици № 12, 13 и 14 за продължителност на дъжда 90 min.

Таблица № 6

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП I при продължителност на дъжда 45 минути

| ОЙЛЕР ТИП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 |
| Зона 1 | 2 | 7,937 | 4,48 | 2,888 | 2,018 | 1,492 | 1,149 | 0,913 | 0,744 | 0,618 |
|  | 5 | 10,08 | 5,69 | 3,665 | 2,562 | 1,894 | 1,459 | 1,159 | 0,944 | 0,785 |
|  | 10 | 11,83 | 6,68 | 4,303 | 3,007 | 2,223 | 1,713 | 1,361 | 1,108 | 0,921 |
| Зона 2 | 2 | 7,092 | 3,42 | 2,021 | 1,337 | 0,953 | 0,714 | 0,556 | 0,446 | 0,366 |
|  | 5 | 8,908 | 4,3 | 2,538 | 1,68 | 1,196 | 0,897 | 0,698 | 0,56 | 0,459 |
|  | 10 | 10,4 | 5,01 | 2,962 | 1,96 | 1,396 | 1,047 | 0,815 | 0,653 | 0,536 |
| Зона 3 | 2 | 7,725 | 4,31 | 2,752 | 1,914 | 1,41 | 1,083 | 0,859 | 0,699 | 0,58 |
|  | 5 | 9,886 | 5,51 | 3,522 | 2,449 | 1,804 | 1,386 | 1,099 | 0,894 | 0,742 |
|  | 10 | 11,67 | 6,51 | 4,158 | 2,892 | 2,13 | 1,637 | 1,298 | 1,055 | 0,876 |
| Зона 4 | 2 | 9,077 | 4,27 | 2,493 | 1,638 | 1,161 | 0,867 | 0,674 | 0,539 | 0,441 |
|  | 5 | 11,71 | 5,51 | 3,217 | 2,114 | 1,498 | 1,119 | 0,869 | 0,695 | 0,57 |
|  | 10 | 13,98 | 6,58 | 3,84 | 2,523 | 1,788 | 1,336 | 1,037 | 0,83 | 0,68 |
| Зона 5 | 2 | 9,329 | 4,63 | 2,78 | 1,857 | 1,331 | 1,002 | 0,783 | 0,629 | 0,517 |
|  | 5 | 11,83 | 5,88 | 3,526 | 2,355 | 1,688 | 1,271 | 0,993 | 0,798 | 0,656 |
|  | 10 | 13,99 | 6,95 | 4,167 | 2,784 | 1,995 | 1,502 | 1,174 | 0,943 | 0,775 |
| Зона 6 | 2 | 8,681 | 4,66 | 2,913 | 1,997 | 1,457 | 1,111 | 0,877 | 0,71 | 0,587 |
|  | 5 | 11,08 | 5,95 | 3,719 | 2,55 | 1,86 | 1,419 | 1,119 | 0,906 | 0,749 |
|  | 10 | 13,15 | 7,06 | 4,412 | 3,026 | 2,207 | 1,684 | 1,328 | 1,075 | 0,889 |
| Зона 7 | 2 | 7,028 | 3,49 | 2,089 | 1,395 | 0,999 | 0,752 | 0,588 | 0,472 | 0,388 |
|  | 5 | 9,735 | 4,83 | 2,894 | 1,932 | 1,384 | 1,042 | 0,814 | 0,654 | 0,538 |
|  | 10 | 12,34 | 6,12 | 3,668 | 2,449 | 1,755 | 1,321 | 1,032 | 0,829 | 0,681 |
| Зона 8 | 2 | 8,509 | 4,55 | 2,837 | 1,943 | 1,416 | 1,079 | 0,851 | 0,689 | 0,569 |
|  | 5 | 10,78 | 5,76 | 3,594 | 2,461 | 1,793 | 1,367 | 1,077 | 0,872 | 0,721 |
|  | 10 | 12,65 | 6,76 | 4,219 | 2,889 | 2,105 | 1,605 | 1,265 | 1,024 | 0,846 |
| Зона 9 | 2 | 8,48 | 5,13 | 3,465 | 2,514 | 1,918 | 1,518 | 1,236 | 1,029 | 0,872 |
|  | 5 | 10,51 | 6,35 | 4,293 | 3,115 | 2,376 | 1,88 | 1,531 | 1,274 | 1,081 |
|  | 10 | 12,18 | 7,37 | 4,976 | 3,611 | 2,754 | 2,18 | 1,774 | 1,477 | 1,253 |
| Зона 10 | 2 | 7,289 | 3,76 | 2,347 | 1,632 | 1,215 | 0,949 | 0,768 | 0,639 | 0,543 |
|  | 5 | 9,957 | 5,13 | 3,206 | 2,229 | 1,66 | 1,297 | 1,05 | 0,873 | 0,741 |
|  | 10 | 12,22 | 6,3 | 3,933 | 2,735 | 2,037 | 1,591 | 1,288 | 1,071 | 0,909 |
| Зона 11 | 2 | 8,127 | 4,3 | 2,671 | 1,823 | 1,326 | 1,009 | 0,794 | 0,642 | 0,531 |
|  | 5 | 10,42 | 5,52 | 3,427 | 2,339 | 1,701 | 1,294 | 1,019 | 0,824 | 0,681 |
|  | 10 | 12,34 | 6,53 | 4,056 | 2,768 | 2,013 | 1,532 | 1,206 | 0,975 | 0,806 |
| Зона 12 | 2 | 10,22 | 5,32 | 3,268 | 2,217 | 1,605 | 1,218 | 0,957 | 0,772 | 0,637 |
|  | 5 | 13,57 | 7,06 | 4,338 | 2,942 | 2,131 | 1,616 | 1,27 | 1,025 | 0,845 |
|  | 10 | 16,42 | 8,54 | 5,25 | 3,561 | 2,579 | 1,956 | 1,537 | 1,24 | 1,023 |

Таблица № 7

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП II при продължителност на дъжда 45 минути

| ОЙЛЕР ТИП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 |
| Зона 1 | 2 | 2,89 | 4,48 | 7,94 | 2,02 | 1,49 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,62 |
|  | 5 | 3,67 | 5,69 | 10,08 | 2,56 | 1,89 | 1,46 | 1,16 | 0,94 | 0,78 |
|  | 10 | 4,30 | 6,68 | 11,83 | 3,01 | 2,22 | 1,71 | 1,36 | 1,11 | 0,92 |
| Зона 2 | 2 | 2,02 | 3,42 | 7,09 | 1,34 | 0,95 | 0,71 | 0,56 | 0,45 | 0,37 |
|  | 5 | 2,54 | 4,30 | 8,91 | 1,68 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,46 |
|  | 10 | 2,96 | 5,01 | 10,40 | 1,96 | 1,40 | 1,05 | 0,82 | 0,65 | 0,54 |
| Зона 3 | 2 | 2,75 | 4,31 | 7,73 | 1,91 | 1,41 | 1,08 | 0,86 | 0,70 | 0,58 |
|  | 5 | 3,52 | 5,51 | 9,89 | 2,45 | 1,80 | 1,39 | 1,10 | 0,89 | 0,74 |
|  | 10 | 4,16 | 6,51 | 11,67 | 2,89 | 2,13 | 1,64 | 1,30 | 1,06 | 0,88 |
| Зона 4 | 2 | 2,49 | 4,27 | 9,08 | 1,64 | 1,16 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 |
|  | 5 | 3,22 | 5,51 | 11,71 | 2,11 | 1,50 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,57 |
|  | 10 | 3,84 | 6,58 | 13,98 | 2,52 | 1,79 | 1,34 | 1,04 | 0,83 | 0,68 |
| Зона 5 | 2 | 2,78 | 4,63 | 9,33 | 1,86 | 1,33 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 |
|  | 5 | 3,53 | 5,88 | 11,83 | 2,36 | 1,69 | 1,27 | 0,99 | 0,80 | 0,66 |
|  | 10 | 4,17 | 6,95 | 13,99 | 2,78 | 2,00 | 1,50 | 1,17 | 0,94 | 0,78 |
| Зона 6 | 2 | 2,91 | 4,66 | 8,68 | 2,00 | 1,46 | 1,11 | 0,88 | 0,71 | 0,59 |
|  | 5 | 3,72 | 5,95 | 11,08 | 2,55 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,75 |
|  | 10 | 4,41 | 7,06 | 13,15 | 3,03 | 2,21 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 |
| Зона 7 | 2 | 2,09 | 3,49 | 7,03 | 1,39 | 1,00 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,39 |
|  | 5 | 2,89 | 4,83 | 9,73 | 1,93 | 1,38 | 1,04 | 0,81 | 0,65 | 0,54 |
|  | 10 | 3,67 | 6,12 | 12,34 | 2,45 | 1,75 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,68 |
| Зона 8 | 2 | 2,84 | 4,55 | 8,51 | 1,94 | 1,42 | 1,08 | 0,85 | 0,69 | 0,57 |
|  | 5 | 3,59 | 5,76 | 10,78 | 2,46 | 1,79 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 0,72 |
|  | 10 | 4,22 | 6,76 | 12,65 | 2,89 | 2,11 | 1,60 | 1,26 | 1,02 | 0,85 |
| Зона 9 | 2 | 3,47 | 5,13 | 8,48 | 2,51 | 1,92 | 1,52 | 1,24 | 1,03 | 0,87 |
|  | 5 | 4,29 | 6,35 | 10,51 | 3,11 | 2,38 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,08 |
|  | 10 | 4,98 | 7,37 | 12,18 | 3,61 | 2,75 | 2,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 |
| Зона 10 | 2 | 2,35 | 3,76 | 7,29 | 1,63 | 1,22 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,54 |
|  | 5 | 3,21 | 5,13 | 9,96 | 2,23 | 1,66 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,74 |
|  | 10 | 3,93 | 6,30 | 12,22 | 2,73 | 2,04 | 1,59 | 1,29 | 1,07 | 0,91 |
| Зона 11 | 2 | 2,67 | 4,30 | 8,13 | 1,82 | 1,33 | 1,01 | 0,79 | 0,64 | 0,53 |
|  | 5 | 3,43 | 5,52 | 10,42 | 2,34 | 1,70 | 1,29 | 1,02 | 0,82 | 0,68 |
|  | 10 | 4,06 | 6,53 | 12,34 | 2,77 | 2,01 | 1,53 | 1,21 | 0,98 | 0,81 |
| Зона 12 | 2 | 3,27 | 5,32 | 10,22 | 2,22 | 1,61 | 1,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 |
|  | 5 | 4,34 | 7,06 | 13,57 | 2,94 | 2,13 | 1,62 | 1,27 | 1,02 | 0,85 |
|  | 10 | 5,25 | 8,54 | 16,42 | 3,56 | 2,58 | 1,96 | 1,54 | 1,24 | 1,02 |

Таблица № 8

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП III при продължителност на дъжда 45 минути

| ОЙЛЕР ТИП III ПРИ ПИК 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 |
| Зона 1 | 2 | 1,49 | 2,02 | 2,89 | 4,48 | 7,94 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,62 |
|  | 5 | 1,89 | 2,56 | 3,67 | 5,69 | 10,08 | 1,46 | 1,16 | 0,94 | 0,78 |
|  | 10 | 2,22 | 3,01 | 4,30 | 6,68 | 11,83 | 1,71 | 1,36 | 1,11 | 0,92 |
| Зона 2 | 2 | 0,95 | 1,34 | 2,02 | 3,42 | 7,09 | 0,71 | 0,56 | 0,45 | 0,37 |
|  | 5 | 1,20 | 1,68 | 2,54 | 4,30 | 8,91 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,46 |
|  | 10 | 1,40 | 1,96 | 2,96 | 5,01 | 10,40 | 1,05 | 0,82 | 0,65 | 0,54 |
| Зона 3 | 2 | 1,41 | 1,91 | 2,75 | 4,31 | 7,73 | 1,08 | 0,86 | 0,70 | 0,58 |
|  | 5 | 1,80 | 2,45 | 3,52 | 5,51 | 9,89 | 1,39 | 1,10 | 0,89 | 0,74 |
|  | 10 | 2,13 | 2,89 | 4,16 | 6,51 | 11,67 | 1,64 | 1,30 | 1,06 | 0,88 |
| Зона 4 | 2 | 1,16 | 1,64 | 2,49 | 4,27 | 9,08 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 |
|  | 5 | 1,50 | 2,11 | 3,22 | 5,51 | 11,71 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,57 |
|  | 10 | 1,79 | 2,52 | 3,84 | 6,58 | 13,98 | 1,34 | 1,04 | 0,83 | 0,68 |
| Зона 5 | 2 | 1,33 | 1,86 | 2,78 | 4,63 | 9,33 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 |
|  | 5 | 1,69 | 2,36 | 3,53 | 5,88 | 11,83 | 1,27 | 0,99 | 0,80 | 0,66 |
|  | 10 | 2,00 | 2,78 | 4,17 | 6,95 | 13,99 | 1,50 | 1,17 | 0,94 | 0,78 |
| Зона 6 | 2 | 1,46 | 2,00 | 2,91 | 4,66 | 8,68 | 1,11 | 0,88 | 0,71 | 0,59 |
|  | 5 | 1,86 | 2,55 | 3,72 | 5,95 | 11,08 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,75 |
|  | 10 | 2,21 | 3,03 | 4,41 | 7,06 | 13,15 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 |
| Зона 7 | 2 | 1,00 | 1,39 | 2,09 | 3,49 | 7,03 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,39 |
|  | 5 | 1,38 | 1,93 | 2,89 | 4,83 | 9,73 | 1,04 | 0,81 | 0,65 | 0,54 |
|  | 10 | 1,75 | 2,45 | 3,67 | 6,12 | 12,34 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,68 |
| Зона 8 | 2 | 1,42 | 1,94 | 2,84 | 4,55 | 8,51 | 1,08 | 0,85 | 0,69 | 0,57 |
|  | 5 | 1,79 | 2,46 | 3,59 | 5,76 | 10,78 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 0,72 |
|  | 10 | 2,11 | 2,89 | 4,22 | 6,76 | 12,65 | 1,60 | 1,26 | 1,02 | 0,85 |
| Зона 9 | 2 | 1,92 | 2,51 | 3,47 | 5,13 | 8,48 | 1,52 | 1,24 | 1,03 | 0,87 |
|  | 5 | 2,38 | 3,11 | 4,29 | 6,35 | 10,51 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,08 |
|  | 10 | 2,75 | 3,61 | 4,98 | 7,37 | 12,18 | 2,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 |
| Зона 10 | 2 | 1,22 | 1,63 | 2,35 | 3,76 | 7,29 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,54 |
|  | 5 | 1,66 | 2,23 | 3,21 | 5,13 | 9,96 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,74 |
|  | 10 | 2,04 | 2,73 | 3,93 | 6,30 | 12,22 | 1,59 | 1,29 | 1,07 | 0,91 |
| Зона 11 | 2 | 1,33 | 1,82 | 2,67 | 4,30 | 8,13 | 1,01 | 0,79 | 0,64 | 0,53 |
|  | 5 | 1,70 | 2,34 | 3,43 | 5,52 | 10,42 | 1,29 | 1,02 | 0,82 | 0,68 |
|  | 10 | 2,01 | 2,77 | 4,06 | 6,53 | 12,34 | 1,53 | 1,21 | 0,98 | 0,81 |
| Зона 12 | 2 | 1,61 | 2,22 | 3,27 | 5,32 | 10,22 | 1,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 |
|  | 5 | 2,13 | 2,94 | 4,34 | 7,06 | 13,57 | 1,62 | 1,27 | 1,02 | 0,85 |
|  | 10 | 2,58 | 3,56 | 5,25 | 8,54 | 16,42 | 1,96 | 1,54 | 1,24 | 1,02 |

Таблица № 9

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП I при продължителност на дъжда 60 минути

| ОЙЛЕР ТИП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| Зона 1 | 2 | 7,94 | 4,48 | 2,89 | 2,02 | 1,49 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,62 | 0,52 | 0,45 | 0,39 |
|  | 5 | 10,08 | 5,69 | 3,67 | 2,56 | 1,89 | 1,46 | 1,16 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,57 | 0,49 |
|  | 10 | 11,83 | 6,68 | 4,30 | 3,01 | 2,22 | 1,71 | 1,36 | 1,11 | 0,92 | 0,78 | 0,67 | 0,58 |
| Зона 2 | 2 | 7,09 | 3,42 | 2,02 | 1,34 | 0,95 | 0,71 | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 |
|  | 5 | 8,91 | 4,30 | 2,54 | 1,68 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,28 |
|  | 10 | 10,40 | 5,01 | 2,96 | 1,96 | 1,40 | 1,05 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
| Зона 3 | 2 | 7,73 | 4,31 | 2,75 | 1,91 | 1,41 | 1,08 | 0,86 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,36 |
|  | 5 | 9,89 | 5,51 | 3,52 | 2,45 | 1,80 | 1,39 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,46 |
|  | 10 | 11,67 | 6,51 | 4,16 | 2,89 | 2,13 | 1,64 | 1,30 | 1,06 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,55 |
| Зона 4 | 2 | 9,08 | 4,27 | 2,49 | 1,64 | 1,16 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
|  | 5 | 11,71 | 5,51 | 3,22 | 2,11 | 1,50 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,40 | 0,35 |
|  | 10 | 13,98 | 6,58 | 3,84 | 2,52 | 1,79 | 1,34 | 1,04 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,48 | 0,41 |
| Зона 5 | 2 | 9,33 | 4,63 | 2,78 | 1,86 | 1,33 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |
|  | 5 | 11,83 | 5,88 | 3,53 | 2,36 | 1,69 | 1,27 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,40 |
|  | 10 | 13,99 | 6,95 | 4,17 | 2,78 | 2,00 | 1,50 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 0,48 |
| Зона 6 | 2 | 8,68 | 4,66 | 2,91 | 2,00 | 1,46 | 1,11 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,36 |
|  | 5 | 11,08 | 5,95 | 3,72 | 2,55 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,75 | 0,63 | 0,54 | 0,47 |
|  | 10 | 13,15 | 7,06 | 4,41 | 3,03 | 2,21 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 |
| Зона 7 | 2 | 7,03 | 3,49 | 2,09 | 1,39 | 1,00 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
|  | 5 | 9,73 | 4,83 | 2,89 | 1,93 | 1,38 | 1,04 | 0,81 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
|  | 10 | 12,34 | 6,12 | 3,67 | 2,45 | 1,75 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |
| Зона 8 | 2 | 8,51 | 4,55 | 2,84 | 1,94 | 1,42 | 1,08 | 0,85 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
|  | 5 | 10,78 | 5,76 | 3,59 | 2,46 | 1,79 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 |
|  | 10 | 12,65 | 6,76 | 4,22 | 2,89 | 2,11 | 1,60 | 1,26 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 |
| Зона 9 | 2 | 8,48 | 5,13 | 3,47 | 2,51 | 1,92 | 1,52 | 1,24 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,58 |
|  | 5 | 10,51 | 6,35 | 4,29 | 3,11 | 2,38 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,08 | 0,93 | 0,81 | 0,71 |
|  | 10 | 12,18 | 7,37 | 4,98 | 3,61 | 2,75 | 2,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 | 1,08 | 0,94 | 0,83 |
| Зона 10 | 2 | 7,29 | 3,76 | 2,35 | 1,63 | 1,22 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 |
|  | 5 | 9,96 | 5,13 | 3,21 | 2,23 | 1,66 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,50 |
|  | 10 | 12,22 | 6,30 | 3,93 | 2,73 | 2,04 | 1,59 | 1,29 | 1,07 | 0,91 | 0,79 | 0,69 | 0,61 |
| Зона 11 | 2 | 8,13 | 4,30 | 2,67 | 1,82 | 1,33 | 1,01 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
|  | 5 | 10,42 | 5,52 | 3,43 | 2,34 | 1,70 | 1,29 | 1,02 | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |
|  | 10 | 12,34 | 6,53 | 4,06 | 2,77 | 2,01 | 1,53 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,68 | 0,58 | 0,50 |
| Зона 12 | 2 | 10,22 | 5,32 | 3,27 | 2,22 | 1,61 | 1,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,46 | 0,39 |
|  | 5 | 13,57 | 7,06 | 4,34 | 2,94 | 2,13 | 1,62 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,52 |
|  | 10 | 16,42 | 8,54 | 5,25 | 3,56 | 2,58 | 1,96 | 1,54 | 1,24 | 1,02 | 0,86 | 0,73 | 0,63 |

Таблица № 10

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП II при продължителност на дъжда 60 минути

| ОЙЛЕР ТИП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| Зона 1 | 2 | 2,02 | 2,89 | 4,48 | 7,94 | 1,49 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,62 | 0,52 | 0,45 | 0,39 |
|  | 5 | 2,56 | 3,67 | 5,69 | 10,08 | 1,89 | 1,46 | 1,16 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,57 | 0,49 |
|  | 10 | 3,01 | 4,30 | 6,68 | 11,83 | 2,22 | 1,71 | 1,36 | 1,11 | 0,92 | 0,78 | 0,67 | 0,58 |
| Зона 2 | 2 | 1,34 | 2,02 | 3,42 | 7,09 | 0,95 | 0,71 | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 |
|  | 5 | 1,68 | 2,54 | 4,30 | 8,91 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,28 |
|  | 10 | 1,96 | 2,96 | 5,01 | 10,40 | 1,40 | 1,05 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
| Зона 3 | 2 | 1,91 | 2,75 | 4,31 | 7,73 | 1,41 | 1,08 | 0,86 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,36 |
|  | 5 | 2,45 | 3,52 | 5,51 | 9,89 | 1,80 | 1,39 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,46 |
|  | 10 | 2,89 | 4,16 | 6,51 | 11,67 | 2,13 | 1,64 | 1,30 | 1,06 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,55 |
| Зона 4 | 2 | 1,64 | 2,49 | 4,27 | 9,08 | 1,16 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
|  | 5 | 2,11 | 3,22 | 5,51 | 11,71 | 1,50 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,40 | 0,35 |
|  | 10 | 2,52 | 3,84 | 6,58 | 13,98 | 1,79 | 1,34 | 1,04 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,48 | 0,41 |
| Зона 5 | 2 | 1,86 | 2,78 | 4,63 | 9,33 | 1,33 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |
|  | 5 | 2,36 | 3,53 | 5,88 | 11,83 | 1,69 | 1,27 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,40 |
|  | 10 | 2,78 | 4,17 | 6,95 | 13,99 | 2,00 | 1,50 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 0,48 |
| Зона 6 | 2 | 2,00 | 2,91 | 4,66 | 8,68 | 1,46 | 1,11 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,36 |
|  | 5 | 2,55 | 3,72 | 5,95 | 11,08 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,75 | 0,63 | 0,54 | 0,47 |
|  | 10 | 3,03 | 4,41 | 7,06 | 13,15 | 2,21 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 |
| Зона 7 | 2 | 1,39 | 2,09 | 3,49 | 7,03 | 1,00 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
|  | 5 | 1,93 | 2,89 | 4,83 | 9,73 | 1,38 | 1,04 | 0,81 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
|  | 10 | 2,45 | 3,67 | 6,12 | 12,34 | 1,75 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |
| Зона 8 | 2 | 1,94 | 2,84 | 4,55 | 8,51 | 1,42 | 1,08 | 0,85 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
|  | 5 | 2,46 | 3,59 | 5,76 | 10,78 | 1,79 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 |
|  | 10 | 2,89 | 4,22 | 6,76 | 12,65 | 2,11 | 1,60 | 1,26 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 |
| Зона 9 | 2 | 2,51 | 3,47 | 5,13 | 8,48 | 1,92 | 1,52 | 1,24 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,58 |
|  | 5 | 3,11 | 4,29 | 6,35 | 10,51 | 2,38 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,08 | 0,93 | 0,81 | 0,71 |
|  | 10 | 3,61 | 4,98 | 7,37 | 12,18 | 2,75 | 2,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 | 1,08 | 0,94 | 0,83 |
| Зона 10 | 2 | 1,63 | 2,35 | 3,76 | 7,29 | 1,22 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 |
|  | 5 | 2,23 | 3,21 | 5,13 | 9,96 | 1,66 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,50 |
|  | 10 | 2,73 | 3,93 | 6,30 | 12,22 | 2,04 | 1,59 | 1,29 | 1,07 | 0,91 | 0,79 | 0,69 | 0,61 |
| Зона 11 | 2 | 1,82 | 2,67 | 4,30 | 8,13 | 1,33 | 1,01 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
|  | 5 | 2,34 | 3,43 | 5,52 | 10,42 | 1,70 | 1,29 | 1,02 | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |
|  | 10 | 2,77 | 4,06 | 6,53 | 12,34 | 2,01 | 1,53 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,68 | 0,58 | 0,50 |
| Зона 12 | 2 | 2,22 | 3,27 | 5,32 | 10,22 | 1,61 | 1,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,46 | 0,39 |
|  | 5 | 2,94 | 4,34 | 7,06 | 13,57 | 2,13 | 1,62 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,52 |
|  | 10 | 3,56 | 5,25 | 8,54 | 16,42 | 2,58 | 1,96 | 1,54 | 1,24 | 1,02 | 0,86 | 0,73 | 0,63 |

Таблица № 11

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП III при продължителност на дъжда 60 минути

| ОЙЛЕР ТИП III ПРИ ПИК 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| Зона 1 | 2 | 2,02 | 2,89 | 4,48 | 7,94 | 1,49 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,62 | 0,52 | 0,45 | 0,39 |
|  | 5 | 2,56 | 3,67 | 5,69 | 10,08 | 1,89 | 1,46 | 1,16 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,57 | 0,49 |
|  | 10 | 3,01 | 4,30 | 6,68 | 11,83 | 2,22 | 1,71 | 1,36 | 1,11 | 0,92 | 0,78 | 0,67 | 0,58 |
| Зона 2 | 2 | 1,34 | 2,02 | 3,42 | 7,09 | 0,95 | 0,71 | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 |
|  | 5 | 1,68 | 2,54 | 4,30 | 8,91 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,28 |
|  | 10 | 1,96 | 2,96 | 5,01 | 10,40 | 1,40 | 1,05 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
| Зона 3 | 2 | 1,91 | 2,75 | 4,31 | 7,73 | 1,41 | 1,08 | 0,86 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,36 |
|  | 5 | 2,45 | 3,52 | 5,51 | 9,89 | 1,80 | 1,39 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,46 |
|  | 10 | 2,89 | 4,16 | 6,51 | 11,67 | 2,13 | 1,64 | 1,30 | 1,06 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,55 |
| Зона 4 | 2 | 1,64 | 2,49 | 4,27 | 9,08 | 1,16 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
|  | 5 | 2,11 | 3,22 | 5,51 | 11,71 | 1,50 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,40 | 0,35 |
|  | 10 | 2,52 | 3,84 | 6,58 | 13,98 | 1,79 | 1,34 | 1,04 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,48 | 0,41 |
| Зона 5 | 2 | 1,86 | 2,78 | 4,63 | 9,33 | 1,33 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |
|  | 5 | 2,36 | 3,53 | 5,88 | 11,83 | 1,69 | 1,27 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,40 |
|  | 10 | 2,78 | 4,17 | 6,95 | 13,99 | 2,00 | 1,50 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 0,48 |
| Зона 6 | 2 | 2,00 | 2,91 | 4,66 | 8,68 | 1,46 | 1,11 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,36 |
|  | 5 | 2,55 | 3,72 | 5,95 | 11,08 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,75 | 0,63 | 0,54 | 0,47 |
|  | 10 | 3,03 | 4,41 | 7,06 | 13,15 | 2,21 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 |
| Зона 7 | 2 | 1,39 | 2,09 | 3,49 | 7,03 | 1,00 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
|  | 5 | 1,93 | 2,89 | 4,83 | 9,73 | 1,38 | 1,04 | 0,81 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
|  | 10 | 2,45 | 3,67 | 6,12 | 12,34 | 1,75 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |
| Зона 8 | 2 | 1,94 | 2,84 | 4,55 | 8,51 | 1,42 | 1,08 | 0,85 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,35 |
|  | 5 | 2,46 | 3,59 | 5,76 | 10,78 | 1,79 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 |
|  | 10 | 2,89 | 4,22 | 6,76 | 12,65 | 2,11 | 1,60 | 1,26 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 |
| Зона 9 | 2 | 2,51 | 3,47 | 5,13 | 8,48 | 1,92 | 1,52 | 1,24 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,58 |
|  | 5 | 3,11 | 4,29 | 6,35 | 10,51 | 2,38 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,08 | 0,93 | 0,81 | 0,71 |
|  | 10 | 3,61 | 4,98 | 7,37 | 12,18 | 2,75 | 2,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 | 1,08 | 0,94 | 0,83 |
| Зона 10 | 2 | 1,63 | 2,35 | 3,76 | 7,29 | 1,22 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 |
|  | 5 | 2,23 | 3,21 | 5,13 | 9,96 | 1,66 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,50 |
|  | 10 | 2,73 | 3,93 | 6,30 | 12,22 | 2,04 | 1,59 | 1,29 | 1,07 | 0,91 | 0,79 | 0,69 | 0,61 |
| Зона 11 | 2 | 1,82 | 2,67 | 4,30 | 8,13 | 1,33 | 1,01 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
|  | 5 | 2,34 | 3,43 | 5,52 | 10,42 | 1,70 | 1,29 | 1,02 | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 |
|  | 10 | 2,77 | 4,06 | 6,53 | 12,34 | 2,01 | 1,53 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,68 | 0,58 | 0,50 |
| Зона 12 | 2 | 2,22 | 3,27 | 5,32 | 10,22 | 1,61 | 1,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,46 | 0,39 |
|  | 5 | 2,94 | 4,34 | 7,06 | 13,57 | 2,13 | 1,62 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,52 |
|  | 10 | 3,56 | 5,25 | 8,54 | 16,42 | 2,58 | 1,96 | 1,54 | 1,24 | 1,02 | 0,86 | 0,73 | 0,63 |

Таблица № 12

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП I при продължителност на дъжда 90 минути

| ОЙЛЕР ТИП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 75-80 | 81-85 | 86-90 |
| Зона 1 | 2 | 7,94 | 4,48 | 2,89 | 2,02 | 1,49 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,62 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 5 | 10,08 | 5,69 | 3,67 | 2,56 | 1,89 | 1,46 | 1,16 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
|  | 10 | 11,83 | 6,68 | 4,30 | 3,01 | 2,22 | 1,71 | 1,36 | 1,11 | 0,92 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 |
| Зона 2 | 2 | 7,09 | 3,42 | 2,02 | 1,34 | 0,95 | 0,71 | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
|  | 5 | 8,91 | 4,30 | 2,54 | 1,68 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
|  | 10 | 10,40 | 5,01 | 2,96 | 1,96 | 1,40 | 1,05 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Зона 3 | 2 | 7,73 | 4,31 | 2,75 | 1,91 | 1,41 | 1,08 | 0,86 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | 5 | 9,89 | 5,51 | 3,52 | 2,45 | 1,80 | 1,39 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
|  | 10 | 11,67 | 6,51 | 4,16 | 2,89 | 2,13 | 1,64 | 1,30 | 1,06 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Зона 4 | 2 | 9,08 | 4,27 | 2,49 | 1,64 | 1,16 | 0,87 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
|  | 5 | 11,71 | 5,51 | 3,22 | 2,11 | 1,50 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
|  | 10 | 13,98 | 6,58 | 3,84 | 2,52 | 1,79 | 1,34 | 1,04 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| Зона 5 | 2 | 9,33 | 4,63 | 2,78 | 1,86 | 1,33 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
|  | 5 | 11,83 | 5,88 | 3,53 | 2,36 | 1,69 | 1,27 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 10 | 13,99 | 6,95 | 4,17 | 2,78 | 2,00 | 1,50 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
| Зона 6 | 2 | 8,68 | 4,66 | 2,91 | 2,00 | 1,46 | 1,11 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | 5 | 11,08 | 5,95 | 3,72 | 2,55 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,75 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 |
|  | 10 | 13,15 | 7,06 | 4,41 | 3,03 | 2,21 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Зона 7 | 2 | 7,03 | 3,49 | 2,09 | 1,39 | 1,00 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
|  | 5 | 9,73 | 4,83 | 2,89 | 1,93 | 1,38 | 1,04 | 0,81 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | 10 | 12,34 | 6,12 | 3,67 | 2,45 | 1,75 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| Зона 8 | 2 | 8,51 | 4,55 | 2,84 | 1,94 | 1,42 | 1,08 | 0,85 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
|  | 5 | 10,78 | 5,76 | 3,59 | 2,46 | 1,79 | 1,37 | 1,08 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,22 |
|  | 10 | 12,65 | 6,76 | 4,22 | 2,89 | 2,11 | 1,60 | 1,26 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
| Зона 9 | 2 | 8,48 | 5,13 | 3,47 | 2,51 | 1,92 | 1,52 | 1,24 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
|  | 5 | 10,51 | 6,35 | 4,29 | 3,11 | 2,38 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,08 | 0,93 | 0,81 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,39 |
|  | 10 | 12,18 | 7,37 | 4,98 | 3,61 | 2,75 | 2,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 | 1,08 | 0,94 | 0,83 | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
| Зона 10 | 2 | 7,29 | 3,76 | 2,35 | 1,63 | 1,22 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
|  | 5 | 9,96 | 5,13 | 3,21 | 2,23 | 1,66 | 1,30 | 1,05 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
|  | 10 | 12,22 | 6,30 | 3,93 | 2,73 | 2,04 | 1,59 | 1,29 | 1,07 | 0,91 | 0,79 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 |
| Зона 11 | 2 | 8,13 | 4,30 | 2,67 | 1,82 | 1,33 | 1,01 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | 5 | 10,42 | 5,52 | 3,43 | 2,34 | 1,70 | 1,29 | 1,02 | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 |
|  | 10 | 12,34 | 6,53 | 4,06 | 2,77 | 2,01 | 1,53 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| Зона 12 | 2 | 10,22 | 5,32 | 3,27 | 2,22 | 1,61 | 1,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 5 | 13,57 | 7,06 | 4,34 | 2,94 | 2,13 | 1,62 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
|  | 10 | 16,42 | 8,54 | 5,25 | 3,56 | 2,58 | 1,96 | 1,54 | 1,24 | 1,02 | 0,86 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |

Таблица № 13

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП II при продължителност на дъжда 90 минути

| ОЙЛЕР ТИП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 75-80 | 81-85 | 86-90 |
| Зона 1 | 2 | 1,15 | 1,49 | 2,02 | 2,89 | 4,48 | 7,94 | 0,91 | 0,74 | 0,62 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 5 | 1,46 | 1,89 | 2,56 | 3,67 | 5,69 | 10,08 | 1,16 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
|  | 10 | 1,71 | 2,22 | 3,01 | 4,30 | 6,68 | 11,83 | 1,36 | 1,11 | 0,92 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 |
| Зона 2 | 2 | 0,71 | 0,95 | 1,34 | 2,02 | 3,42 | 7,09 | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
|  | 5 | 0,90 | 1,20 | 1,68 | 2,54 | 4,30 | 8,91 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
|  | 10 | 1,05 | 1,40 | 1,96 | 2,96 | 5,01 | 10,40 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Зона 3 | 2 | 1,08 | 1,41 | 1,91 | 2,75 | 4,31 | 7,73 | 0,86 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | 5 | 1,39 | 1,80 | 2,45 | 3,52 | 5,51 | 9,89 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
|  | 10 | 1,64 | 2,13 | 2,89 | 4,16 | 6,51 | 11,67 | 1,30 | 1,06 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Зона 4 | 2 | 0,87 | 1,16 | 1,64 | 2,49 | 4,27 | 9,08 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
|  | 5 | 1,12 | 1,50 | 2,11 | 3,22 | 5,51 | 11,71 | 0,87 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
|  | 10 | 1,34 | 1,79 | 2,52 | 3,84 | 6,58 | 13,98 | 1,04 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| Зона 5 | 2 | 1,00 | 1,33 | 1,86 | 2,78 | 4,63 | 9,33 | 0,78 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
|  | 5 | 1,27 | 1,69 | 2,36 | 3,53 | 5,88 | 11,83 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 10 | 1,50 | 2,00 | 2,78 | 4,17 | 6,95 | 13,99 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
| Зона 6 | 2 | 1,11 | 1,46 | 2,00 | 2,91 | 4,66 | 8,68 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | 5 | 1,42 | 1,86 | 2,55 | 3,72 | 5,95 | 11,08 | 1,12 | 0,91 | 0,75 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 |
|  | 10 | 1,68 | 2,21 | 3,03 | 4,41 | 7,06 | 13,15 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Зона 7 | 2 | 0,75 | 1,00 | 1,39 | 2,09 | 3,49 | 7,03 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
|  | 5 | 1,04 | 1,38 | 1,93 | 2,89 | 4,83 | 9,73 | 0,81 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | 10 | 1,32 | 1,75 | 2,45 | 3,67 | 6,12 | 12,34 | 1,03 | 0,83 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| Зона 8 | 2 | 1,08 | 1,42 | 1,94 | 2,84 | 4,55 | 8,51 | 0,85 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
|  | 5 | 1,37 | 1,79 | 2,46 | 3,59 | 5,76 | 10,78 | 1,08 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,22 |
|  | 10 | 1,60 | 2,11 | 2,89 | 4,22 | 6,76 | 12,65 | 1,26 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
| Зона 9 | 2 | 1,52 | 1,92 | 2,51 | 3,47 | 5,13 | 8,48 | 1,24 | 1,03 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
|  | 5 | 1,88 | 2,38 | 3,11 | 4,29 | 6,35 | 10,51 | 1,53 | 1,27 | 1,08 | 0,93 | 0,81 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,39 |
|  | 10 | 2,18 | 2,75 | 3,61 | 4,98 | 7,37 | 12,18 | 1,77 | 1,48 | 1,25 | 1,08 | 0,94 | 0,83 | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
| Зона 10 | 2 | 0,95 | 1,22 | 1,63 | 2,35 | 3,76 | 7,29 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
|  | 5 | 1,30 | 1,66 | 2,23 | 3,21 | 5,13 | 9,96 | 1,05 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
|  | 10 | 1,59 | 2,04 | 2,73 | 3,93 | 6,30 | 12,22 | 1,29 | 1,07 | 0,91 | 0,79 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 |
| Зона 11 | 2 | 1,01 | 1,33 | 1,82 | 2,67 | 4,30 | 8,13 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | 5 | 1,29 | 1,70 | 2,34 | 3,43 | 5,52 | 10,42 | 1,02 | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 |
|  | 10 | 1,53 | 2,01 | 2,77 | 4,06 | 6,53 | 12,34 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| Зона 12 | 2 | 1,22 | 1,61 | 2,22 | 3,27 | 5,32 | 10,22 | 0,96 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 5 | 1,62 | 2,13 | 2,94 | 4,34 | 7,06 | 13,57 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
|  | 10 | 1,96 | 2,58 | 3,56 | 5,25 | 8,54 | 16,42 | 1,54 | 1,24 | 1,02 | 0,86 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |

Таблица № 14

Изчислени валежни височини за хиетограф ОЙЛЕР ТИП III при продължителност на дъжда 90 минути

| ОЙЛЕР ТИП III – ПРИ ПИК 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зони | Период на еднократно претоварване (години) | Продължителност на дъжда, t (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 75-80 | 81-85 | 86-90 |
| Зона 1 | 2 | 0,62 | 0,74 | 0,91 | 1,15 | 1,49 | 2,02 | 2,89 | 4,48 | 7,94 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 5 | 0,78 | 0,94 | 1,16 | 1,46 | 1,89 | 2,56 | 3,67 | 5,69 | 10,08 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
|  | 10 | 0,92 | 1,11 | 1,36 | 1,71 | 2,22 | 3,01 | 4,30 | 6,68 | 11,83 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 |
| Зона 2 | 2 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,71 | 0,95 | 1,34 | 2,02 | 3,42 | 7,09 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
|  | 5 | 0,46 | 0,56 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,68 | 2,54 | 4,30 | 8,91 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
|  | 10 | 0,54 | 0,65 | 0,82 | 1,05 | 1,40 | 1,96 | 2,96 | 5,01 | 10,40 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Зона 3 | 2 | 0,58 | 0,70 | 0,86 | 1,08 | 1,41 | 1,91 | 2,75 | 4,31 | 7,73 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | 5 | 0,74 | 0,89 | 1,10 | 1,39 | 1,80 | 2,45 | 3,52 | 5,51 | 9,89 | 0,63 | 0,54 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
|  | 10 | 0,88 | 1,06 | 1,30 | 1,64 | 2,13 | 2,89 | 4,16 | 6,51 | 11,67 | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Зона 4 | 2 | 0,44 | 0,54 | 0,67 | 0,87 | 1,16 | 1,64 | 2,49 | 4,27 | 9,08 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
|  | 5 | 0,57 | 0,70 | 0,87 | 1,12 | 1,50 | 2,11 | 3,22 | 5,51 | 11,71 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
|  | 10 | 0,68 | 0,83 | 1,04 | 1,34 | 1,79 | 2,52 | 3,84 | 6,58 | 13,98 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| Зона 5 | 2 | 0,52 | 0,63 | 0,78 | 1,00 | 1,33 | 1,86 | 2,78 | 4,63 | 9,33 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
|  | 5 | 0,66 | 0,80 | 0,99 | 1,27 | 1,69 | 2,36 | 3,53 | 5,88 | 11,83 | 0,55 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 10 | 0,78 | 0,94 | 1,17 | 1,50 | 2,00 | 2,78 | 4,17 | 6,95 | 13,99 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
| Зона 6 | 2 | 0,59 | 0,71 | 0,88 | 1,11 | 1,46 | 2,00 | 2,91 | 4,66 | 8,68 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | 5 | 0,75 | 0,91 | 1,12 | 1,42 | 1,86 | 2,55 | 3,72 | 5,95 | 11,08 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 |
|  | 10 | 0,89 | 1,08 | 1,33 | 1,68 | 2,21 | 3,03 | 4,41 | 7,06 | 13,15 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Зона 7 | 2 | 0,39 | 0,47 | 0,59 | 0,75 | 1,00 | 1,39 | 2,09 | 3,49 | 7,03 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
|  | 5 | 0,54 | 0,65 | 0,81 | 1,04 | 1,38 | 1,93 | 2,89 | 4,83 | 9,73 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | 10 | 0,68 | 0,83 | 1,03 | 1,32 | 1,75 | 2,45 | 3,67 | 6,12 | 12,34 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
| Зона 8 | 2 | 0,57 | 0,69 | 0,85 | 1,08 | 1,42 | 1,94 | 2,84 | 4,55 | 8,51 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
|  | 5 | 0,72 | 0,87 | 1,08 | 1,37 | 1,79 | 2,46 | 3,59 | 5,76 | 10,78 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,22 |
|  | 10 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,60 | 2,11 | 2,89 | 4,22 | 6,76 | 12,65 | 0,71 | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
| Зона 9 | 2 | 0,87 | 1,03 | 1,24 | 1,52 | 1,92 | 2,51 | 3,47 | 5,13 | 8,48 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
|  | 5 | 1,08 | 1,27 | 1,53 | 1,88 | 2,38 | 3,11 | 4,29 | 6,35 | 10,51 | 0,93 | 0,81 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,39 |
|  | 10 | 1,25 | 1,48 | 1,77 | 2,18 | 2,75 | 3,61 | 4,98 | 7,37 | 12,18 | 1,08 | 0,94 | 0,83 | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
| Зона 10 | 2 | 0,54 | 0,64 | 0,77 | 0,95 | 1,22 | 1,63 | 2,35 | 3,76 | 7,29 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
|  | 5 | 0,74 | 0,87 | 1,05 | 1,30 | 1,66 | 2,23 | 3,21 | 5,13 | 9,96 | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
|  | 10 | 0,91 | 1,07 | 1,29 | 1,59 | 2,04 | 2,73 | 3,93 | 6,30 | 12,22 | 0,79 | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 |
| Зона 11 | 2 | 0,53 | 0,64 | 0,79 | 1,01 | 1,33 | 1,82 | 2,67 | 4,30 | 8,13 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
|  | 5 | 0,68 | 0,82 | 1,02 | 1,29 | 1,70 | 2,34 | 3,43 | 5,52 | 10,42 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 |
|  | 10 | 0,81 | 0,98 | 1,21 | 1,53 | 2,01 | 2,77 | 4,06 | 6,53 | 12,34 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| Зона 12 | 2 | 0,64 | 0,77 | 0,96 | 1,22 | 1,61 | 2,22 | 3,27 | 5,32 | 10,22 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
|  | 5 | 0,85 | 1,02 | 1,27 | 1,62 | 2,13 | 2,94 | 4,34 | 7,06 | 13,57 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
|  | 10 | 1,02 | 1,24 | 1,54 | 1,96 | 2,58 | 3,56 | 5,25 | 8,54 | 16,42 | 0,86 | 0,73 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането ѝ в сила.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

§ 5. Наредбата влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

ИВАН ИВАНОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО