НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.89 от 28 октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 май 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 27 май 2025г., попр. ДВ. бр.50 от 20 юни 2025г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост "обекти".

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл. 3. Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Обектите по чл. 1 се подразделят на класове и подкласове на функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;

2. поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на изискванията на чл. 14;

3. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните инсталации (ПГИ), системите за гласово сигнализиране (СГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22;

5. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15;

6. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС, ПГИ и СГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;

7. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на видно място;

8. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на Министерството на труда и социалната политика за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

9. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) незабавно уведомяване на съответната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) преди затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, преди извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, както и при възникване на неизправности и повреди в помпени станции и ПГИ, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

10. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;

11. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

12. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

13. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;

14. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

15. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) почистване на въздухопроводите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти и на техните негорими мастни филтри (мазниноуловители);

16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи експлозивоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.);

17. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) осъществяване на контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати съгласно чл. 21а;

18. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на изискванията на чл. 27;

19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок, в т.ч. своевременно предприемане на мерки за отстраняване на всяка неизправност или повреда;

20. (предишна т. 18, доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) поддържане в изправно състояние и осъществяване на контрол на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.

Чл. 6. (1) За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите на обектите:

1. отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ и ги утвърждават;

2. издават заповедите по чл. 9, ал. 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за осъществяване на контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати съгласно чл. 21а, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГИ, СГС и със системите за управление на дим и топлина и за осъществяване на контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление съгласно чл. 26, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Дейностите по ал. 1, т. 3 може да се изпълняват по силата на сключен договор и от търговци, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(3) За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души, дейностите по ал. 1, т. 3 може да се изпълняват от собственика или ръководителя на обекта.

Чл. 7. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:

1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;

2. да знае задълженията си, произтичащи от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 4;

3. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства за гасене на пожари и с пожарните кранове;

4. да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.;

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) да участва в провеждането на учебни евакуации в обекта в съответствие с плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4.

(2) Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГИ, СГС и със системите за управление на дим и топлина, и лицата по чл. 22, ал. 6 са длъжни:

1. да познават инструкциите им за експлоатация;

2. да могат да работят с тях;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите/инсталациите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите/инсталациите.

(4) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на носимите и возимите пожарогасители, носят отговорност за:

1. поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;

2. осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;

3. писмено уведомяване на ръководителя на обекта при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, носят отговорност за писмено уведомяване на ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на пожарозащитна врата или димоуплътнена врата с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление, носят отговорност за писмено уведомяване на ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на същото осветление с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие.

Чл. 8. (1) За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) документите по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за последно извършените техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР, документите, удостоверяващи извършените през последния едногодишен период поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22, документите, удостоверяващи последно извършените тригодишно и десетгодишно поддържане и обслужване на инсталациите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и 7, и документите, удостоверяващи последно извършеното петгодишно поддържане на пожарните кранове;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) удостоверителните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) през последния петгодишен период;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПИС, ПГИ, СГС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи по чл. 27, ал. 2 за последно извършената обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1;

6. принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите;

7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за проведени учебни евакуации по чл. 11, ал. 12 през текущата и предходната календарна година;

8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за осъществен контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление съгласно чл. 26, ал. 2 през текущата и предходната календарна година.

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 9. (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1);

3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;

4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, почистване на въздухопроводите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти и на техните негорими мастни филтри (мазниноуловители), проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи експлозивоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) За спазването на изискванията за ПБ се издават заповед/и, с която/които се уреждат:

1. редът за извършване на огневи работи;

2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

3. забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, за контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, за контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;

8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;

10. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) редът за запознаване на временно пребиваващите в производствените обекти лица със създадената организация за осигуряване на ПБ на обекта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) За обектите по чл. 6, ал. 3, в които максималният брой на едновременно работещите е не повече от 15, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта, а в случай че същите обекти попадат в обхвата на чл. 11, ал. 2, т. 1 - вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта и план за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Допуска се документите по ал. 1 и 2 и по чл. 6, ал. 1, т. 3 да не се изготвят за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.

(5) Допуска се да не се разработва план по чл. 9, ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен авариен план/план за защита при бедствия, съдържащ план за действие при пожар, с обхват и съдържание съгласно приложение № 1.

Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки конкретен случай и включват:

1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;

2. мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;

3. мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

Чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4 се разработват в съответствие с приложение № 2.

(2) Планове по ал. 1 се разработват за обекти:

1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 - независимо от броя на пребиваващите в тях;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;

3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

(3) За обекти и сгради на затвори, психиатрични заведения и обекти-сгради със специален статут (обекти - държавна тайна, и други, определени с решения на Министерския съвет) плановете за евакуация се изготвят съобразно специфичните изисквания за сигурност за съответните сгради.

(4) Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят само за помещенията на паричните салони и за помещенията за административно обслужване на гражданите.

(5) Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места в обектите, както следва:

1. на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища;

2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели "А";

3. на всеки 15 - 20 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели "Б" и "В";

4. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) на вътрешната страна на вратата на всяка стая с възможност за преспиване - за сгради с категории на обитатели "Б";

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) на височина от 1,4 m до 2 m, измерено от пода до най-високо разположената част на схемата за евакуация.

(6) Схемите за евакуация се поставят на стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата (с изключение на сградите по ал. 5, т. 4) и се разполагат така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират къде се намират.

(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 се актуализира в случаите на преустройства, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана.

(8) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при спазване на следната периодичност:

1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории "А2", "Б2" и "В" съгласно приложение № 2) - не по-малко от два пъти в годината;

2. за учебни и детски заведения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1 - не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;

3. за всички останали обекти по ал. 2 - не по-малко от веднъж годишно.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Учебните евакуации за сгради, в които пребивават обитатели от категории "В2" (с изключение на детски заведения) и "В3", се изпълняват само от обслужващия персонал на обекта.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Допуска се едната от учебните евакуации за сгради, в които пребивават обитатели от категории "А2", "Б2" и "В1", както и едната от учебните евакуации за детски заведения от категория "В2", да се изпълнява само от обслужващия персонал на обекта.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната РСПБЗН.

(12) Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.

(13) Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) (1) За производствените и складовите сгради изключването по чл. 36 на захранването на токовите кръгове след приключване на работния ден се удостоверява в дневник по образец (приложение № 3), който се съхранява в обекта на място, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 4, а за производствените и складовите сгради по чл. 9, ал. 3 - в обекта на място, определено във вътрешните правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

(2) Допуска се за обекти със застроена площ до 200 m2 и за обекти, при които изключването на захранването на токовите кръгове се извършва посредством автоматизирани системи за управление на сгради (BMS), да не се води дневник по ал. 1.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 1 се удостоверява в дневник (приложение № 4), който се съхранява в обекта на място, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 7, а за обектите по чл. 9, ал. 3 - в обекта на място, определено във вътрешните правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта. Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.

(2) Извършеното (в комбинация или поотделно) техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 2 се удостоверява с протокол съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати по чл. 21а се удостоверява в дневник (приложение № 4а), който се съхранява в обекта на място, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 7, а за обектите по чл. 9, ал. 3 - в обекта на място, определено във вътрешните правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта. Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати е повече от 5.

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) За всяка ПИС, ПГИ, СГС и система за управление на дим и топлина се води дневник, в който се записват всички събития, произлизащи от системата/инсталацията или влияещи върху нея (в т.ч. реални задействания, лъжливи задействания, повреди, спиране функционирането или изключване на системата/инсталацията или част от нея, извършени поддържания и обслужвания, извършени ремонтни дейности и др.). Дневниците се съхраняват в обекта на места, определени със заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3, като в същата заповед се определят отговорните лица за тяхното водене.

Глава трета.
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени в експлоатация, и в съответствие с изискванията на тази наредба. Обектите, които съответстват изцяло на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, но са въведени в експлоатация при спазване изискванията на предходни нормативни актове за безопасност при пожар, може да се поддържат в техническото състояние, съответстващо на изискванията на същата наредба.

(2) (В сила от 31.12.2016 г.) За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се изпълняват:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) пожароизвестителни системи със звукова сигнализация на всеки етаж;

2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;

3. отделяне на стълбищните клетки съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1;

4. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип "антипаник";

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.05.2026 г.) изискващите се светла широчина и брой на евакуационните изходи съгласно чл. 41 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - за домове за стари хора и хосписи (от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1) и за дискотеки, казина, игрални зали и танцови зали (от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.2).

(3) Изискванията по ал. 2, т. 1 и 3 се прилагат за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.05.2026 г.) Допуска се изискванията по ал. 2, т. 3 и 5 да не се изпълняват, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със звукова сигнализация на всеки етаж.

(5) За обекти, които представляват паметници на културата, изискванията по ал. 2 се прилагат след положително писмено становище на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Редакция към ДВ, бр. 89 от 28 Октомври 2014 г.

Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени в експлоатация, и в съответствие с изискванията на тази наредба. Обектите, които съответстват изцяло на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, но са въведени в експлоатация при спазване изискванията на предходни нормативни актове за безопасност при пожар, може да се поддържат в техническото състояние, съответстващо на изискванията на същата наредба.

(2) (В сила от 31.12.2016 г.) За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се изпълняват:

1. пожароизвестителни системи със специфичен звуков сигнал на всеки етаж;

2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;

3. отделяне на стълбищните клетки съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1;

4. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип "антипаник".

(3) Изискванията по ал. 2, т. 1 и 3 се прилагат за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация.

(4) Допуска се изискването по ал. 2, т. 3 да не се изпълнява, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

(5) За обекти, които представляват паметници на културата, изискванията по ал. 2 се прилагат след положително писмено становище на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При експлоатация на обектите същите трябва да са оборудвани с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват обектите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.

(3) За продуктите за пожарогасене, с които са оборудвани обектите към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР, се счита, че отговарят на изискванията й.

Раздел II.
Специфични изисквания към обектите (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

Чл. 16. (1) Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Пътищата за противопожарни цели и площадките за достъп до сгради с автомеханични стълби и подемници се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, преди извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, както и при възникване на неизправности и повреди в помпени станции и ПГИ, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.

Чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Пожарните хидранти и водоемите за външно водоснабдяване за пожарогасене (водоизточници и резервоари) се обозначават в съответствие с приложение № 5.

(3) Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

Чл. 19. (1) Автоматичните портални врати и бариери се оборудват с устройства за ръчно задвижване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) На прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия се поставят настилки съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар до горните части на релсите за осигуряване преминаването на пожарните автомобили.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При изграждане на фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия се спазват изискванията на раздел I от глава четиринадесета на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) (1) В непосредствена близост до всеки от входовете на сградите и постройките, към които са монтирани фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, се поставя знак съгласно т. I от приложение № 5а, указващ наличието на фотоволтаична електрическа централа.

(2) Устройствата за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия се обозначават със знаци съгласно т. II от приложение № 5а.

(3) В табло, монтирано в непосредствена близост до вход на сградата/постройката, към която е монтирана фотоволтаична електрическа централа, трябва да бъде осигурена документация с информация за местоположението на фотоволтаичните модули, инвертора, устройствата за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток и допълнителна информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в т. III от приложение № 5а.

(4) В табло, монтирано в близост до входа/входовете на площадките на фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули (с изключение на фотоволтаичните електрически централи по ал. 3), се осигурява документация с информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в т. IV от приложение № 5а.

(5) Площадките на фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули се поддържат чисти от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) (1) Площите на къмпингите се поддържат чисти от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци, като не се разрешава тяхното изгаряне.

(2) Остатъчните продукти от скари, барбекюта и други подобни в къмпингите се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.

Чл. 20. По време на експлоатация не се разрешава:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) свободната дворна площ на обектите да се използва в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

2. оставянето на подвижен железопътен състав на прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия;

3. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

5. използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с технологичния процес);

6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) изгарянето на амбалаж, опаковки, горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци;

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) паркирането на транспортни средства и съхранението на материали, оборудване и други подобни извън сградите на разстояние, по-малко от 1,5 m от крайните им евакуационни изходи - за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) с възможност за едновременно пребиваване на над 100 човека;

8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) монтирането на прегради, щори и завеси, както и поставянето на материали и оборудване на разстояние, по-малко от 1 m пред приточните отвори, местата за подаване на чист въздух и димните люкове на вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина;

9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) разполагането на слънчеви колектори (панели) за топла вода на разстояние, по-малко от 1 m от димните люкове на вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина.

Раздел III.
Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации, системите за гласово сигнализиране, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от СД ISO/TS 11602-2:2015 "Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване". Проверява се дали пожарогасителят отговаря на следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) монтиран/поставен е в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;

2. достъпът до него е безпрепятствен;

3. инструкциите му за експлоатация са четливи;

4. предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите не са повредени или липсващи;

5. пълен е (чрез претегляне или повдигане);

6. не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;

7. показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) е в работния обхват или положение.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2:2015.

(4) (Попр. - ДВ, бр. 105 от 2014 г.) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати в обекти от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ чрез извършване на периодични проверки на интервали от не повече от 1 година при спазване на инструкциите за експлоатация на производителя и на изискванията на приложение № 5б.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГИ и на СГС се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти и стандартизационни документи:

1. за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за автоматичните спринклерни инсталации - БДС EN 12845 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за стационарните пожарогасителни инсталации с прах - БДС EN 12416-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане";

5. за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

6. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли - БДС EN 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка";

7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане";

8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид - БДС EN 17966 "Съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране";

9. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за системите за гласово сигнализиране - СД CEN/TS 54-32 "Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)".

(3) Системите за управление на дим и топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГИ, СГС и на системите за управление на дим и топлина, проектирани по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, се извършват и при спазване на специфичните изисквания на стандарта или на националния нормативен акт, по който са проектирани.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГИ, СГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Допуска се дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване (ако такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите и стандартизационните документи по ал. 1 - 4) на пожарните кранове, на системите за управление на дим и топлина, на ПИС, ПГИ и СГС (с изключение на ежемесечното обслужване на инсталациите по ал. 1, т. 3) да се извършват от собственика (ръководителя) на обекта или от лица, определени със заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3.

Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното местоположение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива схеми. Пожаротехническите средства се монтират и поставят при спазване на следните изисквания:

1. пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип;

2. пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;

3. когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;

4. когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;

5. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

(3) Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС, ПГИ и СГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г.) При експлоатация на обектите не се разрешава:

1. носимите и возимите пожарогасители, с които са оборудвани обектите, да не са технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани съгласно чл. 21, ал. 3 и 4;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) пожарните кранове, ПИС, ПГИ, СГС и системите за управление на дим и топлина да не са поддържани и обслужени съгласно чл. 22, ал. 1 - 6.

Чл. 24. (1) Входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност, съгласно т. I от приложение № 6.

(2) На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" (съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) се обозначават със знаци съгласно т. II от приложение № 6.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Асансьорите за пожарникари се обозначават със знаци съгласно т. III от приложение № 6. Знаците се поставят на етажното ниво за достъп на спасителните екипи в непосредствена близост до бутона за повикване на асансьора, както и в непосредствена близост до панела за управление на асансьора.

Чл. 25. (1) Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали, отделящи горими прахове или летящи частици.

(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ чрез извършване на периодични проверки на изправността на осветлението на интервали от не повече от 1 година. Проверката се удостоверява с протокол (с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4).

Чл. 27. (1) Дървените елементи на сцени в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други подобни в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за продуктите от дърво - С-s1, d0, съгласно БДС EN 13501-1;

2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 "Разпенени пластмаси. Определяне на характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";

4. за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация".

(3) Извършената обработка на реквизитите и декорите с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 се удостоверява с протокол (приложение № 7).

Чл. 28. Пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, димоотводи на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради, прегради на димни резервоари, стени и хоризонтални конструкции, в местата на преминаването им отворите се уплътняват при спазване на изискванията на чл. 9, ал. 8, чл. 14, ал. 12 и 33 и чл. 17, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В до F или от строителни продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

Чл. 31. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, в обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, свързани с подмяна на съществуващи димоуплътнени врати, в обектите се влагат димоуплътнени врати съгласно § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на наредбата.

Чл. 32. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F или от строителни продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 82 от 2004 г.);

3. използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове и местата за управление на ПИС, ПГИ, СГС и системите за управление на огън и дим;

6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, вентилационни шахти, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

7. влагане на столове и на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ;

8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) използване и/или съхраняване в едно помещение на пълни и/или празни бутилки за втечнени въглеводородни газове, които не захранват бутилкова инсталация по смисъла на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, с общ обем над 0,1 m3.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите (увеличава се броят на едновременно пребиваващите хора, поставя се технологично оборудване, увеличаващо риска от пожар и др.), се разработват и представят в съответната РСПБЗН в 14-дневен срок преди мероприятието или извършването на дейността планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

Чл. 34. (1) По време на експлоатация не се разрешава:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) промяна на класа или подкласа на функционална пожарна опасност, или на категорията по пожарна опасност на сградите, помещенията и съоръженията, в нарушение на изискванията, регламентирани в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

2. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) увеличаване на броя на едновременно пребиваващите хора в сградите и помещенията, в нарушение на изискванията, регламентирани в глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) промяна на параметрите, имащи отношение към необходимостта от изграждане и увеличаването на кратността на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, аварийна вентилация, вентилация за предотвратяване на пожар и вентилация за помещения за зареждане на акумулатори, в нарушение на изискванията, регламентирани в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) промяна на параметрите, имащи отношение към необходимостта от изграждане, проектирането и оразмеряването на ПИС, ПГИ и сградна водопроводна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове, в нарушение на изискванията, регламентирани в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

5. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора, с изключение на затвори, психиатрични заведения и др. под.;

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) поставяне на горимо оборудване и горими материали по евакуационните пътища в сградите (с изключение на евакуационните пътища в помещенията).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 5 да не се изпълняват за вратите по пътищата за евакуация, ако са спазени изискванията на чл. 43, ал. 16 (за врати без брави тип "антипаник") и чл. 43, ал. 17 (за врати с брави тип "антипаник") от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Изискванията по ал. 1, т. 6 не се отнасят за вратите, чиито крила в отворено положение стесняват пътя за евакуация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 7 да не се изпълняват за детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1, когато са изпълнени следните условия:

1. горимите материали са дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) и са поставени в метални ученически или детски шкафчета;

2. шкафчетата по т. 1 са монтирани в евакуационни коридори и/или фоайета на сградата;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) осигурена е автоматична пожароизвестителна система със звукова сигнализация, обхващаща цялата сграда, и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) допуска се, когато евакуационните коридори и/или фоайета по т. 2 са с алтернативна евакуация (при наличие на пътища за евакуация в две или повече посоки), шкафчетата по т. 1 да са изработени от материал, различен от метал, при спазване на условията по ал. 8.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В случаите по ал. 4 разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 4 не се прилагат.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Шкафчетата по ал. 4 се поставят при спазване на следните изисквания:

1. монтирани са само към едната стена на коридора/фоайето и са стационарно закрепени към стената и/или пода;

2. минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Не се разрешава:

1. в шкафчетата по ал. 4 да се поставят леснозапалими течности, горими течности и горими газове;

2. върху шкафчетата по ал. 4 да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Допуска се в евакуационни коридори и фоайета с алтернативна евакуация (при наличие на пътища за евакуация в две или повече посоки) да бъдат предвидени горими мебели и обзавеждане (с изключение на шкафове/стелажи с документи и гардероби за дрехи), ако са изпълнени следните условия:

1. горимите мебели и обзавеждане са разположени по такъв начин, че да не се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се и да не се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

2. горимите мебели и обзавеждане са разположени на групи с площ до 10 m2, като отделните групи отстоят една от друга на разстояние най-малко 4 m.

(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) В затворените гаражи, разположени в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2, за които са приложими строително-техническите правила и норми, регламентирани в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, не се разрешава паркиране на моторни превозни средства (МПС) с автомобилни газови уредби извън зоните по чл. 664 от същата наредба.

Раздел IV.
Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации)

Чл. 35. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36, изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) След приключване на работния ден електрическото захранване на токовите кръгове с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за обекти, в които се работи непрекъснато.

Чл. 37. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;

2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

3. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

6. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4;

7. влагането на стационарни електрически съоръжения и използването на преносими електрически съоръжения, апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) (1) Смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се изграждат при спазване на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, да са свързани към комините на сградите, към вентилационните шахти или въздухопроводите на санитарните помещения, както и към всякакви други вентилационни инсталации.

(3) Допуска се отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурна обработка на хранителни продукти, да се осъществява към вентилационна шахта, изпълнена в общо тяло с комин на сграда, ако няма връзка между вентилационната шахта и димоходите на комина и са спазени изискванията на наредбата по ал. 1 за необходимата огнеустойчивост на шахтата и на комина.

(4) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни, да са свързани към смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от кухни в жилища.

(5) Изхвърлянето от смукателните вентилационни инсталации по ал. 4 на газовете и парите, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни, се осъществява на разстояние не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Чл. 38. (1) Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Комините и димоходните тръби, както и въздухопроводите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Въздухопроводите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично при необходимост и съгласно инструкциите на производителите.

(4) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 - 3 се удостоверяват с протокол с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.

Чл. 39. (1) Елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват в съответствие със сроковете, определени в инструкциите или указанията на производителя. Резултатите от извършената проверка се документират.

(2) Когато в инструкциите и/или в указанията на производителя не са посочени срокове за проверка, елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват не по-рядко от веднъж годишно.

Чл. 40. (1) При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

3. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) използването на въздухопроводите, вентилационните шахти и обслужващите канали и шахти като димоотводи или комини;

5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи и шахти;

6. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

7. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) разполагането на локални отоплителни уреди (с изключение на каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи и термопомпени климатизатори - разделна система) и на димоходните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) използването на локално отопление в сгради и помещения, в нарушение на приложимите за обектите нормативни актове за безопасност при пожар;

10. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) разполагането на горимо оборудване и горими материали на разстояние, по-малко от 0,5 m от локални отоплителни уреди (с изключение на каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи и термопомпени климатизатори - разделна система) и от димоходните им тръби.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън BFL - DFL или от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при наличието на подложка под тях, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.

Чл. 41. В котелните помещения не се разрешава:

1. оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика;

2. поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

3. извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Глава четвърта.
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СЪХРАНЯВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 42. (1) Системите за отвеждане на ГГ, ЛЗТ и ГТ от вместимостите и апаратите в случай на авария или пожар се поддържат постоянно в изправност.

(2) Устройствата и съоръженията на системите по ал. 1 се обозначават със знаци съгласно чл. 23, ал. 4 и се осигурява свободен достъп до тях. Редът и последователността на операциите за отвеждане се определят с поставена на видно място инструкция, утвърдена от ръководителя или собственика на обекта.

Чл. 43. Всички дейности в местата от група "Експлозивна опасност" се извършват с искронеобразуващи инструменти, а работещите са длъжни да използват антистатични обувки и антистатично облекло.

Раздел II.
Изисквания за пожарна безопасност, свързани с технологичните процеси и оборудването

Чл. 44. В технологичните процеси се използват вещества и материали с установени параметри на пожарна и експлозивна опасност.

Чл. 45. Показателите на режима на работа на технологичното оборудване и протичащите процеси, свързани с употребата на ГГ, ЛЗТ, ГТ, горими прахове или влакна, се поддържат в съответствие с изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации.

Чл. 46. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване, отоплителните тела и инсталации се почистват периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали по реда, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 8.

Чл. 47. Подгряването на замръзнали участъци по тръбопроводите, транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ, се извършва по пожаробезопасни начини (с гореща вода, водна пара, пясък и др.).

Чл. 48. (1) Резервоарите за ЛЗТ, ГТ и ГГ се обозначават на видни места с табели, указващи обема на резервоара, максималната граница на неговото запълване, допустимото работно налягане и наименованието на веществото.

(2) При защита на резервоарите за ЛЗТ и ГТ с инсталации за пожарогасене или охлаждане (в комбинация или поотделно) на видно място се поставят инструкции, указващи начина на работа с инсталациите.

Чл. 49. (1) В процеса на експлоатация на технологичното оборудване се осигурява постоянна изправност на устройствата, гарантиращи ПБ при работа (дихателните и предпазните клапани, огнепреградителите, нивомерите, дренажните системи, отвеждащите тръби, контролно-измервателните прибори, взривните мембрани и др.).

(2) Прегледите и ремонтите на оборудването се извършват в съответствие с изискванията на техническата му спецификация, инструкцията за експлоатация и технологичната документация.

(3) Резултатите от проверките на технологичното оборудване по ал. 1 се отразяват в протоколи.

Чл. 50. (1) При изтичане на ЛЗТ, ГТ или ГГ от технологичното оборудване незабавно се предприемат мерки за спиране на изтичането и за осигуряване на ПБ.

(2) Напоената с ЛЗТ или ГТ топлоизолация на технологичното оборудване се заменя незабавно след ликвидиране на повредите, предизвикали изтичането на продукт.

Чл. 51. Продуктите за боядисване, миене и за други цели, представляващи ЛЗТ или ГТ, се доставят в готов вид. Употребата и съхранението на тези продукти се извършват при спазване на правилата за ПБ съгласно техническите им спецификации.

Чл. 52. Разлетите ЛЗТ и ГТ и разсипаните твърди горими вещества и материали се събират и почистват незабавно.

Чл. 53. Празните съдове от използвани ЛЗТ, ГТ и ГГ се съхраняват плътно затворени на специално предназначени места, защитени от прякото въздействие на източници на възпламеняване.

Чл. 54. Отработените ЛЗТ и ГТ се съхраняват в затворени съдове на определените за целта места.

Чл. 55. Не се разрешава:

1. съвместното съхраняване на съдове с ГГ, ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за кислород или въздух;

2. употребата на огън за откриване изтичането на ГГ от газопроводни инсталации и газови прибори;

3. изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната система с изключение на промишлената канализационна система за химически замърсени води, изпълнена в съответствие с изискванията на раздел IX от глава петнадесета на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставянето без наблюдение на запалени горелки и други нагревателни уреди, които не са осигурени с автоматика за спиране притока на гориво при изгасване на пламъка;

5. експлоатацията на оборудване, което не отговаря на изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации;

6. използването на открит огън за подгряване на замръзнали участъци по тръбопроводи, транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ.

Раздел III.
Изисквания при съхраняване, извършване на товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима опаковка

Чл. 56. (1) Материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се съхраняват при спазване изискванията на глава петнадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на указанията в инструкциите на производителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) В складови помещения без стелажи материалите се складират на фигури с площ до 100 m2, които се обозначават с ограничителни линии, като между отделните фигури се обособяват проходи с минимална широчина 0,9 m. В случай че в складовите помещения не е осигурена автоматична ПГИ, височината на фигурите не може да превишава 3,5 m.

(3) Проходите между стелажите и фигурите в закритите складове, навеси, както и пространствата между фигурите на откритите площадки се поддържат свободни.

(4) Преди разтоварване на насипни горими материали и изделия мястото, което е определено за складиране, се почиства от други горими материали, суха растителност и други растителни остатъци.

Чл. 57. (1) Веществата и материалите се класифицират и съхраняват въз основа на техните физико-химични свойства и пожарната им характеристика.

(2) При съхраняването на ЛЗТ, ГТ и ГГ и на горими материали и изделия, както и на негорими материали и изделия в горима опаковка се спазват изискванията и на съответните технологични инструкции.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Товарно-разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ на пристаните и пирсовете се извършват посредством автоматизирани претоварни ръкави за предотвратяване на изтичане при аварийно разкъсване на връзката с танкера.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При снабдяване на морски и речни плавателни средства с гориво и смазочни материали (корабно бункероване) на наливно-изливни пристани и пристанища за обществен транспорт се преустановяват всякакви други дейности, извършвани на разстояние 10 m от претоварните съоръжения и от местата за престой на автоцистерните с гориво и смазочни материали.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Местата в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1, които се предвиждат за обособяване на междинни (буферни) складове за горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка (суровини, полуготова и готова продукция) за еднодневна (24-часова) работа, се отделят с ограда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Площта на буферните складове е до 25 % от площта на помещението, но не повече от 200 m2.

Чл. 59. Площадките за складиране на дървен материал, въглища, бутилки с ГГ и съдове с ЛЗТ и ГТ се почистват от отпадъчни горими материали и тревна растителност или се покриват със слой от пясък или пръст.

Чл. 60. При аварийно изтичане на ГГ от бутилките същите незабавно се изнасят от помещението и се вземат мерки за обезопасяването им.

Чл. 61. Разсипаните или разлетите ЛЗТ, ГТ и горими материали и изделия от повредени опаковки незабавно се събират и почистват.

Чл. 62. Не се разрешава:

1. паркиране и ремонт на товарно-разтоварни и транспортни средства в открити и закрити складове за съхранение на ЛЗТ, ГТ, ГГ и горими материали и изделия;

2. съхраняване и складиране на ЛЗТ, ГТ, ГГ и на горими материали и изделия без обозначение с предупредителен знак за опасност съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

3. използване на открит огън и на необезопасени за работа в съответната среда уреди и съоръжения на местата, където се извършват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;

4. използване на необезопасени транспортни средства и без необходимата защита за съответната работна среда, където се извършват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;

5. оставяне без наблюдение на транспортни и други средства по време на товарно-разтоварните работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими материали и изделия и негорими материали и изделия в горима опаковка;

6. извършване на товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ без осигурено заземяване на транспортните средства;

7. наливане, съхраняване и транспортиране на ГГ, ЛЗТ и ГТ в резервоари и други съдове, в автомобилни и железопътни цистерни, наливно-изливни естакади, тръбопроводи, железопътни линии в района на естакади, сгради и съоръжения в района на складове за газове, ЛЗТ и ГТ без осигурена защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и други опасности.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) На територията на автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 (бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни станции за природен газ, станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород, комплексни автоснабдителни станции) не се разрешава:

1. пълненето на битови и туристически бутилки от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) паркирането на МПС за зареждане с ЛЗТ, ГТ и ГГ (автоцистерни и др.) и на МПС с прикачени захранващи тръбопроводи към стационарни резервоари извън технологичното време за зареждане на резервоарите на станцията;

3. извършването на ремонтни дейности на пътни превозни средства извън изградените и предназначени за това места;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) паркирането на МПС извън изградените и предназначени за целта места на разстояние, по-малко от 5 m от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, компресорния модул за природен газ, бутилковата група за природен газ, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, изпускателните тръби от предпазната арматура, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и съоръженията за пълнене на резервоарите;

5. използването на открит огън;

6. тютюнопушенето на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите;

7. пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) В свободната дворна площ на обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф3.1, Ф5.2 и Ф5.3 се допуска поставянето на стелажи за съхранение и продажба на бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща вместимост на бутилките до 500 l за обектите от подклас на функционална пожарна опасност Ф3.1 и до 1500 l за обектите от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 и Ф5.3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) В свободната дворна площ на обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска поставянето на стелажи за съхранение на бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща вместимост на бутилките до 1500 l, предназначени за използване от консуматори в обекта.

(3) Стелажите по ал. 1 и 2 се поставят при спазване на следните минимални разстояния:

1. непосредствено до сгради с плътни стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост не по-ниска от EI 120, разположени на територията на обекта;

2. на разстояние 3 m в хоризонтална и вертикална посока до отвори в стените по т. 1;

3. на разстояние 4 m до края на автомобилното платно на второстепенни пътища от републиканската пътна мрежа;

4. на разстояние 5 m до бензиноколонки, газоколонки, подземни резервоари, отвори на незащитени шахти и края на автомобилното платно на първостепенни пътища от републиканската пътна мрежа;

5. на разстояние 6 m до автомагистрали;

6. на разстояние 10 m до надземни резервоари, складирани горими материали и места за паркиране на МПС;

7. на разстояние 10 m до сгради, чиито стени не отговарят на изискванията по т. 1 и 2, и до сгради и съоръжения, разположени извън територията на обекта.

(4) Бутилките се поставят в стелажите във вертикално положение (на открито или под навес), защитени от пряка слънчева светлина, и на места, където не може да бъдат нагрети до температура, по-висока от 40 °С.

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 65. Огневите работи се извършват на постоянни и временни места.

Чл. 66. Постоянните и временните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Раздел II.
Организация за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи

Чл. 67. (1) Собствениците или ръководителите на обектите определят със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1:

1. постоянните места за извършване на огневи работи;

2. условията и реда за осигуряване на ПБ преди, по време и след извършване на огневи работи на временните места;

3. реда за разрешаване извършването на огневи работи;

4. местата, където огневите работи се забраняват или се разрешават, след вземане на допълнителни мерки за ПБ и при пълно спиране на производството.

(2) При промяна на условията в заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1 се издава нова заповед съобразно настъпилите изменения.

Чл. 68. (1) Собственикът (ръководителят) на обекта, лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, или лицето по силата на сключен договор преди извършване на огневи работи на временни места издава акт съгласно приложение № 8.

(2) Актът по ал. 1 се регистрира в дневник (приложение № 9).

(3) В акта се определят ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай.

(4) За постоянните места по чл. 66 не се изисква акт за извършване на огневи работи.

Чл. 69. Валидността на акта по чл. 68, ал. 1 е до три дни. При промяна на условията, при които е издаден актът, се издава нов.

Чл. 70. (1) При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове лицето, което издава акта, организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа.

(2) Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на собственика на обекта или от акредитирани лица.

(3) Резултатите от анализа се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (приложение № 10), които са неразделна част от акта за извършване на огневи работи.

Чл. 71. (1) Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от издалия акта най-малко три дни след изтичане на срока, за който са издадени.

(2) В случай на пожар или експлозия актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се предават на компетентните органи при поискване.

Чл. 72. При извършване на ремонтни дейности, свързани с пълно спиране на производствената дейност, срокът на валидност на акта за извършване на огневи работи е еднакъв с установения в плана по чл. 9, ал. 1, т. 3.

Чл. 73. Огневите работи започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на ПБ, което се удостоверява в акта за извършване на огневи работи.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г.) Заваръчните дейности се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

Раздел III.
Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи

Чл. 75. (1) Временните и постоянните места, където се извършват огневи работи, се почистват предварително от горими материали, суха растителност и други растителни остатъци в радиус не по-малък от дадения в приложение № 11. При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията се увеличават 1,5 пъти.

(2) Когато горимите материали и конструкции не може да бъдат отстранени, те се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.

Чл. 76. Когато огневите работи се извършват на височина над кота прилежащ терен, горимите материали и конструкции във вертикална посока, които не може да бъдат отстранени, се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от негорим материал. Щитовете и завесите служат като препятствие срещу попадането на искрите върху горимите материали, включително и в отворите в междуетажни конструкции.

Чл. 77. По време на работа изпълнителите на огневи работи:

1. не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали;

2. следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи;

3. преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи; повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност;

4. изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар;

5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г.) съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

Чл. 78. След приключване на работа работещите, извършващи огневи работи, уведомяват отговорника по ПБ.

Чл. 79. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите работи проверяват работните места за осигуряване на ПБ, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката се регистрират в акта по чл. 68, ал. 1.

Чл. 80. Временните места, на които се извършват огневи работи, се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от приложение № 8.

Чл. 81. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за ЛЗТ, ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи работи, се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи трябва да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Не се разрешава извършване на огневи работи:

1. преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по чл. 68, ал. 1;

2. при неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. при електрозаваръчни дейности - когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита - автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата;

4. когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове;

5. когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване;

6. когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари съгласно чл. 66;

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) на временни места, без да е издаден акт по чл. 68, ал. 1.

Раздел IV.
Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на електрозаваръчни работи

Чл. 83. Преносимата или подвижната електрозаваръчна уредба се присъединява към стационарната електрическа мрежа чрез комутационни защитни апарати с щепселни или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.

Чл. 84. Електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, се защитават срещу действието на висока температура и срещу механични въздействия.

Чл. 85. Работните площадки за извършване на електрозаваръчни дейности на височина над пода на помещението (терена) се изработват от негорими конструкции и покрития.

Раздел V.
Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ

Чл. 86. Стационарните и преносимите ацетиленови генератори, използвани при извършването на огневи работи, се разполагат на разстояние не по-малко от 10 m до:

1. местата на огневите работи;

2. открит огън и силно нагрети предмети;

3. зони, съоръжения и устройства с употреба на ЛЗТ и ГТ;

4. резервоари и групови бутилкови инсталации за ГГ;

5. местата за вземане на въздух за компресори и за вентилационните инсталации;

6. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) неексплозивозащитени вентилатори на общообменните вентилационни инсталации.

Чл. 87. При съхраняване, превозване или използване на бутилки с горими газове и кислород същите се защитават от действието на източници на топлина с оглед недопускане нагряването им над максималната стойност на температурата, определена в инструкцията за експлоатация на производителя.

Чл. 88. Бутилките с кислород и други газове се поставят на разстояние не по-малко от 1 m от отоплителни радиатори и на разстояние 5 m от мястото на огневите работи, печки и други източници на огън или топлина. Между работещите бутилки за кислород и ацетиленовите генератори се осигурява разстояние най-малко 5 m.

Чл. 89. При извършване на огневи работи с използването на ЛЗТ се осигурява разстояние най-малко 5 m между бутилките с кислород и съдовете с ЛЗТ.

Чл. 90. При манипулации (подреждане, местене, транспорт и др.) на празни бутилки за кислород и горими газове се спазват същите мерки за пожарна безопасност както за пълни бутилки.

Чл. 91. Калциевият карбид се съхранява в сухи, добре проветрени помещения, като съдовете с карбид се поставят на дървени поставки (скари) на височина най-малко 0,2 m от пода.

Чл. 92. (1) Работещите горелки и резачи за извършване на огневи работи се поставят на пожаробезопасни приспособления, когато не се държат в ръка.

(2) Горелките и резачите за извършване на огневи работи се използват съгласно инструкциите на производителя.

(3) При прекъсване на работа пламъкът на горелките или резачите се гаси и вентилите се затварят.

(4) Маркучите за подаване на ГГ се предпазват от искри, пръски от разтопен метал, отрязани парчета метал, огън и тежки предмети и се разполагат така, че да са предпазени от стъпване върху тях, прегазване, прегъване, нагряване и други вредни въздействия.

Чл. 93. Не се разрешава:

1. извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, ако не е осигурено разстояние най-малко 5 m между горелката (горивното устройство) и работните бутилки (съдове);

2. работа с горелки и резачи с неуплътнени съединения;

3. съвместно съхраняване в едно помещение на бутилки с кислород, горими газове, калциев карбид, бои, масла и други леснозапалими и горими течности;

4. съхраняване на бутилки с горими газове и съдове (освен работните) в местата, на които се извършват огневите работи;

5. пушене, използване на открит огън и на инструменти, които може да образуват искри в помещенията за съхраняване и отваряне на варели с калциев карбид;

6. съхраняване на калциев карбид в помещения без прозорци, под кота ±0,00 m, във влажни места или в помещения, през които преминават водопроводи и паропроводи.

Чл. 94. (1) При извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, не се разрешава оставянето на работещи горелки без наблюдение.

(2) При извършване на огневи работи не се разрешава преминаването на захранващите проводи за горими газове:

1. през помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1, в които не се произвежда/употребява транспортираният газ;

2. през битови, помощни, общественообслужващи, административни и складови помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 и от подклас Ф5.2, както и през електромашинни, електроразпределителни и трансформаторни помещения;

3. през вентилационни камери и отвори;

4. на разстояние, по-малко от 1 m, от повърхности с температура, по-висока от 150 °С.

Глава шеста.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) За осигуряване на ПБ при всеки конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие с възможност за едновременно пребиваване в тях на повече от 50 души се разработват документите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и писмено се уведомява съответната РСПБЗН, в чийто район на действие ще бъде поставен обектът.

Чл. 96. (1) Минималните разстояния между преместваеми обекти с гъвкаво покритие, които се поставят на площ, по-голяма от 300 m2, и съседни сгради са, както следва:

1. до сгради от I или II степен на огнеустойчивост - 15 m;

2. до сгради от III степен на огнеустойчивост - 20 m;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и сградите от пожаронезащитени стоманени конструкции - 25 m.

(2) Минималното разстояние от преместваемите обекти с гъвкаво покритие до обслужващи и помощни сгради и съоръжения (съблекални, фургони, мобилни кухни, навеси за животни и др.) е 5 m.

(3) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие, разположени на разстояние един от друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като един обект с обща площ, равна на сумата от площите, върху които се поставят отделните обекти.

(4) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние не повече от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход на вода за пожарогасене не по-малко от 10 l/s в продължение на най-малко 1 час, или от пожарен хидрант.

Чл. 97. За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми обекти с гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат свободни пътища и проходи за противопожарни цели съгласно раздел I от глава шеста на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 98. (1) За преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 50 души носещите конструкции на височина до 2,3 m от пода се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от:

1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;

2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.

(2) Допуска се освен от продуктите по ал. 1 конструкциите да бъдат изпълнени от рендосана строителна дървесина.

(3) Опъващите приспособления на конструкциите се изработват от негорими продукти.

Чл. 99. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие са с минимална светла височина 2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална светла височина 2,30 m над най-горния ред.

(2) Носещата конструкция на трибуни с повече от 10 реда с места за зрители, разликата във височината на които е повече от 0,32 m за всеки ред, се изгражда от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Дървените подиуми в преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 100 души трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън CFL-s1 съгласно БДС EN 13501-1.

Чл. 100. Продуктите, използвани за гъвкави покрития и преградни стени на преместваемите обекти, трябва да отговарят на едно от следните изисквания по отношение на поведението им при горене:

1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10;

2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно БДС EN 15619 "Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Безопасност на временни конструкции (палатки). Изисквания за платове с покритие, предназначени за палатки и подобни конструкции";

3. да са с клас по реакция на огън не по-нисък от С съгласно БДС EN 13501-1.

Раздел II.
Евакуация

Чл. 101. За осигуряване на условия за безопасна евакуация от преместваемите обекти с гъвкаво покритие се спазват изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на този раздел.

Чл. 102. Максималният брой на зрителите се определя по чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Когато редовете в преместваемите обекти са оформени от пейки, максималният брой на зрителите се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма номерирани места на пейките - по 0,7 m на един човек.

Чл. 103. Преместваемите обекти с гъвкаво покритие трябва да имат най-малко два разсредоточени евакуационни изхода с широчина не по-малка от широчината на пътеките (проходите), водещи към тях, но не по-малко от 0,9 m.

Чл. 104. Не се разрешава поставянето на завеси и драперии по дължината или напречно на евакуационните пътища.

Чл. 105. За галериите, балконите и други подобни съоръжения за посетители в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се предвиждат най-малко два независими един от друг евакуационни пътища.

Чл. 106. Рампите по пътя за евакуация на посетители трябва да са с наклон не по-голям от 1:6, а когато от двете им страни са осигурени парапети с ръкохватки - с наклон до 1:4.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Когато преместваемите обекти с гъвкаво покритие са предназначени за повече от 100 души, не се разрешава наличието на вити (спираловидни) евакуационни стълбища и евакуационни стълбища, които не са вити, но включват стъпала с форма в хоризонталната проекция, различна от правоъгълната.

Чл. 108. Между евакуационен изход и стъпало се предвижда площадка с широчина не по-малка от широчината на крилото на вратата.

Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) По продължение на пътищата за евакуация не се разрешава наличието на плъзгащи и въртящи се врати. Летящите врати, намиращи се по продължение на пътищата за евакуация, трябва да имат приспособления, с които се предотвратява превъртането на вратите.

Раздел III.
Вътрешно и сценично обзавеждане

Чл. 110. Елементите на вътрешното обзавеждане се закрепват към основната или подовата конструкция, без да се намалява широчината на евакуационните изходи и пътища.

Чл. 111. Завесите да не достигат до пода и да може да се придвижват лесно.

Чл. 112. Не се разрешава съхраняване на горими вещества и материали в пространството, обособено под трибуните.

Чл. 113. Кошчетата за отпадъци трябва да са изработени от негорими материали и да имат затварящи се капаци.

Чл. 114. Прожекторите в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.

Чл. 115. В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:

1. уреди с открити пламъци, нажежени части или които изхвърлят нажежени частици;

2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.

2. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg.

3. "Огневи работи" са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) "Обекти" са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради или части от сгради, самостоятелни обекти в сгради, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

5. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.

6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, В, С и D, въглероден диоксид и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.

7. "Работещ" е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.

8. "Ръководители" са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически лица или физически лица.

9. "Постоянни места за извършване на огневи работи" са специално определени за тази цел помещения, части от помещения или открити площадки.

10. "Временни места за извършване на огневи работи" са места, в които се извършват огневи работи извън определените постоянни места.

11. "Изправно състояние" е състояние, при което уредите, средствата, съоръженията, инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата документация на производителя и са работоспособни.

12. "Отговорници по ПБ" са лицата, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ съгласно чл. 6.

13. "Преместваеми обекти с гъвкаво покритие" са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.

14. "Акредитирани лица" са лица, получили акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.

15. "Пасивни мерки" са мерките за пожарна защита в обектите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

16. "Активни мерки" са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на обектите.

17. "Пожаротехнически средства" са продуктите за пожарогасене с изключение на пожарогасителните вещества.

18. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) "Пожарозащитни врати" са врати, предназначени да осигурят устойчивост на огън, когато се използват за затваряне на постоянни отвори в устойчиви на огън преградни елементи (стени). Вратата може да включва всеки страничен панел, панели за наблюдение, горни изравнителни панели, напречни панели и/или остъкление, заедно със строителния обков и всички уплътнения (осигурени за целите на устойчивостта на огън).

19. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) "Димоуплътнени врати" са димозащитни врати с класификация за пропускане на дим Sa (Sa3 или Sa4) или S200 съгласно БДС EN 13501-2 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания за устойчивост на огън и/или контрол на дима, с изключение на вентилационни инсталации".

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) (1) За цитираните в наредбата стандарти и стандартизационни документи, които са датирани, се прилага цитираното издание на стандарта/стандартизационния документ. За недатираните стандарти и стандартизационни документи се прилагат действащите издания заедно с всички поправки, изменения и национални приложения към тях.

(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт или стандартизационен документ, който по време на действието на наредбата е отменен и заменен с друг стандарт или стандартизационен документ, се прилага заменящият стандарт/стандартизационен документ.

(3) За цитираните европейски документи (регламенти) се прилага актуалната версия на документа, а при замяна на такъв документ - заменящият го европейски документ.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 125, ал. 2 ЗМВР.

§ 3. Изискванията на чл. 14, ал. 2 влизат в сила от 31 декември 2016 г.

§ 4. Отменя се Наредба № Iз-2377 от 2011 г. на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол.

§ 6. Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2021 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и 3 относно чл. 34, ал. 4 - 7, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2025 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2025 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 62. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 11, т. 1, буква "б" и т. 2, които влизат в сила една година след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г.)

УТВЪРЖДАВАМ: .............................

(подпис и печат)

Собственик/ръководител: ...............

(фамилия, длъжност)

Дата: ........................................

ПЛАН

за действие при пожар

в обект: .............................................................................................................................

І. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар:

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на

.........................................................................................................................................

(описва се на кого трябва да се съобщи - отговорник по ПБ, ръководител на обекта)

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. отговорниците по ПБ в следната последователност:

......................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

......................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

2.2. пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи;

2.3. други ведомства - електроразпределителни компании, В и К дружества и др.

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Изготвил: .............................................

(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

| Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общи положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. С изискванията се определят начинът за изготвяне на плановете за евакуация и тяхното съдържание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В зависимост от обитателите сградите се категоризират, както следва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Категория на обитателите "А" - когато обитателите са будни при престоя си в сградата. Категориите на обитатели "А" се делят на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. "А1" - когато обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават (сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф4.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. "А2" - когато обитателите са будни, но не познават добре сградата (лечебни заведения за извънболнична помощ, обществени трапезарии, центрове за обществена подкрепа, дневни центрове (без възможност за преспиване) и сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф3 и от подкласове Ф2.1, Ф2.2, Ф4.2 и Ф5.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Категория на обитателите "Б" - когато обитателите не са будни през целия си престой в сградата (хотели, общежития, сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, сгради за обществено обслужване в областта на социалните услуги и други от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2). Категориите на обитатели "Б" се делят на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. "Б1" - когато обитателите не са постоянно будни, но познават сградата и те не са попаднали случайно в сградата (центрове за настаняване от семеен тип, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища, приюти, звена "Майка и бебе", дневни центрове (с възможност за преспиване), центрове за работа с деца на улицата, домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за стари хора и др.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. "Б2" - когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може да са попаднали случайно в сградата (хотели, лечебни заведения и лечебни заведения за болнична помощ (които не попадат в т. 2.3), почивни станции и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Категория на обитателите "В" - отнася се за обитатели, за които са необходими помощ или специални грижи за евакуацията им (детски заведения (детски градини и ясли), затвори, психиатрични заведения, лечебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ, домове за деца и юноши с физически увреждания, домове за деца и юноши със забавено умствено развитие, домове за възрастни хора със забавено умствено развитие, домове за възрастни хора с психични разстройства, домове за възрастни хора с физически увреждания, домове за възрастни хора със сетивни нарушения, домове за възрастни хора с деменция, трудно подвижни хора и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Съдържание на плановете за евакуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плановете за евакуация задължително съдържат текстова и графична част. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Текстовата част включва действията на персонала, които се описват подробно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Графичната част (схемите за евакуация) съдържа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. хоризонталните разпределения на всеки един етаж на сградата с нанесени всички знаци (символи) съгласно т. 13.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. ситуационен план на обекта със сборния(те) пункт(ове). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текстово съдържание на плановете за евакуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Текстовата част на плановете за евакуация съдържа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) класовете на функционална пожарна опасност на всички помещения в обекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. категорията на сградите в зависимост от обитателите; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. подробно описание и последователността на действията на работещите; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. подробно описание на задълженията на работещите - по длъжности или персонално - лично. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Текстовата част за действията на работещите се поставя на видни места в помещенията на работещите (контролно-пропускателен пункт, пропуск, помещения на длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Текстовата част за действията на работещите се изготвя, както следва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. в табличен вид: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред |  |  | Наименование на действията |  |  |  |  | Ред и последователност на действията |  |  | Отговорник/ длъжност на изпълнителя | Подпис |  |  |  |
| 1. |  |  | Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Организиране на евакуацията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Евакуация - последователност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Евакуация при особени обстоятелства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - при силно задимена обстановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - през нощта, в извънработно време |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - други възможни за конкретния обект обстоятелства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Пожарогасене - действия за гасене на пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Спасяване или защита на имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Посрещане на служителите от органите за ПБЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверяващи лица от персонала за успешно проведена |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| евакуация - дали всички от определения им район |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В зависимост от спецификата на обекта в таблицата може да бъде включена допълнително информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на евакуацията, отговорности и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно действията им, без да има противоречие в тях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. описателна част: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. за сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.1. численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.2. максимална численост на работещите; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.3. обща численост на хората, пребиваващи на всеки етаж и във всяко помещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. за сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.1. численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.2. максимална численост на посетителите; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.3. численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 за сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3.1. численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3.2. максимална численост на пребиваващите или свободна площ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3.3. численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетители на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Съдържание на графичната част (схемите за евакуация) на плановете за евакуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Всяка схема за евакуация съдържа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение - вътрешна планировка) или на част от него; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. графично изображение на ситуационен план; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. нанесен знак "Мястото, където се намирате"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. знаци съгласно т. 13.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. легенда с използваните знаци; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. кратко описание на мерките за безопасност при евакуация - за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели "Б" и "В". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят задължително и на английски език. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. ориентацията на символа "Мястото, където се намирате в момента" се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1 съдържа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна планировка) на целия етаж на схемата с нанесени: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) всички помещения и врати и посоката на отварянето им; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) технологично оборудване и обзавеждане - за помещения и сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) обзавеждане на стаите - за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) изложбени площи и евакуационни пътеки - в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. задължително е да се открояват елементите на строителните конструкции от оборудването в обекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. за графичното изображение на етажа се използват дадените в табл. 1 цветове и минимални дебелини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № по ред |  | Наименование | Обозначение |  | Дебелина на линията, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цвят | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Помещения, стени, коридори | черен | 100 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Врати, прозорци | черен | 80 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Технология - обзавеждане на помещенията | черен | 60 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Защитен евакуационен път* | светлозелен контур със "стрелки за евакуация" с плътен зелен цвят |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  | Евакуационен път |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. |  | В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5 | зелен цвят - оста на евакуационния път съгласно т. 13.1 - "стрелки за евакуация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. |  | В помещение от подклас Ф5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. |  | В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4 | съгласно т. 13.1 - "стрелки за евакуация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. |  | В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2 | със зелен цвят - оста на евакуационния път съгласно т. 13.1 - "стрелки за евакуация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Знаци съгласно т. 13.1 | Цветове съгласно т. 13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Съгласно БДС ISO 8421-6 "Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Във всички схеми за евакуация се обозначава технологичното обзавеждане: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. за обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 освен технологичното обзавеждане се надписват и помещенията по тяхното предназначение (производствен цех, монтажен участък, бояджийно, склад, котелно, компресорно, заваръчно и др.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. за обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4 се допуска да е нанесен само номерът на всяка стая, а не обзавеждането, при условие че стаите са малки и в една стая (помещение) не пребивават едновременно повече от 15 души. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. повече от една сграда в обекта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. разделянето на един етаж от сградата на няколко схеми за евакуация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. наличието на повече от един сборен пункт за обекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Изисквания към графичното съдържание на ситуационния план: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. задължително се изобразяват съседните сгради и съоръжения до сградата за евакуация, пътища, алеи, знаци "Сборен пункт", водоеми, пожарни хидранти; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. знаци съгласно т. 13.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталното разпределение на съответния етаж и на ситуационния план е в една посока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. задължително се защрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където се изисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се нанася един символ за сборен пункт, само този, който се отнася за мястото (сградата, етажа, цеха, помещението), където се намира схемата за евакуация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в подходящ мащаб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. При невъзможност да бъде изобразен в мащаб целият етаж от сградата се допуска изобразяване на част от етажа (където се намират евакуиращите се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава възможност за нанасяне на всички необходими символи с минимално изискващите се размери. На същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото разпределение на етажа, като се означава частта от него, която е показана с уедрен мащаб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Схемите за евакуация се поставят в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5 и 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и табл. 2. За обозначаване на главното електрическо табло и на етажните електрически табла се използва знак "Опасност! Високо напрежение" съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

13.2. Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.

13.3. Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 х 9 mm.

13.4. Знакът "Сборен пункт" се нанася задължително в ситуационния план.

13.5. Ако сградата на обекта е една и "сборният пункт" е един, знакът "Сборен пункт" може да се нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата за евакуация.

13.6. Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.

13.7. Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват в мащаб.

13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от А3, като на вътрешната страна на вратата на стаи - за сгради с категории на обитатели "Б", се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени.

13.9. Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за евакуация.

13.10. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и ръководители на обекти).

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на работния ден

| Дата | Час | Работно място | Отговорник | Подпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка. Дневникът се съхранява не по-малко от една година след попълването му.

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

| ДНЕВНИК за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект ....................................., гр. ........................... (наименование и адрес на обекта) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на пожарогасителя | Място/помещение/ съоръжение, където е монтиран/поставен пожарогасителят | Заключение за изправност (изправен/ неизправен) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Забележка. Дневникът се съхранява не по-малко от една година след попълването му.

Приложение № 4а към чл. 13а

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

| ДНЕВНИК за контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати в обект: ............................................, адрес: ............................................. (наименование и адрес на обекта) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на вратата (пожарозащитна/димоуплътнена) | Описание къде е монтирана вратата | Заключение за изправност (изправна/неизправна) | Име, фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Дата, на която е извършена проверката | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Забележка. Дневникът се съхранява не по-малко от една година след попълването му.

Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми

I. Знаци за обозначаване на пожарни хидранти

1. Знак за обозначаване на надземни пожарни хидранти

Знакът за обозначаване на надземни пожарни хидранти има правоъгълна или квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Надземен пожарен хидрант"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака - означение "ПХ", следвано от номиналния диаметър (в милиметри) на водопровода, към който е монтиран пожарният хидрант (напр. ПХ 80, ПХ 100 и др.);

б) в долната половина на знака - текст "ОСИГУРИ ДОСТЪП".

Размерите и фотометричните черти на знаците се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

2. Знак за обозначаване на подземни пожарни хидранти

Знакът за обозначаване на подземни пожарни хидранти има правоъгълна или квадратна форма, черна пиктограма и черен надпис на бял фон с червена ограждаща линия.

Знак "Подземен пожарен хидрант"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака - означение "ПХ", следвано от номиналния диаметър (в милиметри) на водопровода, към който е монтиран пожарният хидрант (напр. ПХ 80, ПХ 100 и др.);

б) в долната половина на знака - х1, х2 и y са разстоянията (в метри) от знака до подземния пожарен хидрант.

Размерите и фотометричните черти на знаците се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

II. Знаци за обозначаване на пожарни водоеми

1. Знак за обозначаване на надземни пожарни водоеми

Знакът за обозначаване на надземни пожарни водоеми има правоъгълна или квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Надземен пожарен водоем"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) текст "ПОЖАРЕН ВОДОЕМ", следван от неприкосновения противопожарен запас на водоема (в кубични метри);

б) текст "ОСИГУРИ ДОСТЪП".

Размерите и фотометричните черти на знаците се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

2. Знак за обозначаване на подземни пожарни водоеми

Знакът за обозначаване на подземни пожарни водоеми има правоъгълна или квадратна форма, черна пиктограма и черен надпис на бял фон с червена ограждаща линия.

Знак "Подземен пожарен водоем"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака - неприкосновения противопожарен запас на водоема (в кубични метри);

б) в долната половина на знака - х1, х2 и y са разстоянията (в метри) от знака до подземния пожарен водоем.

Размерите и фотометричните черти на знаците се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

III. Знаците и сигналите за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми са, както следва:

1. Постоянни знаци:

а) табели;

б) трайна маркировка върху сгради или съоръжения.

2. Специфични знаци - светещи знаци.

IV. Минимални изисквания към постоянните знаци

1. Основни характеристики:

а) табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на условията на околната среда;

б) размерите, цветовете и фотометричните черти на знаците трябва да се виждат и разбират лесно.

2. Условия за използване:

а) табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места и на такава височина и позиция, че да се виждат и разбират лесно;

б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина.

V. Минимални изисквания към светещите знаци

1. Светлината, излъчвана от светещ знак, трябва да контрастира със средата, в която е поставен знакът, в съответствие с неговото предназначение.

2. Светещата област, излъчвана от знака, съдържа пиктограмата върху определения червен фон.

Приложение № 5а към чл. 19б, ал. 1, 2, 3 и 4

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г., попр. - ДВ, бр. 50 от 2025 г.)

Знаци за обозначаване на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, които са монтирани към сгради или постройки, както и на устройствата за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на ФЕЦ. Документация с информация за ФЕЦ

I. (Попр. - ДВ, бр. 50 от 2025 г.) Знак за обозначаване на ФЕЦ за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, които са монтирани към сгради или постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти (поставя се в непосредствена близост до всеки от входовете на сградите и постройките)

Знакът има правоъгълна форма с червена рамка и пиктограма, съдържаща предупредителен знак "Опасност! Високо напрежение", черна схема и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Фотоволтаична електрическа централа към сграда/постройка"

Размерите, цветовете и фотометричните черти на знака се избират така, че знакът да се вижда и разбира лесно. Табелите се изработват от материали, издържащи на условията на околната среда.

II. Знаци за обозначаване на устройствата за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на ФЕЦ за производство на електрическа енергия от слънчева енергия

1. Знак за обозначаване на устройство за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на ФЕЦ, монтирана към сграда или постройка

Знакът има правоъгълна форма и бял надпис на червен фон в лявата част и пиктограма в дясната част, съдържаща черен надпис и черна схема на бял фон. Червеният фон трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на лявата част на знака.

Знак "Устройство за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на фотоволтаична електрическа централа, монтирана към сграда/постройка"

Размерите, цветовете и фотометричните черти на знака се избират така, че знакът да се вижда и разбира лесно. Табелите се изработват от материали, издържащи на условията на околната среда.

2. Знак за обозначаване на устройство за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на ФЕЦ с наземни фотоволтаични модули, с изключение на ФЕЦ по т. 1

Знакът има правоъгълна форма и бял надпис на червен фон в лявата част и черна пиктограма на бял фон в дясната част. Червеният фон трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на лявата част на знака.

Знак "Устройство за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на фотоволтаична електрическа централа с наземни фотоволтаични модули"

Размерите, цветовете и фотометричните черти на знака се избират така, че знакът да се вижда и разбира лесно. Табелите се изработват от материали, издържащи на условията на околната среда.

III. Информация, която се съдържа в документацията за фотоволтаична електрическа централа, монтирана към сграда или постройка

| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА, МОНТИРАНА КЪМ СГРАДА ИЛИ ПОСТРОЙКА |  |
| --- | --- |
| Брой фотоволтаични модули (панели) на фотоволтаичната електрическа централа: ...................... .............................................................................................. |  |
| Обща инсталирана мощност на фотоволтаичната електрическа централа: .................................................... .............................................................................................. |  |
| Местоположение на фотоволтаичните модули: ............................................................................................. ............................................................................................. |  |
| Местоположение на инвертора/инверторите: ............................................................................................. ………................................................................................ |  |
| Местоположение на устройствата за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток (при възможност се прилага схема): ........................................ .............................................................................................. |  |
| Местоположение на батериите на фотоволтаичната електрическа централа (при наличие на такива): ......... ............................................................................................. |  |
| Има ли други налични системи за производство или съхранение на енергия (напр. слънчеви колектори за топла вода, системи за производство или съхранение на водород и др.). Ако има - къде се намират: .............. ............................................................................................. |  |
| Данни за контакт с лицето, извършило монтажа или извършващо поддръжката на фотоволтаичната електрическа централа: .................................................... …......................................................................................... |  |

IV. Информация, която се съдържа в документацията за фотоволтаична електрическа централа с наземни фотоволтаични модули

| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С НАЗЕМНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ |  |
| --- | --- |
| Обща инсталирана мощност на фотоволтаичната електрическа централа: .................................................. ............................................................................................ |  |
| Брой на веригите (стринговете) от фотоволтаични модули (панели) на фотоволтаичната електрическа централа: ........................................................................... …………………................................................................. |  |
| Брой и местоположение на трафопостовете на фотоволтаичната електрическа централа (при възможност се прилага схема): ...................................... ............................................................................................ |  |
| Брой и местоположение на инверторите на фотоволтаичната електрическа централа (при възможност се прилага схема): ...................................... ............................................................................................ |  |
| Местоположение на устройствата за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток: ...... ............................................................................................ |  |
| Местоположение на батериите на фотоволтаичната електрическа централа (при наличие на такива): ......... ............................................................................................ |  |
| Има ли други налични системи за производство или съхранение на енергия (напр. системи за производство или съхранение на водород и др.). Ако има - къде се намират (при възможност се прилага схема): .............. ............................................................................................ |  |
| Данни за контакт със собственика на фотоволтаичната електрическа централа: ................................................... ……………….................................................................... |  |
| Данни за контакт с лицето, извършило монтажа или извършващо поддръжката на фотоволтаичната електрическа централа: ................................................... ............................................................................................ |  |

Приложение № 5б към чл. 21а

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

Изисквания, свързани с контрола на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати

При осъществяване на контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати се извършва проверка дали са изпълнени следните условия:

1. липсват изменения на конструкцията на вратата, механични повреди, провисване, деформации, вдлъбнатини, корозия и недопустим луфт;

2. липсват отвори, перфорации и други повърхностни повреди върху крилото и касата на вратата, както и повреди, счупвания или пукнатини по стъклото на вратата (когато вратата е с остъкление);

3. касата на вратата е закрепена здраво към стената, като няма признаци на повреда, изкривяване или усукване;

4. крилото на вратата се движи свободно;

5. липсват предмети в обсега на движение на крилото на вратата, възпрепятстващи неговото пълно отваряне и затваряне;

6. пантите са закрепени здраво и нямат повреди и признаци на износване, налагащи ремонт или регулиране;

7. автоматът за самозатваряне на вратата (когато вратата е оборудвана с такъв) и неговите части са закрепени здраво към касата и крилото на вратата;

8. след отваряне на крилото на вратата под максималния ъгъл на отваряне същото се самозатваря напълно без допълнително въздействие (когато вратата е самозатваряща се);

9. координаторът за последователно затваряне на крилата при двукрили врати е в изправност и активното и пасивното крило на вратата се затварят правилно при тяхното пълно отваряне без допълнително въздействие;

10. дръжките на вратите, както и лостовете на бравите тип "антипаник" са закрепени здраво към вратите, като няма липсващи и разхлабени крепежни елементи или провисване; дръжките/лостовете се натискат свободно и след това се връщат в правилната позиция;

11. езикът на бравата се движи свободно, без препятствия;

12. при задвижване на лоста на бравата тип "антипаник" се освобождава заключващият елемент на бравата;

13. набъбващите уплътнения и димните уплътнения са здраво закрепени около рамката/крилото/касата на вратата (без прекъсвания) и нямат повреди и признаци на износване, налагащи тяхната подмяна;

14. падащият праг (ако е монтиран такъв на вратата) е в изправност, като не е необходимо извършването на реглаж на същия за уплътняването му към пода;

15. устройството за задържане на вратите в отворено положение (при наличие на такова) работи правилно и осигурява освобождаване на вратите при подаване на съответния сигнал;

16. системите и устройствата за заключване (блокиране в затворено положение) на вратите (при наличие на такива) работят правилно и осигуряват отключване (разблокиране) на вратите при подаване на съответния сигнал.

Приложение № 6 към чл. 24

(Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 и за обозначаване на асансьорите за пожарникари (Загл. доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

I. Знаци за обозначаване на категорията по пожарна опасност на помещенията

Знакът "Категория по пожарна опасност" има правоъгълна или квадратна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Категория по пожарна опасност"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака - "КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ";

б) в долната половина на знака - категорията по пожарна опасност съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно "Ф5А", "Ф5Б", "Ф5В", "Ф5Г" или "Ф5Д".

Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на категорията по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

II. Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията

1. Знакът "Място от група "Повишена пожарна опасност" има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Място от група "Повишена пожарна опасност"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака - "МЯСТО ОТ ГРУПА "ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ";

б) в долната половина на знака - класа по пожарна опасност съгласно чл. 248, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно "КЛАС П-I", "КЛАС П-II", "КЛАС П-IIa" или "КЛАС П-III".

2. Знакът "Място от група "Експлозивна опасност" има правоъгълна форма и черен надпис на бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Място от група "Експлозивна опасност"

Надписът върху знака трябва да указва:

а) в горната половина на знака - "МЯСТО ОТ ГРУПА "ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ";

б) в долната половина на знака - експлозивоопасната зона съгласно чл. 268 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно:

- при смес на горими газове, пари или аерозол с въздуха - "ЗОНА 0", "ЗОНА 1" или "ЗОНА 2";

- при смес на горими прахове - "ЗОНА 20", "ЗОНА 21" или "ЗОНА 22".

Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията се избират така, че знаците да се виждат и разбират лесно.

III. (нова - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) Знаци за обозначаване на асансьорите за пожарникари

Знакът "Асансьор за пожарникари" има квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Знак "Асансьор за пожарникари"

Минималните размери на знаците са, както следва:

- 100 mm x 100 mm - за знаците на етажните нива за достъп на спасителните екипи;

- 20 mm x 20 mm - за знаците в непосредствена близост до панелите за управление на асансьорите.

Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2021 г., в сила от 08.06.2021 г.)

ПРОТОКОЛ

Днес, __________ 20___ г., се извърши обработка с огнезащитен състав

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описва се видът на огнезащитния състав)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(изписват се реквизитите, които се обработват)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на обект: ____________________________________________________________________________________________________

(административен адрес)

Огнезащитната обработка се извърши от:

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име и фамилия на лицето, извършило обработката, длъжност)

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име и фамилия на лицето, извършило обработката, длъжност)

Упълномощени представители на:

______________________________________________________________________________________________________________ .

(юридическо лице, ЕИК, административен адрес)

Огнезащитен състав: _______________________________________________________________________________________________ ,

(изписва се видът на огнезащитния състав)

притежаващ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(документи, удостоверяващи съответствието на продукта)

__________________________________________________________________________________________________________________ .

Обработката се извърши съгласно технологичните указания на производителя чрез:

_______________________________________________________________________________________________ ,

(описват се начинът и технологията на обработка)

след което е постигнат клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене:

1. _____________________________________________________________________________________________

(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита - клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене)

със срок на годност до _____________________________________________________________________;

(дата)

2. ______________________________________________________________________________________________

(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита - клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене)

със срок на годност до _____________________________________________________________________.

(дата)

ИЗВЪРШИЛИ ОГНЕЗАЩИТАТА:

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, фамилия, подпис, печат на юридическото лице)

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, фамилия, подпис)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЕКТА, ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОГНЕЗАЩИТАТА:

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, фамилия, длъжност, подпис)

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Протоколът се състави в два екземпляра - по един за обекта и за изпълнителя.

Приложение № 8 към чл. 68, ал. 1

АКТ

за извършване на огневи работи на временни места

1. Място на работата: .....................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(цех, помещение, съоръжение и т.н.)

2. Характер на работата: ..................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А) .....................................................................................................................................................................................................................................................

Б) ....................................................................................................................................................

В) ....................................................................................................................................................

6. Актът е валиден от ........... ч. на ............. 20... г. до ........... ч. на ............ 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:

а) преди работа:

1) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:

1) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

в) след работа:

1) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

4) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(попълва се от издалия акта)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия) (подпис)

Актът е издаден на ............. 20... г. в ........ ч. във връзка с чл. 68, ал. 1.

Издал акта: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия) (подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи: .................... 20..... г. в ........ ч.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на ръководителя на огневите работи) (подпис)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: .................... 20..... г. в ........ ч.

Изпълнител на огневите работи:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия) (подпис)

Ръководител на огневите работи:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия) (подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 9 към чл. 68, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

ДНЕВНИК

за регистриране на огневи работи в ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на обекта)

| Акт №, дата, година | Място на огневите работи (цех, апарат, вместимост, инсталация и др.) | Дата и час на огневите работи (от .......... ч. до ........... ч. на ... 20... г.) | Издал акта за извършване на огневи работи (длъжност, име, фамилия) | Ръководител на огневите работи (длъжност, име, фамилия, подпис) | Регистрирал акта (име, фамилия, подпис; длъжностно лице, извършващо дейността по ПБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка. Дневникът се съхранява не по-малко от една година след попълването му.

Приложение № 10 към чл. 70, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

ПРОТОКОЛ

за определяне на експлозивната опасност на средата

Пробата е взета в ..... ч. и ... мин. на ..... 20... г.

Място, откъдето е взета пробата: .........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се точното място: помещение, цех, апарат, вместимост и т.н.)

Пробата е взета от:

1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (длъжност и месторабота, лиценз № ....)

В присъствието на:

2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, представител на търговеца,

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

учреждението, организацията, обекта, при вземане на проба от въздуха)

Удостоверяваме, че пробите са взети от посочените по-горе места:

1. ...................................................................................................................................................... (подпис)

2. ...................................................................................................................................................... (подпис)

Резултати от анализа на въздуха: .........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(отразява се измерената концентрация в g/m3 за прахове и % об. за газове и се извършва сравнение за това, дали същата е най-малко десет пъти под долната експлозивна граница)

Извършил анализа: ......................................................................................................../...................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия) (подпис)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: .................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(прави се заключение за замерената концентрация и дали "може", или "не може" да се извършват огневи работи)

....................................................................................................................................../....................................................................................................................

(лицето, което издава акта за извършване на огневи работи, име и фамилия) (подпис)

Протоколът е валиден до 2 часа от вземане на пробата.

Приложение № 11 към чл. 75, ал. 1

| Височина на мястото на извършване на огневите работи спрямо кота терен или пода на помещението, m | От 0 до 1 | Над 1 до 2 | Над 2 до 3 | Над 3 до 4 | Над 4 до 6 | Над 6 до 8 | От 8 до 10 | Над 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус на зоната, m | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |