|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| --- | --- |

# Приложение A

# (нормативно)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД – ШАБЛОН

от БДС EN ISO 52000-1 „Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури

(ISO 52000-1:2017)“

за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 януари 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 март 2024 г; в сила от 18.11.2022 г.)

A.1	Общи положения

Стандартът БДС EN ISO 52000-1 осигурява модулна и цялостна рамка за оценяване на енергийните характеристики на сгради. Той осигурява обща основа за изчислените и измерените енергийни характеристики, както и за проверка на енергийните характеристики, на ниво цяла сграда, обособена част от сграда или елемент на сграда.

Информационният лист е разработен по шаблон в приложение А на БДС EN ISO 52000-1, който   определя избора между методите, изискваните входни данни и позовавания на други стандарти.

Информационният лист е предназначен за различни приложения:

- при проектиране на нова сграда;

- при оценка за съответствие на инвестиционен проект на нова сграда с изискванията за енергийна ефективност;

- при сертифициране на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация;

- при сертифициране на съществуваща сграда въз основа на обследване за енергийна ефективност, извършено съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност.

Информационният лист отразява националните стойности и избори, свързани с EPB оценки и се прилага за категориите сгради, както са определени в чл. 17, ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Националното техническо изискване към енергийните характеристики се изразява със стойността на общата (интегрирана) енергийна характеристика на сграда „специфично годишно потребление на първична енергия (kWh/m2год.), към което с наредбата се определя минимално ниво, по скалата на класовете на енергопотребление, което трябва да бъде постигнато.

Общата (интегрирана) енергийна характеристика на сградата включва годишното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и уреди, потребяващи енергия, отнесен към един квадратен метър от общата климатизирана площ на сградата (Аклим.,m2).

Интегрираната енергийна характеристика на сградата „специфично годишно потребление на първична енергия (kWh/m2год.) се удостоверява със сертификата за енергийни характеристики, регламентиран за нови и за съществуващи сгради в Закона за енергийната ефективност.

В зависимост от начина на определянето им ЕPB показателите на енергийни характеристики са:

1.	изчислени – базирани на изчислени енергийни характеристики по методите на EPB стандарти и/или национални изчислителни методи;

2.	измерени – базирани на измерени енергийни характеристики

В зависимост от целите, за които се извършва EPB оценката на показателите на енергийни характеристики, енергийните характеристики се определят като:

1.	 проектни енергийни характеристики, изчислени с проектни данни за сградата и стандартен набор от условия за енергийното потребление и климатични данни;

2.	енергийни характеристики по „екзекутив“, изчислени с данни за сградата след строителството преди въвеждането й в експлоатация и стандартен набор от условия за енергийното потребление и климатични данни;

3.	експлоатационни енергийни характеристики, изчислени или измерени при обследване за енергийна ефективност на сградата.

A.2	Позовавания

Позоваванията, идентифицирани чрез кодовия номер на ЕРВ модула, са дадени в таблица, съответстваща на дадения в таблица A.1 формат (шаблон).

Таблица A.1 — Позовавания (виж точка 2)

| Позоваване | Позован документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер | Заглавие |
| M1–1 | БДС EN ISO 52000-1 | „Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури (ISO 52000-1:2017)“ |
| M1–2 |  | Виж M1–1 |
| M1–3 |  | Виж M1–1 |
| M1–4 | БДС EN ISO 52003-1 | Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, класификация и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики |
| M1–5, M1–7 |  | Виж M1–1 |
| M1–8, M1–9 |  | Виж M1–1 |
| M1–10 |  |  |
| M1–6, M2–7 | ISO 17772-1 | Енергийни характеристики на сгради. Качество на вътрешната среда. Част 1: Входни параметри за вътрешната среда за проектиране и оценяване на енергийните характеристики на сградите |
|  | БДС EN 16798–1 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 1: Входни параметри за вътрешната среда за проектиране и оценяване на енергийните характеристики на сградите, касаещи качеството на вътрешния въздух, топлинната среда, осветлението и акустиката (Модул M1–6) |
| M1–11 |  | Виж M1–6 |
| M1–13 | БДС EN ISO 52010-1 | Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления |
| M1–14 | БДС EN 15459-1 | Енергийни характеристики на сгради. Процедура за икономическа оценка на енергийните системи в сгради. Част 1: Процедури за изчисляване, модул M1–14 |
| M2–2 | БДС EN ISO 52016-1 | Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителен товар. Част 1: Процедури за изчисление |
| M2–3 | БДС EN ISO 52017-1 | Енергийни характеристики на сгради. Осезаем и латентен отоплителен товар и вътрешни температури. Част 1: Общи процедури за изчисление |
| M2–4 | БДС EN ISO 52018-1 | Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите |
| M2–5.1 | БДС EN ISO 13789 | Топлинни характеристики на сгради. Коефициенти на топлопренасяне при топлопреминаване и вентилация. Методи за изчисление |
| M2–5.2 | БДС EN ISO 13370 | Топлинни характеристики на сгради. Топлопренасяне през земната основа. Методи за изчисление |
| M2–5.3 | БДС EN ISO 6946 | Компоненти на сгради и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Методи за изчисление |
| M2–5.4 | EN ISO 10211 | Топлинни мостове в конструкции на сгради. Топлинни потоци и температури на повърхността. Подробни изчисления |
| M2–5.5 | БДС EN ISO 14683 | Топлинни мостове в конструкции на сгради. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и стойности по подразбиране |
| M2–5.6 | БДС EN ISO 10077-1 | Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи положения |
| M2–5.7 | БДС EN ISO 10077-2 | Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки |
| M2–5.8 | БДС EN ISO 12631 | Топлинни характеристики на неносещи стени. Изчисляване на топлопреминаването |
| M2–9 | БДС EN ISO 13786 | Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични топлинни характеристики. Изчислителен метод |
| M2–7 |  | Виж M2–5 |
| M2–8 | БДС EN ISO 52022-3 | Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 3: Подробен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление |
|  | БДС EN ISO 52022-1 | Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 1: Опростен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление |
| M3–1 | БДС EN EN 15316–1 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 1: Общи положения и изразяване на енергийни характеристики, модули М3-1, М3-4, М3-9, М8-1, М8-4 |
| M3–2 |  |  |
| M3–3 | БДС EN 12831–1 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на проектния топлинен товар. Част 1: Топлинен товар за помещение, модулM3–3 |
| M3–4 | БДС EN 15316–1 | Виж M3–1 |
| M3–5 | БДС EN 15316–2 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 2: Системи за излъчване на топлина в помещения (отопляване и охлаждане), модули М3-5, М4-5 |
| M3–6 | БДС EN 15316–3 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 3: Системи за разпределение в помещенията (DHW, отопление и охлаждане), модул M3–6, M4–6, M8–6 |
| M3–7 | БДС EN 15316–5 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 5: Системи за отопление на помещения и DHW системи за съхраняване (неохлаждащи), модули M3–7, M8–7 |
| M3–8 | БДС EN 15316–4-1 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-1: Системи за отопляване на помещения и генериране на DHW, системи с горене (котли, биомаса), модули M3–8-1 и M 8–8-1 |
|  | БДС EN 15316–4-2 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-2: Системи за отопляване на помещения с генериране на топлина, термопомпени системи, модули M3–8-2, M8–8-2 |
|  | БДС EN 15316–4-3 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-3: Системи за генериране на топлина, за слънчева топлинна енергия и фотоволтаични системи, модули M3–8- 3, M8–8-3, M11–8-3 |
|  | БДС EN 15316–4-4 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-4: Системи с генериране на топлина, когенериращи системи, интегрирани в сградата, модули M8–3-4, M8–8-4, M8–11-4 |
|  | БДС EN 15316–4-5 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-5: Централно отопление и охлаждане, модули M3–8-5, M4–8-5, M8–8-5, M11–8-5 |
|  | БДС EN 15316–4-8 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-8: Системи за помещения с генериране на топлина, въздушно отопление и системи за таванно лъчисто отопление, включително печки (локални), модул M3–8-8 |
| M3–9 |  |  |
| M3–10 | БДС EN 15378–3 | Енергийни характеристики на сгради. Отоплителни и DHW системи в сгради. Част 3: Измерване на енергийните характеристики, модули M3–10 и M8–10 |
| M3–11 | БДС EN 15378–1 | Енергийни характеристики на сгради. Отоплителни и DHW системи в сгради. Част 1: Надзор на котлите, отоплителни и DHW системи, модули M3–11, M8–11 |
| M3–12 |  |  |
| M4–1 | БДС EN 16798–9 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 9: Методи за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общи положения |
| M4–2 |  |  |
| M4–3 | БДС EN ISO 52016–1 | Виж M2-2 |
| M4–4 | БДС EN 16798–9 | Виж M4–1 |
| M4–5 | БДС EN 15316–2 | Виж M3–5 |
| M4–6 | БДС EN 15316–3 | Виж M3–6 |
| M4–7 | БДС EN 16798–15 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 15: Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-7). Акумулиране |
| M4–8 | БДС EN 16798–13 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 13: Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-8). Общи положения |
|  | БДС EN 15316–4-5 | Виж M3–8 |
| M4–9 |  |  |
| M4–10 |  |  |
| M4–11 | БДС EN 16798–17 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 17: Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4–11, M5–11, M6–11, M7–11) |
| M4–12 |  |  |
| M5–1 | БДС EN 16798-3 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4) |
| M5–2 |  |  |
| M5–3 |  |  |
| M5–4 | БДС EN 16798–3 | Виж M5–1 |
| M5–5 | EN 16798-7 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 7: Методи за изчисляване за определянето на номинален въздушен поток в сгради, включително инфилтрация (модул M5-5) |
| M5–6 | БДС EN 16798-5-1 и БДС EN 16798-5-2 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-1: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 1: Разпределение и генериране Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-2: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Разпределение и генериране |
| M5–7 |  |  |
| M5–8 | БДС EN 16798–5–1 и БДС EN 16798–5–2 | Виж M5–6 |
| M5–9 |  |  |
| M5–10 |  |  |
| M5–11 | БДС EN 16798–17 | Виж M4–11 |
| M6–1 |  | Виж M5–1 |
| M6–2 |  | Виж M5–2 |
| M6–3 |  | Виж M5–3 |
| M6–4 |  | Виж M5–4 |
| M6–5 | БДС EN 16798–5–1 и БДС EN 16798–5–2 | Виж M5–6 |
| M6–6 |  | Виж M5–6 |
| M6–7 |  | Виж M5–7 |
| M6–8 | БДС EN 16798–5–1 и БДС EN 16798–5–2 | Виж M5–6 |
| M6–9 |  | Виж M5–9 |
| M6–10 |  | Виж M5–10 |
| M6–11 | БДС EN 16798–17 | Виж M5–11 |
| M7–1 |  | Виж M5–1 |
| M7–2 |  | Виж M5–2 |
| M7–3 |  | Виж M5–3 |
| M7–4 |  | Виж M5–4 |
| M7–5 | БДС EN 16798–5–1 и БДС EN 16798–5–2 | Виж M5–6 |
| M7–6 |  | Виж M5–6 |
| M7–7 |  | Виж M5–7 |
| M7–8 | БДС EN 16798–5–1 и БДС EN 16798–5–2 | Виж M5–6 |
| M7–9 |  | Виж M5–9 |
| M7–10 |  | Виж M5–10 |
| M7–11 | БДС EN 16798–17 | Виж M5–11 |
| M8–1 | БДС EN 15316–1 | Виж M3–1 |
| M8–2 | БДС EN 12831–3 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на проектния топлинен товар. Част 3: Топлинен товар за системи за битова гореща вода и характеризиране на потребностите, модули M8–2, M8–3 |
| M8–3 | БДС EN 12831–3 | Виж M8–2 |
| M8–4 | EN 15316–1 | Виж M8–1 |
| M8–5 |  |  |
| M8–6 | БДС EN 15316–3 | Виж M3–6 |
| M8–7 | БДС EN 15316–5 | Виж M3–7 |
| M8–8 | БДС EN 15316–4-1 | Виж M3–8 |
|  | EN 15316–4-3 | Виж M3–8 |
|  | БДС EN 15316–4-4 | Виж M3–8 |
|  | БДС EN 15316–4-5 | Виж M3–8 |
|  | БДС EN 15316–4-8 | Виж M3–8 |
| M8–9 |  |  |
| M8–10 | БДС EN 15378–3 | Виж M3–10 |
| M8–11 | БДС EN 15378–1 | Виж M3–11 |
| M9–1 | БДС EN 15193–1 | Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 1: Спецификации, модул М9 |
| M9–2 | БДС EN 15193–1 | Виж M9–1 |
| M9–3 |  |  |
| M9–4 | БДС EN 15193–1 | Виж M9–1 |
| M9–5 |  |  |
| M9–6 |  |  |
| M9–8 |  |  |
| M9–10 | БДС EN 15193–1 | Виж M9–1 |
| M9–11 | БДС EN 15193–1 | Виж M9–1 |
| M10–1 | БДС EN 15232–1 | Енергийни характеристики на сгради. Част 1: Въздействие на сградната автоматизация, на регулирането и техническото управление. Модули М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| M10–2 |  |  |
| M10–3 |  |  |
| M10–4 |  |  |
| M10–5 | БДС EN 15232–1 | Виж M10–1 |
| M10–6 | БДС EN 15232–1 | Виж M10–1 |
| M10–7 | БДС EN 15232–1 | Виж M10–1 |
| M10–8 | БДС EN 15232–1 | Виж M10–1 |
| M10–11 | БДС EN 16946-1 | Енергийни характеристики на сгради. Надзор на системи за автоматизация, регулиране и техническо управление на сгради. Част 1: Модул M10–11 |
| M10–12 | БДС EN 16947-1 | Енергийни характеристики на сгради. Система за управление на сгради. Част 1: Модул M10–12 |
| M11–1 |  |  |
| M11–4 |  |  |
| M11–8 | БДС EN 15316–4-3 | Виж M3–8 |
|  | EN 15316–4-4 | Виж M3–8 |
|  | БДС EN 15316–4-5 | Виж M3–8 |
|  | БДС EN 15316–4-10 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-10: Системи за генериране на вятърна енергия, модул M11–8-3 |

A.3	Цялостни подготвителни етапи

Таблица A.2 — Видове оценки на енергийните характеристики съобразно категорията на сградата и приложението (виж 5.3)

| Приложение | Категория на сградата | Вид на оценката | Условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сертификат за енергийни характеристики | Всички категории | Индивидуализирана | За нови и за съществуващи сгради |
| Разрешение за строеж | Всички категории | Проектна | За нови сгради и при обновяване на същ.сгради |
| Разрешение за експлоатация | Всички категории | Проектна/Екзекутивна | За нови сгради и при обновяване на същ.сгради |
| Енергиен одит (обследване) | Всички категории | Индивидуализирана | За съществуващи сгради |
| Забележка: В случай на повече цели на оценяването, да се добавят редове. |  |  |  |

Таблица A.3 — Видове обекти (виж точка 6 и 10.1)

| EPB_OBJECT_TYPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид a | Описание | Поднабор b | Коментари |
| EPB_OBJECT_BLDNG_TOT | Цялата сграда | 4 |  |
| EPB_OBJECT_BLDNG_UNIT | Обособена част от сградата | 4 |  |
| EPB_OBJECT_BLDNG_PART | Част от сградата (непритежаваща един или повече признаци на цялостната сграда или обособена част от сградата) | 1 |  |
| EPB_OBJECT_ LCYCLE_NEW.DESIGN | Проект за нова сграда | 2 |  |
| EPB_OBJECT_ LCYCLE_AS.BUILT | Съществуваща сграда, екзекутив (без данни за дългосрочната експлоатация) | 2 |  |
| EPB_OBJECT_ LCYCLE_EXIST.RENOV | Съществуваща сграда, след основен ремонт (без данни за дългосрочната експлоатация) | 2 |  |
| EPB_OBJECT_ LCYCLE_EXIST.EXTENS | Съществуваща сграда, разширение (без данни за дългосрочната експлоатация) | 2 |  |
| EPB_OBJECT_ LCYCLE_EXIST.IN.USE | Съществуваща сграда в експлоатация | 2 |  |
| EPB_OBJECT_CAT_RES | Жилищна сграда | 4 |  |
| EPB_OBJECT_CAT_NRES | Нежилищна сграда | 4 |  |
| EPB_OBJECT_USER_L.PUBL | Голяма обществена сграда | 4 |  |
| EPB_OBJECT_USER_OTHER | Други | 4 |  |
| Забележка: Видът на обекта може да повлияе върху избора в този цялостен документ и в другите EPB стандарти. Следователно, това свойство се взима от другите EPB стандарти, когато е уместно. - За всеки поднабор е възможен по един избор (1, 2, 3, 4). - Определение на изчислителен случай, за всеки поднабор трябва да се направи по един избор. |  |  |  |

Таблица A.4 — Категории на сградите (виж точки 6 и 9)

| BLDNGCAT_TYPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Описание | Коментари1) |
| < уникален идентификатор с главни букви > | По един ред за всеки вид |  |
| BLDNGCAT_RES_SINGLE | Еднофамилни къщи от различни видове – еднофамилни жилищни сгради (еднофамилни къщи) | Жилищните сгради са: 1. еднофамилни - с едно жилище; 2. многофамилни - с повече от едно жилище. При определяне на предназначението на сградите ателиетата се считат за жилища |
| BLDNGCAT_RES_APPBLOCK | Жилищни блокове – многофамилни жилищни сгради (жилищни блокове) | Съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията: "Жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ. При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища. |
| BLDNGCAT_RES_ELDER | Домове за възрастни хора и инвалиди | Социалните услуги резидентен тип - център за настаняване от семеен тип, преходно жилище, защитено жилище и наблюдавано жилище, се предоставят в жилища и се категоризират по критериите за жилищни сгради |
| BLDNGCAT_RES_COLL | Жилищен дом за колективно ползване | Общежития, социални жилища |
| BLDNGCAT_OFF | Офиси Сгради за административно обслужване | Видовете сгради за административно обслужване са: административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториални администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др. |
| BLDNGCAT_EDUC | Образователни сгради Сгради за образование и наука (училища, университети, детски градини и детски ясли) | За целите на сертифицирането за енергийна ефективност сградите за образование са определени в три подкатегории с отделни скали за енергопотребление, както следва: - Университети; - Училища; - Детски градини и детски ясли. |
| BLDNGCAT_HOSP | Болници – сгради в областта на здравеопазването: лечебни заведения за болнична помощ (всички видове болници), лечебни заведения за извънболнична помощ, медицински центрове | Сгради в областта на здравеопазването са: а) лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; б) лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове; в) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка. |
| BLDNGCAT_HOTEL | Хотели | Сгради в областта на хотелиерството, ресторантьорството и общественото хранене |
| BLDNGCAT_SPORT | Сгради за спорт | Сгради и съоръжения за спорт са всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия. |
| BLDNGCAT_RETAIL | Сгради за търговски услуги на едро и на дребно – сгради в областта на търговията (сгради за търговски услуги на едро и дребно) | Видовете сгради за обществено обслужване в областта на търговията са: търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, панаирни палати, сгради за битови услуги и др. |
| BLDNGCAT_ CULTURE | Сгради в областта на културата и изкуствата | Сгради за култура и изкуства са: библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. |
| BLDNGCAT_INDUS_ WORKS | Производствени сгради | "Производствени сгради" са сградите за: производство в строителната промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични производства, металургични производства, машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства, производства за преработка на животински и растителни продукти, производство на хранителни продукти и вкусови вещества, за добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, нефт и газ (включително временните строежи по чл. 54, ал. 6 от Закона за устройство на територията за търсене, проучване или добив на подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански дейности - животновъдни сгради, оранжерии и други обекти, свързани с тях. |
| Забележка: Категорията на сградата може да повлияе върху избора в този цялостен документ и в другите EPB стандарти. Следователно, това свойство се взима от другите EPB стандарти, когато е уместно. 1) Коментарите включват разяснение на широката нормативно определена номенклатура на видовете сгради в Република България, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г.) |  |  |

Таблица A.5 — Кои категории на сградите се включват в EPB оценката (виж 6.2.2)

| Категории на сградите (виж таблица A.3) | Идентификатор | Включена в EPB оценката a Да/не |
| --- | --- | --- |
| Жилищни сгради: |  |  |
| Еднофамилни къщи от различни видове – еднофамилни жилищни сгради (еднофамилни къщи) | BLDNGCAT_RES_SINGLE | ДА |
| Жилищни блокове – многофамилни жилищни сгради (жилищни блокове) в т.ч.: | BLDNGCAT_RES_APPBLOCK | ДА |
| - Домове за възрастни хора и инвалиди | BLDNGCAT_RES_ELDER | ДА |
| - Жилищен дом за колективно ползване | BLDNGCAT_RES_COLL | ДА |
| Нежилищни сгради: |  |  |
| Офиси Сгради за административно обслужване | BLDNGCAT_OFF | ДА |
| Образователни сгради Сгради за образование и наука (училища, университети, детски градини и детски ясли) | BLDNGCAT_EDUC | ДА |
| Болници – сгради в областта на здравеопазването: лечебни заведения за болнична помощ (всички видове болници), лечебни заведения за извънболнична помощ, медицински центрове | BLDNGCAT_HOSP | ДА |
| Хотели | BLDNGCAT_HOTEL | ДА |
| Сгради за спорт | BLDNGCAT_SPORT | ДА |
| Сгради за търговски услуги на едро и на дребно – сгради в областта на търговията | BLDNGCAT_RETAIL | ДА |
| Сгради в областта на културата и изкуствата | BLDNGCAT_ CULTURE | ДА |
| Промишлени обекти | BLDNGCAT_INDUS | НЕ |
| Цехове | BLDNGCAT_WORKS | НЕ |
| Нежилищни селскостопански сгради | BLDNGCAT_AGRIC | НЕ |
| a Категория на сградата, за която е приложим този документ, например, тъй като има EPB изискване за тази категория на сградата. |  |  |

Таблица A.6 — Разделяне на категории на пространствата (виж точки 6, 9 и 10.1)

| Избор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Избор | Коментари |
| Разделяне на категории на пространствата в сграда | ДА |  |

В случай на разделяне , трябва да се попълни таблица A.7. В противен случай, списъкът на категории на пространствата съвпада със списъка на категориите на сградата: (SPACECAT_X = BLDNGCAT_X).

Таблица A.7 — Категории на пространствата (виж точки 6 и 9)

| SPACECAT_TYPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Описание | Коментари |
| SPACECAT_RES_LIV | Всекидневна, кухня, спалня, кабинет, баня или тоалетна в жилищна сграда |  |
| SPACECAT_RES_INDIV_OTHER | Жилищна сграда, индивидуална: вестибюл, коридор, стълбище в топлинната обвивка, таванско помещение в топлинната обвивка |  |
| SPACECAT _RES_COLL | Жилищна сграда за колективно ползване или нежилищна: вестибюл, коридор, стълбище в топлинната обвивка |  |
| SPACECAT_TH.UNCOND_OTHER | Топлинно неклиматизирано съседно пространство, като складово или неклиматизирано таванско помещение |  |
| SPACECAT_TH.UNCOND_SUN | Топлинно неклиматизирано слънчево пространство или атриум |  |
| SPACECAT_HALL | Входен коридор/фоайе |  |
| SPACECAT_CORR | Коридор |  |
| SPACECAT_TH.UNCOND_CORR | Вестибюл, коридор извън топлинната обвивка |  |
| SPACECAT_OFF | Офис пространство |  |
| SPACECAT_EDUC | Пространство в образователна сграда |  |
| SPACECAT_HOSP_BED | Болнична стая |  |
| SPACECAT_HOSP_OTHER | Друго болнично помещение |  |
| SPACECAT_HOTEL | Хотелски стаи |  |
| SPACECAT_REST | Ресторантско пространство |  |
| SPACECAT_REST_KITCH | Ресторантска кухня |  |
| SPACECAT_MEET | Пространство за заседания или семинари |  |
| SPACECAT_AUDIT | Аудитория, лекционна зала |  |
| SPACECAT_THEAT | Театрално или кино пространство |  |
| SPACECAT_SERVER | Сървърно или компютърно помещение |  |
| SPACECAT_SPORT_TH.COND | Спортни съоръжения, топлинно климатизирани |  |
| SPACECAT_SPORT_TH.UNCOND | Спортни съоръжения, топлинно неклиматизирани |  |
| SPACECAT_RETAIL | Пространство за търговски услуги на едро и дребно (магазин) |  |
| SPACECAT_NONRES_BATH | Нежилищна сграда: баня, душ кабина, тоалетна, ако са в топлинната обвивка |  |
| SPACECAT_SPA | СПА зона с душ за сауна и/или зона за възстановяване |  |
| SPACECAT_SWIMM | Пространство със закрит плувен басейн |  |
| SPACECAT_STOR_HEAT | Отопляемо складово пространство |  |
| SPACECAT_STOR_COOL | Охлаждано складово пространство |  |
| SPACECAT_STOR_NOCON | Неклиматизирано складово пространство |  |
| SPACECAT ENGINE | Машинна зала |  |
| SPACECAT_CAR | Индивидуален гараж или колективен закрит паркинг |  |
| SPACECAT _BARN | Хамбар |  |
| Забележка 1: Всяка категория на пространството изисква набор от условия на експлоатация (температурни настройки, вентилация, изисквания към осветлението, нужди от битова топла вода и т.н.), които трябва да се укажат в M1–6. Забележка 2: Категорията на пространството може да повлияе върху избора в този цялостен документ и в другите EPB стандарти. Следователно, това свойство се взима от другите EPB стандарти, когато е уместно. |  |  |

Таблица A.8 — Видове приложения (виж точки 6 и 9)

| EPB_APPLIC_TYPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Описание | Коментари |
| < уникален идентификатор с главни букви > | По един ред за всеки вид |  |
| EPB_APPLIC_REQ | Проверка на съответствието с изискванията към енергийните характеристики |  |
| EPB_APPLIC_CERTIF | Сертифициране на енергийните характеристики |  |
| EPB_APPLIC_PERMIT_BLD | Получаване на разрешение за строеж |  |
| EPB_APPLIC_PERMIT_USE | Получаване на разрешение за експлоатация |  |
| EPB_APPLIC_AUDIT | Енергиен одит (индивидуализиран) |  |
| EPB_APPLIC_INSP | Инспектиране на енергийните характеристики |  |
| Забележка: Видът на приложението може да повлияе върху избора в този цялостен документ и в другите EPB стандарти. Следователно, това свойство се взима от другите EPB стандарти, когато е уместно. |  |  |

Таблица A.9 — Видове EPB оценки (виж точки 6 и 9)

| EPB_ASSESS_TYPE (виж таблица 3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Описание | Коментари |
| < уникален идентификатор с главни букви > | По един ред за всеки вид |  |
| EPB_ASSESS_CALC_DESIGN | Изчислени, проектни |  |
| EPB_ASSESS_CALC_ASBUILT | Изчислени, екзекутив |  |
| EPB_ASSESS_CALC_ACTUAL | Изчислени, действителни |  |
| EPB_ASSESS_CALC_TAILORED | Изчислени, индивидуализирани |  |
| EPB_ASSESS_MEAS_ACTUAL | Измерени, действителни |  |
| EPB_ASSESS_MEAS_ CORR_CLIM | Измерени, коригирани за климата |  |
| EPB_ASSESS_MEAS_ CORR_USE | Измерени, коригирани за експлоатацията |  |
| EPB_ASSESS_MEAS_STAND | Измерени, стандартни (коригирани за климата и експлоатацията) |  |
| Забележка 1: Видът може да бъде различен при различните видове обекти, категории на сгради или пространства. Забележка 2: Видът на оценката може да повлияе върху избора в този цялостен документ и в другите EPB стандарти. Следователно, това свойство се взима от другите EPB стандарти, когато е уместно. |  |  |

Таблица A.10 — Комбинация от видове услуги (виж точки 6 и 9)

| EPB_LISTSERVICES_TYPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Описание | Коментари |
| < уникален идентификатор с главни букви > | По един ред за всеки вид |  |
| EPB_LISTSERVICES_RES | Услуги, включени в EPB оценката на жилищни сгради | Включително услуги, включени в EPB оценката на сгради със смесено предназначение. "Сграда със смесено предназначение" е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища, те заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата ѝ застроена площ. При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища. |
| EPB_LISTSERVICES_NRES | Услуги, включени в EPB оценката на нежилищни сгради |  |
| Забележка 1: Комбинацията може да бъде различна за различните категории на сгради или пространства. Забележка 2: Видът на комбинацията от услуги може да повлияе върху избора в този цялостен документ и в другите EPB стандарти. Следователно, това свойство се взима от другите EPB стандарти, когато е уместно. |  |  |

А.4	Метод

Таблица A.11 — Видове потребна електроенергия (виж 7.3.3.4.)

| Вид на потребната електроенергия | Идентификатор |
| --- | --- |
| Описание на потребната електроенергия | Идентификатор за това приложение |
| Основен ресурс на входа на генератор | EL_USE_MAIN |
| Допълнителна енергия | EL_USE_AUX |
| Пряко отопление (ефект на Джаул) | EL_USE_JOULE |
| Приложения, различни от EPB услугите | EL_USE_NEPB |

Таблица A.12 — Видове генерирана електроенергия (виж 7.3.3.6 и 9.6.6.2.4)

| Вид на генерираната електроенергия | Идентификатор |
| --- | --- |
| Описание на генерираната електроенергия | Идентификатор за този вид |
| Фотоволтаична | EL_PROD_PV |
| Ветрогенератор | EL_PROD_WIND |
| Когенерация | EL_PROD_CHP |

Таблица A.13 — Брутна калорична стойност на някои често използвани твърди горива (виж 7.3.4 и 9.6.2)

| Гориво | Брутна калорична стойност kWh/kg |
| --- | --- |
| Антрацитни въглища | 8,9 – 9,7 |
| Битуминозни въглища | 4,7–6,9 |
| Дървени въглища | 8,22 |
| Кокс | 7,8 – 8,6 |
| Лигнит | 4,2 – 8,3 |
| Торф | 3,6 – 5,6 |
| Дървесина (суха) | 3,9 – 4,7 |
| Забележка Да се добавят редове за енергийните носители. |  |

Таблица A.14 — Брутна калорична стойност на някои често използвани течни горива (виж 7.3.4 и 9.6.2)

| Гориво | Плътност kg/l | Брутна калорична стойност kWh/kg |
| --- | --- | --- |
| Мазут |  |  |
| Мазут, лек | 0,84 – 0,85 | 12,44 |
| Мазут, тежък | 0,96 | 13,94 – 11,75 |
| Втечнен газ |  |  |
| 80 пропан: 20 бутан | 0,52 | 13,83 |
| 70 пропан: 30 бутан | 0,53 | 13,83 |
| 60 пропан: 40 бутан | 0,53 | 13,81 |
| 50 пропан: 50 бутан | 0,55 | 13,78 |
| Промишлен пропан | 0,51 | 13,89 |
| a Доверителният интервал при втечнения газ е около ± 0,1 MJ/kg. |  |  |
| Забележка: Да се добавят редове за енергийните носители. |  |  |

Таблица A.15 — Брутна калорична стойност на някои газообразни енергийни носители (виж 7.3.4 и 9.6.2)

| Гориво | Плътност kg/m3 | Брутна калорична стойност kWh/m3 |
| --- | --- | --- |
| Природен газ лек | 0,64 | 9,75 – 9,78 |
| Природен газ тежък | 0,61 | 11,41 – 11,47 |
| Метан | 0,55 | 11,06 – 11,08 |
| Пропан | 1,56 | 28,03 |
| Бутан | 2,09 | 37,19 |
| Водород | 0,09 | 39 |
| Биогаз | 1,2 | 4 до 8 a |
| a В зависимост от съдържанието на метан. |  |  |
| Забележка: Да се добавят редове за енергийните носители. |  |  |

Таблица A.16 — Фактори на претегляне (базиране на брутната или нетната калорична стойност) (виж 7.3.5, 9.5.1, 9.6.2, 9.6.5 и 9.6.6.3)

| Вид енергиен ресурс/енергия | fPnren | fPren | fPtot | KCO2e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  | g СО2/KWh |
| Изкопаеми горива |  |  |  |  |
| Твърдо | 1,1 | 0 | 1,1 | 360 |
| Течно | 1,1 | 0 | 1,1 | 290 |
| Газообразно | 1,1 | 0 | 1,1 | 220 |
| Биогорива |  |  |  |  |
| Биогориво твърдо | 0,2 | 1 | 1,2 | 40 |
| Биогориво течно | 0,5 | 1 | 1,5 | 70 |
| Биогориво газообразно | 0,4 | 1 | 1,4 | 100 |
| Централизирано топлоснабдяване |  |  |  |  |
| Топлина от централизирано топлоснабдяване | 1,3 | 0 | 1,3 | 290 |
| Електричество от отдалечен източник |  |  |  |  |
| Електричество | 2,3 | 0,2 | 2,5 | 486 |
| Енергия, подавана от носител на място и в близост |  |  |  |  |
| Слънчева – PV електричество | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Слънчева - термална | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Вятърна | 0 | 1 | 1 | 0 |
| От околната среда: Гео-, аеро-, хидротермална | 0 | 1 | 1 | 0 |

Забележка 1: Изискване за CO2. Забележка 2: Таблицата е отворена за добавяне на друг приложим енергиен носител.

„Първична енергия“ е количеството енергия, която не е била обект на процес на превръщане и/или преобразуване. Първичната енергия се определя като „обща първична енергия“ (EPtot, kWh) – представлява сумата на количеството първична енергия от невъзобновяеми източници и количеството първична енергия от възобновяеми източници. „Първична енергия от невъзобновяеми източници“ (EPnren, kWh) е количеството първична енергия за сградата от невъзобновяеми източници.

„Първична енергия от възобновяеми източници“ (EPren, kWh) е количеството енергия, оползотворено от възобновяеми източници. Първичната енергия за определяне на класа на енергопотребление на сграда се определя на база EPnren, kWh, а дeла на възобновяемата енергия – на база EPtot.

Както е определено в БДС EN ISO 52000-1 за всеки подаван или изнасян енергиен поток или енергиен носител са налични три фактора на първичната енергия (Таблица А.16):

- фактор на общата първична енергия (fP,tot);

- фактор на невъзобновяемата първична енергия (fP,nren);

фактор на възобновяемата първична енергия (fP,ren)

Първичната енергия за i-я енергиен ресурс  EP,nren  в kWh за определяне на класа на сградата се определя по формулата:

където:

EP,nren  е количеството първична невъзобновяема енергия, kWh

Qi – количеството брутна потребна енергия с i-тия енергиен ресурс, kWh;

fP,nren,i е коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща на брутната потребна енергия от невъзобновяеми източници на енергия

Факторите на емисиите на парникови газове се изразяват в kg CO2 еквивалент на kWh и могат да включват и еквивалентните емисии на други парникови газове, като метан, водни пари и т.н.

Стойностите на коефициента на екологичен еквивалент KCO2e за различни енергийни ресурси, са дадени в колона 5 на Таблица А.16.

Таблица A.17 — Фактор kexp (виж 7.3.5 и 11.6.2.1)

| Описание | Стойност |
| --- | --- |
| kexp фактор, който се използва за регулиране на това коя част от изнасяната енергия да се включи в енергийните характеристики на сградата | 1 |

Забележка: Ако kexp е настроен на 0, изнасяната енергия (нито ресурсите за генериране, нито избягваните ресурси в мрежата) не се включва в енергийните характеристики на сградата (за илюстриране на това виж ISO/TR 52000-2[6]).

Таблица A.18 — Сградни услуги, отчитани при изчислението на енергийните характеристики (виж 8.2 и 8.5)

| Комбинация от видове услуги | Избор: включени в изчислението на енергийните характеристики < по една колона за всеки вид услуга, виж таблица A.10 > |  |
| --- | --- | --- |
| Сградна услуга a | EPB_LISTSERVICES_RES | EPB_LISTSERVICES_NRES |
| Отопление | ДА | ДА |
| Охлаждане | ДА | ДА |
| Вентилация | ДА | ДА |
| Овлажняване | ДА | ДА |
| Изсушаване | ДА | ДА |
| Битова гореща вода | ДА | ДА |
| Осветление | ДА | ДА |
| Външно осветление | ДА | ДА |
| Транспорт на хора (например, асансьори, ескалатори) | ДА | ДА |
| Други услуги, консумиращи електроенергия (например, битови електроуреди) | ДА | ДА |
| Други (моля специфицирайте) | НЕ | НЕ |
| a В случай на други/по-силно диференцирани услуги, да се добавят редове или да се редактира текстът. |  |  |

Таблица A.19 — Възприет принцип „Наличие на система“ (виж 9.2)

| Метод |  | Избор Да/НЕa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принцип “Предполагаема система” 1) | НЕ |
| 2 | Принцип “Наличие на система” 2) | ДА |
| 3 | Друг принцип | НЕ |
| В случай на метод 3: |  |  |
|  | Позоваване на процедура: | < позоваване > |
| a Възможен е само един избор; изборът може да бъде диференциран по услуги. Забележка: Изисква се съгласуваност с условията на експлоатация (модул M1–6). |  |  |

1. Забележка: 1)"Предполагаема система" съгласно БДС EN 52000-1: Ако се предполага, че видът на пространството е топлинно климатизирано, то се счита, че пространството е топлинно климатизирано (независимо от отсъствието на действително средство за отопление или охлаждане, по този начин предполагайки фиктивна система или същата система, както в съседните пространства).

2. Забележка: 2) "Наличие на система“ съгласно БДС EN 52000-1: Ако е налице подсистема за отопление или охлаждане, то пространството се счита за топлинно климатизирано (независимо от предполагаемото потребление).

3. Забележка: Вариантът на „предполагаема система“ не позволява на сградата да постигне по-добри енергийни характеристики за сметка на по-ниския топлинен комфорт (нарушаване на единството).

a) Национален коментар към избора в Таблица А.19:

За да се гарантира изпълнението на националното определение за енергийна ефективност на сграда, както е определено в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност, а именно: "Енергийна ефективност в сгради" е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите с минимални финансови разходи“, енергийното потребление на всяка сграда се оценява чрез итеративна симулационна процедура в три стъпки:

- калибриране на енергийно потребление по измерени данни за разхода на енергия в сградата по видове горива и енергии. С тази процедура чрез аналитичен подход се определят две действителни енергийни характеристики – поддържана среднообемна температура в сградата и инфилтрация;

- нормализиране на енергийното потребление в сградата – "Нормализирано енергопотребление" е разход на енергия, който е необходим за осигуряване на нормативно изискуемите параметри на микроклимата в сграда при съществуващото ѝ състояние (съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност);

- прогнозна оценка на енергийното потребление на сградата след енергоспестяващи мерки.

Процедурата „нормализиране“ на енергийното потребление е съществена и уникална с това, че с нея се гарантира достигане на нормативните параметри на микроклимата и възобновяване на работата на всички технически системи, предоставящи EPB услуги, дори в случаите когато тези системи не функционират в действителност.

Възможни са два случая:

–  липса на конкретна система за даден вид EPB услуга;

– наличие на конкретна система за даден вид EPB услуга, която не функционира (не се експлоатира).

В първия случай, пространството се приема за топлинно неклиматизирано.

Във втория случай пространството се приема за топлинно климатизирано, дори ако в действителност то не се обслужва от системата, поради това, че тя не е в експлоатация.

Потреблението на енергия в този случай за конкретната EPB услуга се взема под внимание на етапа на нормализиране на енергопотреблението на сградата и по същество на оценката е сходно с това в случая на „Предполагаема система“. По този начин въпреки възприетия принцип за избор по „Наличие на система“, чрез процедурата „нормализиране“ на енергийното потребление“ се гарантира, че сградата няма да постигне по-добри енергийни характеристики за сметка на по-нисък топлинен комфорт спрямо параметрите на микроклимата, с които е била проектирана. По този начин единството на параметрите на EPB показателите няма да бъде нарушено.

Таблица A.20 — Спецификация на полезната подова площ (виж 9.3)

| Спецификация и/или позоваване на друг документ с повече информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| < свободен текст > Климатизираната подова площ е полезна подова площ. Климатизираната подова площ се определя, както е илюстрирано по-долу съгласно Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Подовата площ под неносеща конструкция в разглежданото пространство или пространства се включва в полезната площ на пода. Размерите на външни ограждащи елементи на конструкцията на сградата се измерват по система „външни размери“ съгласно БДС EN ISO 13789. Размерите на вътрешни конструктивни елементи се измерват по система „цялостни вътрешни размери“ съгласно БДС EN ISO 13789. За равнинни елементи на обвивката се прилага БДС EN ISO 6946. За прозорци и врати, с техните рамки: прилагат се БДС EN ISO 10077-1 и БДС EN ISO 10077-2 За потенциални топлинни мостове: прилагат се БДС EN ISO 14683 и БДС EN ISO 10211. Обемът на въздуха в подпокривното пространство се определя по вътрешни размери на ограждащите елементи. Средночасовият дебит на въздуха от инфилтрация в отоплявано/охлаждано пространство се определя чрез кратността на въздухообмена, определена за нетния (по вътрешни размери) обем на пространството. „Климатизирана площ“ е общата площ на пода на климатизирания обем, която включва площта на климатизирано пространство чрез отоплителна и/или охладителна система и площта на индиректно климатизирани неотопляеми/неохлаждани пространства с топлинни загуби/притоци. Климатизираната площ се определя по външните размери на сградата. „Общ отопляем обем на сграда“ е сумата от обемите на отопляемите пространства в сградата, в т.ч. обемите на помещенията и пространствата за общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми пространства. Обемите се определят по външните им размери. Фиг. 1.1; Фиг. 1.2; Фиг. 1.3. Аклим. = Аот.; Аклим. = Аот. + Аохл.; Аклим. = Аот. + А*охл. (Аохл. > А*охл.). |

Таблица A.21 — Вид или видове показатели за размера на сградата (виж 9.3 и 9.4)

| Количество | Мерна единица | Спецификация и/или позоваване на друг документ с повече информация |
| --- | --- | --- |
| Референтна подова площ | m2 | Климатизирана подова площ, както в таблица А.20 на този документ с фракции съгласно таблица А.22 |
| Забележка: За всеки показател да се добавят редове. |  |  |

Таблица A.22 — Кои категории на пространството имат принос към референтния размер
(виж 9.4)

| Категории на пространствата | Имат ли принос? | Ако да: (по избор) фракция от размера, имаща принос към референтния размер (fref;cat,) Стойност по подразбиране = 1 a |
| --- | --- | --- |
| Всекидневна, кухня, спалня, кабинет, баня или тоалетна в жилищна сграда | ДА | 1,0 |
| Жилищна сграда, индивидуална: вестибюл, коридор, стълбище в топлинната обвивка, таванско помещение в топлинната обвивка | ДА | 1,0 |
| Жилищна сграда за колективно ползване или нежилищна: вестибюл, коридор, стълбище в топлинната обвивка | ДА | 1,0 |
| Топлинно неклиматизирано съседно пространство, като складово или неклиматизирано таванско помещение | ДА | 1,0 |
| Топлинно неклиматизирано слънчево пространство или атриум | ДА | 1,0 |
| Вестибюл, коридор извън топлинната обвивка | НЕ | - |
| Офис пространство | ДА | 1,0 |
| Пространство в образователна сграда | ДА | 1,0 |
| Болнична стая | ДА | 1,0 |
| Друго болнично помещение | ДА | 1,0 |
| Хотелски стаи | ДА | 1,0 |
| Ресторантско пространство | ДА | 1,0 |
| Ресторантска кухня | ДА | 1,0 |
| Пространство за заседания или семинари | ДА | 1,0 |
| Аудитория, лекционна зала | ДА | 1,0 |
| Театрално или кино пространство | ДА | 1,0 |
| Сървърно или компютърно помещение | ДА | 1,0 |
| Спортни съоръжения, топлинно климатизирани | ДА | 1,0 |
| Спортни съоръжения, топлинно неклиматизирани | ДА | 0,5 |
| Пространство за търговски услуги на едро и дребно (магазин) | ДА | 1,0 |
| Нежилищна сграда: баня, душ кабина, тоалетна, ако са в топлинната обвивка | ДА | 1,0 |
| Отопляемо складово пространство | ДА | 1,0 |
| Охлаждано складово пространство | ДА | 1,0 |
| Машинна зала | НЕ | - |
| Индивидуален гараж или колективен закрит паркинг | НЕ | - |
| Хамбар | НЕ | - |
| a Изборът в тази таблица е избор, който в действителност не може да бъде направен без холистичен поглед върху всички EPB стандарти. Категоризирането на пространствата е пряко свързано с приетите условия на експлоатация за всяка категория на пространството и със специфичните правила за комбиниране на пространства в зони. Например, разделянето на различни категории на пространството с различни условия на експлоатация за всяка категория на пространството (като температурна настройка, стойности на вентилацията, нива на осветлението и т.н.) лесно би могло да направи оценката много по-сложна. |  |  |

Таблица A.23 — Спецификация на периметри (9.5.1 и 9.6.1)

| Енергиен носител |  | Спецификация на периметъра в близост (виж 3.4.24) |
| --- | --- | --- |
| Биогорива | Твърди | Не са указани по-подробно |
|  | Течни | Свързани с едно и също разклонение на разпределителната мрежа или имат специално съединение, изискващо специфично оборудване за оценявания обект, за да бъдат свързани с него |
|  | Газообразни | Свързани с едно и също разклонение на разпределителната мрежа или имат специално съединение, изискващо специфично оборудване за оценявания обект, за да бъдат свързани с него |
| Електроенергия |  | Свързани с едно и също разклонение на разпределителната мрежа, което означава средно напрежение или по-ниско |
| Централно отопление |  | Винаги в близост |
| Централно охлаждане |  | Винаги в близост |

Таблица A.24 — Избор на периметър (виж 9.5.1 и 9.7)

| Избор на периметър | Избор – изчисление на RER (възобновяема енергия) | Избор – изчисление на RER (обща енергия) | Избор – изчисление на RER (подавана енергия) |
| --- | --- | --- | --- |
| На място | ДА | ДА | ДА |
| В близост | ДА | ДА | ДА |
| Отдалечен | ДА | ДА | ДА |

Таблица A.25 — Фактори на преобразуване на нетните в брутни калорични стойности на енергийните носители (виж 9.6.2)

| Енергиен носител а | Фактор на преобразуване fGCV/NCV |
| --- | --- |
| мазут | 1,06 |
| газ | 1,11 |
| втечнен газ | 1,09 |
| въглища | 1,04 |
| лигнит | 1,08 |
| дървесина | 1,08 |
| a Да се добавят редове за енергийните носители. Таблица 5, Част трета, Приложение № 1 към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (в сила от 18.11.2022 г.) |  |

Таблица A.26 — Енергийни разходи, включени във факторите на първичната енергия и емисиите на СО2 (виж 9.6.2 и 9.6.3)

|  | Фактори на първичната енергия | Коефициенти на емисиите на СО2 |
| --- | --- | --- |
| Включени енергийни разходи |  |  |
| — Енергия за извличане на носителя на първична енергия | ДА | ДА |
| — Енергия за пречистване и/или трансформиране на носителя на първична енергия | ДА | ДА |
| — Енергия за транспортиране на носителя на първична енергия | ДА | ДА |
| — Енергия, използвана за други операции, необходими за подаване към сградата (например, съхранение) | НЕ | НЕ |
| — Енергия за изграждане, експлоатация и демонтаж на блокове за пречистване и/или блокове за трансформация | НЕ | НЕ |
| — Енергия за изграждане, експлоатация и демонтаж на системата за транспортиране | НЕ | НЕ |
| — Енергия за очистване или обезвреждане на отпадъци | НЕ | НЕ |
| — Енергия, вложена в материали | не е приложимо | ДА |
| Включени други парникови газове, различни от CO2 a | не е приложимо | ДА |
| Приложимо при оценки, базирани на | нетна калорична стойност | нетна калорична стойност |
| a Могат да се посочат и други парникови газове. |  |  |

Таблица A.27 — Основа за енергийните характеристики на сградите (виж 9.6.2)

| Основа за енергийните характеристики на сградите | Избор | Вид на приложението (виж таблица A.8/B.8) |
| --- | --- | --- |
| Общи енергийни характеристики (EP = EPtot) или невъзобновяеми енергийни характеристики (EP = EPnren) | EP = EPnren | Всички видове приложения в таблица А.6 |
| Забележка: В случай на повече цели на оценяването, да се добавят редове. |  |  |

Таблица A.28 — Приоритет на системата за генериране, изнасяне (виж 9.6.6.2.4)

| Ниво на приоритет при изнасяне | Идентификатор на приоритета | Идентификатор на вида на генерирането |
| --- | --- | --- |
| Ниво на приоритет 1 (най-високо) | EL_EXP_PRIO_LEVEL_1 | EL_PROD_PV |
| Ниво на приоритет 2 | EL_EXP_PRIO_LEVEL_2 | EL_PROD_WIND |
| Ниво на приоритет 3 (най-ниско) | EL_EXP_PRIO_LEVEL_3 | EL_PROD_CHP |
| Описание на нивото на приоритет | Идентификатор за този приоритет | Вид на генерирането с такъв приоритет |

Таблица A.29 — Правила за разделяне (виж 10.5.1)

| Вид на зоната или зоната на обслужване а | Общо правило | Специфични правила (ако има) |
| --- | --- | --- |
| Топлинна зона | Климатизирана подова площ, претеглена | БДС EN ISO 52016-1 |
| Зона на обслужване на система за отопление | Климатизирана подова площ, претеглена | БДС EN ISO 52016-1 |
| Зона на обслужване на система за охлаждане | Климатизирана подова площ, претеглена | БДС EN ISO 52016-1 |
| Зона на обслужване на система за вентилация | Климатизирана подова площ, претеглена | БДС EN ISO 52016-1 |
| Зона на обслужване за битова топла вода | Климатизирана подова площ, претеглена | БДС EN ISO 52016-1 |
| Зона на обслужване на система за осветление | Климатизирана подова площ, претеглена | БДС EN ISO 52016-1 |
| a В случай на повече зони на обслужване, да се добавят редове. |  |  |

Таблица A.30 — Енергийни потоци, отчитани в баланса на сградата (виж 11.6.2.1)

| Система или компонент | Отчита се като подавана енергия? (да/не) a | Изнасяна енергия, отчитана на етап В на оценката на енергийните характеристики (11.6.2.1) b (да/не) |
| --- | --- | --- |
| Нужди |  |  |
| Пасивна възобновяема енергия | НЕ | не е приложимо |
| На място |  |  |
| Технически системи на сградата, разположени “на място” и генериращи енергия от възобновяеми източници | ДА | ДА |
| Слънчева енергия, улавяна от топлинни слънчеви панели | ДА | ДА |
| Свободно охлаждане като възобновяема енергия | ДА | не е приложимо |
| Свободно отопление като възобновяема енергия | ДА | не е приложимо |
| Топлина от околната среда, улавяне чрез термопомпи | ДА | да |
| Електроенергия, генерирана от вятъра | ДА | не |
| В близост | C |  |
| Централно отопление | ДА | НЕ |
| Централно охлаждане | ДА | НЕ |
| Топлина, генерирана от биомаса | ДА | НЕ |
| Отдалечен | d |  |
| Електроенергия, генерирана от възобновяеми източници | ДА | НЕ |
| - а “Не” във втората колона предполага “не е приложимо” в третата колона. - Уместно само ако kexp > 0, виж таблица A.19/B.19. - Ако изборът на периметър е “в близост” (виж таблица A.9). - Ако изборът на периметър е “отдалечен” (виж таблица A.9). Забележка: Могат да се изтриват или добавят редове. |  |  |

Таблица A.31 — Потребна енергия, неудовлетворена от генерираната на място електроенергия (виж 11.6.2.4)

| Вид на генерираната на място електроенергия | Неразрешено потребление | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор на вида на генерираната електроенергия | Идентификатор на потребната електроенергия |  |
| Всички | Няма | Всяко EPB потребление на електроенергия може да бъде удовлетворено чрез всякакъв вид електроенергия, генерирана на място |

Таблица A.32 — Фактор на съгласуване на генерираната и потребната електроенергия (виж 11.6.2.4)

| Изчислителен интервал | Случай | Функция и параметри на фактора на съгласуване |
| --- | --- | --- |
| Описание на времевия интервал | Описание на случая | Функция за получаване на фактора на съгласуване и параметри на функцията |
| Почасов | Всички категории на сгради | fmatch = 1 |
| Месечен | Всички категории на сгради | като x = Epr;el/EEPus;el, k = носител = 1 и n = подсистема = 1 |