|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| --- | --- |

Приложение A

(нормативно)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ВХОДНИ ДАННИ И ИЗБОР НА МЕТОД. ШАБЛОН

от БДС EN ISO 52016-1:2018 „Енергийни характеристики на сгради енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителен товар

Част 1: Процедури за изчисление (ISO 52016-1:2017)

за целите на прилагане на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 януари 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 март 2024 г; в сила от 18.11.2022 г.)

A.1	Общи положения

Шаблонът в приложение А на БДС EN ISO 52016-1 определя избора между методите, изискваните входни данни и позовавания на други стандарти.

Настоящият информационен лист е разработен по шаблона в приложение А на стандарт БДС EN ISO 52003-1:2018.

Стандарт БДС EN ISO 52016-1 е част от серията стандарти относно енергийните характеристики на сградите (серията EPB стандарти), разработен е по мандат, даден на CEN от Европейската комисия и от Европейската асоциация за свободна търговия (Мандат М/480), и отговаря на съществените изисквания на Директивата на ЕС 2010/31/EО относно енергийните характеристики на сградите (EPBD).

Информационният лист е разработен за избрания на национално ниво месечен изчислителен метод за оценка на енергийните характеристики на сгради.

Месечният изчислителен метод покрива зоната на приложение: изчисление на (осезаемите и латентните) енергийни потребности.

Поради месечния времеви интервал, месечният метод не включва изчисление на вътрешната температура, нито изчисление на проектния отоплителен и охладителен товар. За преценяване на риска от прегряване в една топлинна зона, се добавя опростен индикатор.

Информационният лист съдържа националните стойности и избори в съответствие с шаблона в приложение А от БДС EN ISO 52016-1.

Информационният лист е предназначен за различни приложения, както следва:

–	при проектиране на нова сграда;

–	при оценка за съответствие на инвестиционен проект на нова сграда с изискванията за енергийна ефективност;

–	при сертифициране на нова сграда;

–	при сертифициране на съществуваща сграда.

Информационният лист е приложим за всички категории нови и съществуващи сгради, подлежащи на сертифициране по Закона за енергийната ефективност. Сградите са определени по категории съгласно класификацията в чл. 17, ал. 6 от  Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 ноември 2022 г.).

С Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради е регламентирана Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради (Приложение № 1 към чл. 5 от наредбата).

Изчисляването на потреблението на първична енергия се основава на енергиен баланс на сградата като интегрирана система за период от време един месец. Такъв подход налага съвместяване на нестационарни и стационарни компоненти на енергийните потоци по целия тракт - от енергообмена в отопляваното и/или охлажданото пространство през системата за пренос и разпределение до генератора/преобразувателя на енергия.

Техническото изискване към енергийните характеристики се изразява със стойността на общата (интегрирана) енергийна характеристика на сграда „специфично годишно потребление на първична енергия (kWh/m2год.), към което с Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради се определя минимално ниво, по скалата на класовете на енергопотребление, което трябва да бъде постигнато.

Съгласно националното законодателство в България общата (интегрирана) енергийна характеристика на сграда включва годишното потребление на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и уреди, потребяващи енергия, отнесен към един квадратен метър от общата климатизирана площ на сградата (Аклим.,m2).

A.2	Позовавания

Позоваванията, идентифицирани чрез кодовия номер на ЕРВ модула, са дадени в таблица A.1.

Таблица A.1 — Позовавания

| Позоваване | Позован документ a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер | Заглавие |
| M1-4 | БДС ISO 52003-1 | Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, класификация и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики |
| M1-6 | БДС EN 15251 | Входящи параметри за качеството на вътрешния въздух, заобикалящата топлинна среда, осветлението и акустиката при проектиране и оценка на енергийната характеристика на сгради |
| M1-8 | БДС ISO 52000-1 | Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури |
| M1-13 | БДС ISO 52010-1 | Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления |
| M2-4 | БДС ISO 52018-1 | Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите |
| M2-5.1 | БДС ISO 13789 | Топлинни характеристики на сгради. Коефициенти на топлопренасяне при топлопреминаване и вентилация. Методи за изчисление |
| M2-5.2 | БДС ISO 13370 | Топлинни характеристики на сгради. Топлопренасяне през земната основа. Методи за изчисление |
| M2-5.3 | БДС ISO 6946 | Компоненти на сгради и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Методи за изчисление |
| M2-5.4 | БДС ISO 10211 | Топлинни мостове в конструкции на сгради. Топлинни потоци и температури на повърхността. Подробни изчисления |
| M2-5.5 | БДС EN ISO 14683 | Топлинни мостове в конструкции на сгради. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и стойности по подразбиране |
| M2-5.6 | БДС EN ISO 10077-1 | Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Общи положения |
| M2-5.7 | БДС EN ISO 10077-2 | Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки |
| M2-8 | ISO 9050 БДС EN ISO 52022-3 | Glass in building - Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors [Стъкло за строителството. Определяне на светлинната пропускливост, пряката слънчева пропускливост, сумарната пропускливост за слънчева енергия, пропускливост на ултравиолетови лъчи и съответни фактори на остъкляващите конструкции] Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations [Топлинни характеристики на прозорци, врати и засенчващи устройства. Подробни изчисления] [при прозорци с разсейващо остъкляване и/или устройства за засенчване от слънцето] Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 3: Подробен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление [при падане под перпендикулярен ъгъл] (или виж обекти 4, 5 и 6 в таблица C.1) |
| M3-1 | БДС EN 15316-1 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 1: Общи положения и изразяване на енергийни характеристики, модули М3-1, М3-4, М3-9, М8-1, М8-4 (Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4) |
| M3-4 b | БДС EN 15316-1 | Виж M3-1 |
| M3-5 | БДС EN 15316-2 | Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 2: Системи за излъчване на топлина в помещения (отопляване и охлаждане), модули М3-5, М4-5 |
| M4-1 | БДС EN 16798-9 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 9: Методи за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общи положения (Energy performance of buildings — Ventilation for buildings — Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Module M4–1, M4–4, M4–9) — General) |
| a Ако позоваването съдържа повече от един документ, позоваванията може да бъдат диференцирани. b Информационно. |  |  |

Таблица А.1 (продължение)

| Позоваване | Позован документ a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер | Заглавие |
| M4-4 b | БДС EN 16798-9 | Виж M4-1 |
| M4-5 | БДС EN 15316-2 | Виж M3-5 |
| M5-1 | БДС EN 16798-3 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4) |
| M5-5 | БДС EN 16798-7 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 7: Методи за изчисляване за определянето на номинален въздушен поток в сгради, включително инфилтрация (модул M5-5) |
| M5-6 | БДС EN 16798-5-1 БДС EN 16798-5-2 | Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-1: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 1: Разпределение и генериране Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-2: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Разпределение и генериране |
| M6-1 | БДС EN 16798-3 | Виж M5-1 |
| M6-4 b | БДС EN 16798-3 | Виж M5-1 |
| M6-5 | БДС EN 16798-5-1 БДС EN 16798-5-2 | Виж M5-6 |
| M7-1 | БДС EN 16798-3 | Виж M5-1 |
| M7-4 b | БДС EN 16798-3 | Виж M5-1 |
| M7-5 | БДС EN 16798-5-1 БДС EN 16798-5-2 | Виж M5-6 |
| M9-1 | БДС EN 15193-1 | Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 1: Спецификации, модул М9 |
| M10-1 | БДС EN 15232-1 | Енергийни характеристики на сгради. Част 1: Въздействие на сградната автоматизация, на регулирането и техническото управление. Модули М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| a Ако позоваването съдържа повече от един документ, позоваванията може да бъдат диференцирани. b Информационно. |  |  |

A.3	Избор на основен метод

Таблица A.2 — Избор между почасов или месечен метод за изчисление (виж 5.2)

| Вид на обекта и/или прилагането | Всички приложения b | …. b |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a | Избор a |
| Допустим е само почасовият метод | НЕ | Не е приложимо |
| Допустим е само месечният метод | ДА | - |
| Допустими са и двата метода | НЕ | - |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат видът на обекта, видът на сградата или пространството, видът на прилагането или видът на оценката. Използва се списъкът с идентификатори от ISO 52000-1:2017, таблици A.2 до A.7 (нормативен шаблон, като информационният избор по подразбиране е даден в таблици B.2 до B.7). |  |  |

A.4	Зониране

Таблица A.3 — Правила за зониране на топлинни зони (виж 6.4.2.12)

|  | Приложение: Всички приложения a |  |
| --- | --- | --- |
| Описание b | Прилагане на описания метод? | Ако “Не”: Алтернативен метод Ако описаният метод не се използва, се описват детайли за алтернативния метод или се прави позоваване на документ-източник |
| Етап на зониране 1. Оценка на топлинната обвивка | НЕ | <свободен текст> Прилагат се критериите в Част втора, т. 1.3 „Критерии за определяне на топлинна зона“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |
| Етап на зониране 2. Групиране съобразно категорията на пространството (еднакво функционално предназначение) | ДА | <свободен текст> Не е приложимо |
| Етап на зониране 3. Групиране в случай на големи отвори | НЕ | <свободен текст> Прилагат се критериите в Част втора, т. 1.3 „Критерии за определяне на топлинна зона“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |
| Етап на зониране 4. Разделяне за постигане на една и съща комбинация от услуги (топло и/или студоснабдяване от една система) | ДА | <свободен текст> Не е приложимо |
| Етап на зониране 5. Допълнително групиране на базата на подобни топлинни условия на експлоатация (изискване за осигуряване на еднакви параметри на микроклимата в режим на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата в един режим е по-малка от 4К) | ДА | <свободен текст> Не е приложимо (Not applicable N/A) |
| Етап на зониране 6. Разделяне съобразно характеристиките на специфична система или подсистема | НЕ | <свободен текст> Прилагат се критериите в Част втора, т. 1.3 „Критерии за определяне на топлинна зона“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |
| Етап на зониране 7. (Допълнително) разделяне за постигане на достатъчна хомогенност в топлинния баланс (изискване за осигуряване на еднакви параметри на микроклимата в режим на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата в един режим е по-малка от 4К) | ДА | <свободен текст> Неприложимо (N/A) |
| Етап на зониране 8. (Допълнително) групиране на топлинно неклиматизирани зони | НЕ | <свободен текст> Прилагат се критериите в Част втора, т. 1.3 „Критерии за определяне на топлинна зона“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |
| Етап на зониране 9. Опростяване в случай на малки топлинни зони (т. 1.8. от Част втора „Изчисляване на потребна енергия в сгради“ от Приложение № 1 на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради | ДА | <свободен текст> Не е приложимо |
| Етап на зониране 10. Опростяване в случай на много малки топлинни зони (т. 1.8. от Част втора „Изчисляване на потребна енергия в сгради“ от Приложение № 1 на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради | ДА | <свободен текст> Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения. b За алтернативни етапи могат да бъдат добавени още редове. |  |  |

Национален коментар към избора в Таблица А.3

Правилата за зониране са определени в Част втора, т. 1.3 „Критерии за определяне на топлинна зона“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Съгласно определените на национално ниво критерии една топлинна зона включва пространства, които имат:

а) еднакво функционално предназначение;

б) еднакъв режим на обитаване;

в) еднаква небесна ориентация на външните ограждащи елементи (за случаите, когато се изисква охлаждане);

г) изискване за осигуряване на  еднакви параметри на микроклимата в режим на отопление и охлаждане, при които температурната разлика между пространствата в един режим е по-малка от 4К;

д) топло и/или студоснабдяване от една система

Таблица A.4 — Варианти за видове топлинно неклиматизирани зони и стойности по подразбиране (виж 6.4.5)

| Ситуация | Стойност по подразбиране на bztu;m в случай на топлинно неклиматизирана зона, вид: външна a |
| --- | --- |
|  | Не са дадени стойности по подразбиране |
| Допустима ли е вътрешна топлинно неклиматизирана зона? |  |
| Избор | ДА |
| Ако да: (по избор) се указват стойности по подразбиране за коефициента на регулиране (свободен текст) |  |
| Ситуация | Стойност по подразбиране на bztu;m в случай на топлинно неклиматизирана зона, вид: вътрешна a |
| Вътрешна топлинно неклиматизирана зона | Не са дадени стойности по подразбиране bztu;m В случай на вътрешна топлинно неклиматизирана зона коефициентът на намаление за избягване завишаването на печалбите в режим на отопление се приема равен на 1 съгласно уравнение 3.47 в Част втора „Изчисляване на потребната енергия в сгради“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |
| Външна топлинно неклиматизирана зона | Не са дадени стойности по подразбиране bztu;m Прилага се уравнение 3.45 или 3.46 в Част втора Част втора „Изчисляване на потребната енергия в сгради“ от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове. |  |

Таблица A.5 — Принос по подразбиране на вентилацията във външна конструкция на топлинно неклиматизирана зона (виж 6.4.5.4)

| Приложение | Всички приложения a | …. a |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор | Избор |
| Допустима ли е стойност по подразбиране? | НЕ | Не е приложимо |
| Ако да: |  |  |
| Коефициент на приноса по подразбиране на вентилацията, cztu;ve |  |  |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони. |  |  |

Таблица A.6 — Избор на осредняване на температура на пространството в жилищни сгради (виж 6.4.6)

| Описание |  | Избор a |
| --- | --- | --- |
| Приложение на дадена формула за осредняване на температурата на пространството |  | НЕ |
| Ако не: |  |  |
| Без прилагане на дадената формула за осредняване на температурата на пространството | Приема се, че зададената стойност на температурата при отопление е приложима и към частично или умерено топлинно климатизирани жилищни пространства. | ДА |
|  | Правят се изчисления за напълно и частично или умерено топлинно климатизирани жилищни пространства като за отделни, топлинно несвързани топлинни зони. | НЕ |
|  | Правят се изчисления за напълно и частично или умерено топлинно климатизирани жилищни пространства като за отделни, топлинно свързани топлинни зони. | НЕ |
| a Възможно е само едно „да“. |  |  |
| В случай на прилагане на формулата |  | Стойност |
| виж 6.4.5.4;t |  |  |
| fmod;t |  | Не е приложимо |
| fmod;sp |  | Не е приложимо |
| Hint;spec (W/K) |  | Не е приложимо |

Таблица A.7 — Избор между изчисления с топлинно свързани или несвързани топлинни зони (виж 6.4.7)

| Приложение | Всички приложения b |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a |  |
| Изчисления с топлинно несвързани зони | ДА |  |
| Изчисления с топлинно свързани зони | НЕ |  |
| Допустими са и двата метода | НЕ |  |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). Да се отбележи връзката с избора от таблици A.9. |  |  |

Таблица A.8 — Характеристики на топлинно свързване по подразбиране в случай на топлинно свързани зони (виж 6.4.7)

|  |  | Избор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Част на топлопренасяне | Количество | Стойност по подразбиране | Мерна единица |
| Топлопренасяне при топлопреминаване между зони z и y | <свободен текст> Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Топлопренасяне при вентилация от зона z към зона y | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Топлопренасяне при вентилация от зона y към зона z | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове. |  |  |  |

A.5	Процедури за почасово изчисление

Процедури за почасово изчисление не са приложими (N/A)

Процедурите за почасово изчисление не са приложими, тъй като на национално ниво е прието да се прилага месечният изчислителен метод.

Съгласно т. 7.3.3.7 „Потребна енергия за приложения, различни от EPB“ от БДС EN ISO 52000-1 електроенергията, потребена в сградата за приложения, различни от EPB, е позиция по желание. В Република България тази позиция е включена в енергийния баланс на сградата и се отчитат както разходът на електричество, така и вътрешните топлинни печалби.

С отчитане на посочената по-горе национална особеност таблица А.9 е попълнена, въпреки че за месечния изчислителен метод не са приложими фиксирани стойности от 0 до 1 на коефициента fH;ig.

Таблица A.9 — Коефициент за отчитане на вътрешните топлинни печалби при изчисление на проектния топлинен товар (виж 6.5.4.5.2)

| Приложение | Всички приложения a | …. a |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор | Избор |
| Стойност за коефициента fH;ig | Фиксирана стойност от 0 до 1 на коефициента fH;ig при приетия месечен изчислителен метод не е приложима. | Не е приложимо |
| Вътрешни топлинни печалби, дължащи се на метаболитната топлина от обитателите, при отопление/охлаждане, kWh/m2 | б За приетия месечен изчислителен метод се изчислява Q H/C;spec;int;oc;zt;m – специфични вътрешни топлинни печалби, дължащи се на метаболитната топлина от обитателите, при отопление/охлаждане, kWh/m2. Приложимите формули са дадени в т. 3.6.2. „Източници на вътрешни топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради |  |
| Вътрешни топлинни печалби, дължащи се на разсеяна топлина от уредите, при отопление/охлаждане, kWh/m2 | б За приетия месечен изчислителен метод се изчислява Q H/C;spec;int;A;zt;m – специфични вътрешни топлинни печалби, дължащи се на разсеяна топлина от уредите, при отопление/охлаждане, kWh/m2. Приложимите формули са дадени в т. 3.6.2. „Източници на вътрешни топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |
| Топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от осветление, при отопление/охлаждане, kWh/m2 | б За приетия месечен изчислителен метод се изчислява QH/C;spec;int;L;zt;m – специфични вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от осветление, при отопление/охлаждане, kWh/m2. Приложимите формули са дадени в т. 3.6.2. „Източници на вътрешни топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |
| Топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от системи за топла и студена вода и канализация, при отопление/охлаждане, kWh/m2 | б За приетия месечен изчислителен метод се изчислява QH/C;spec;int;WA;zt;m – специфични вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от системи за топла и студена вода и канализация, при отопление/охлаждане, kWh/m2. Приложимите формули са дадени в т. 3.6.2. „Източници на вътрешни топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |
| Топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от или за системи за отопление, охлаждане и вентилация, при отопление/охлаждане, kWh/m2. При изчисляване на специфичните за системата енергийни нужди, могат да бъдат приложими специфични за системата стойности | б За приетия месечен изчислителен метод се изчислява QH/C;spec;int;HVAC;zt;m – специфични вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от или за системи за отопление, охлаждане и вентилация, при отопление/охлаждане, kWh/m2. При изчисляване на специфичните за системата енергийни нужди, могат да бъдат приложими специфични за системата стойности. Приложимите формули са дадени в т. 3.6.2. „Източници на вътрешни топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |
| Вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от или за процеси и стоки, при отопление/охлаждане, kWh/m2 | б За приетия месечен изчислителен метод се изчислява QH/C;spec;int;proc;zt;m– специфични вътрешни топлинни печалби, дължащи се на регенерируеми загуби от или за процеси и стоки, при отопление/охлаждане, kWh/m2. Приложимите формули са дадени в т. 3.6.2. „Източници на вътрешни топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове. б Изчисленията се извършват съгласно изискванията в Раздел III „Специфични изисквания към показатели за енергийни характеристики, свързани с енергопотреблението на системите за осветление и енергопотреблението на уредите потребяващи енергия“ от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Оценката се извършва по енергиен показател „обща специфична електрическа мощност“, който се определя като среднопретеглена едновременна мощност, отнесена към един квадратен метър климатизираната площ на сградата (W/m2) и работния режим на сградата в часа/седмично. При нова сграда показателят среднопретеглена едновременна мощност (W/m2) се изчислява въз основа на стойностите на среднопретегленото годишно потребление на енергия на уреди, приети за целите на изчисленията като референтни уреди. Стойностите на среднопретегленото годишно потребление на референтните уреди се избират от продуктова информация за уреди, попадащи в обхвата на делегираните регламенти, съгласно Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението или от продуктова информация за еквивалентни продукти, които отговарят на изискванията за екопроектиране и/или на изискванията за пускането им на пазара съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. При съществуваща сграда показателят (W/m2) се изчислява по данни от заснемане в процеса на обследване за енергийна ефективност на сградата с отчитане времето на работа на всеки от наличните уреди и въз основа на наличната продуктова информация. |  |  |

Таблица A.10 — Алтернативен избор при моделиране (виж 6.5.5.2, 6.5.6.3.1 и 6.5.7.1)

| Описание | Избор | Ако изборът е „не“, се описва или се прави позоваване на приложимия алтернативен метод |
| --- | --- | --- |
| Използва се методът в 6.5.5.2, за да се изчислят действителните температури и товари | Не е приложимо | <свободен текст> |
| Използва се методът в 6.5.6.3.1, за да се изчисли обменът на топлинно (дълговълново) лъчение | Не е приложимо | <свободен текст> |
| Използва се методът в 6.5.7.1, за да се преобразуват физичните характеристики на сградните елементи в характеристики на слой (възел) | Не е приложимо | <свободен текст> |
| ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на едно или повече “не”, процедурите се валидират, като се използват случаите на валидиране в 7.2, както е описано в тази подточка. |  |  |

Таблица A.11 — Части при конвекция (виж 6.5.6.2)

| fint;c a | fsol;c | fH;c | fC;c |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A Неприложимо за месечен метод на изчисления | N/A Неприложимо за месечен метод на изчисления | N/A Неприложимо за месечен метод на изчисления | N/A Неприложимо за месечен метод на изчисления |
| a Могат да се диференцират по вид на източника. |  |  |  |

Таблица A.12 — Определяне на вътрешните прегради (виж 6.5.6.3.1)

|  | Избор |
| --- | --- |
| Трябва ли да бъдат указани вътрешни прегради? | Да / Пренебрегване на вътрешните прегради / По подразбиране НЕ |
| Ако е по подразбиране: указват се топлинните характеристики по подразбиране |  |
| Характеристики по подразбиране | Определяне a |
| [свободен текст] | [свободен текст] |
| Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове. |  |

Таблица A.13 — Разпределение на масата на непрозрачните елементи и елементи на сутеренна подова плоча (виж 6.5.7.2 и 6.5.7.3)

| Клас | Определяне на класа |
| --- | --- |
| Клас І (маса, концентрирана от вътрешната страна) | <свободен текст> Не е приложимо |
| Клас Е (маса, концентрирана от външната страна) | <свободен текст> Не е приложимо |
| Клас ІЕ (маса, разпределена между вътрешната и външната страна) | <свободен текст> Не е приложимо |
| Клас D (маса, разпределена равномерно) | <свободен текст> Не е приложимо |

Таблица A.14 — Специфичен топлинен капацитет на непрозрачни и прозрачни елементи на сутеренна подова плоча (виж 6.5.7.2 и 6.5.7.3)

| Клас | κm;op J/(m2·K) | Определяне на класа |
| --- | --- | --- |
| Много лека | 50 000 | <свободен текст> Не е приложимо |
| Лека | 75 000 | <свободен текст> Не е приложимо |
| Средна | 110 000 | <свободен текст> Не е приложимо |
| Тежка | 175 000 | <свободен текст> Не е приложимо |
| Много тежка | 250 000 | <свободен текст> Не е приложимо |

Таблица A.15 — Коефициент на поглъщане на слънчевата енергия от външни непрозрачни повърхности (виж 6.5.7.2)

|  | Избор |
| --- | --- |
| Диференциация при коефициента на поглъщане на слънчевата енергия? | Да/не |
| Ако да: указва се процедурата за класифициране на трите категории (свободен текст) |  |
| Категория | Определяне |
| Категория 1 αsol = 0,3 (светъл цвят) | [свободен текст] Не е приложимо |
| Категория 2 αsol = 0,6 (среден цвят) | [свободен текст] Не е приложимо |
| Категория 3 αsol = 0,9 (тъмен цвят) | [свободен текст] Не е приложимо |
|  | Избор |
| Ако не: избира се категорията по подразбиране | 1, 2 или 3 |

Таблица A.16 — Коефициент за ограничаване на приетата температура в съседна топлинно неклиматизирана зона (виж 6.5.9)

| Приложение | ….. a | …. a |
| --- | --- | --- |
|  | cztu,h;max | cztu,h;max |
| Стойност | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |

Таблица A.17 — Специфичен топлинен капацитет на въздуха и обзавеждането (виж 6.5.11)

κm;int J/(m2·K)

Не е приложимо

Таблица A.18 — Коефициент на видимост към небето (виж 6.5.13.3)

|  | Незасенчван хоризонтален покрив | Незасенчвана вертикална стена |
| --- | --- | --- |
| Fsky | Не е приложимо | Не е приложимо |

Таблица A.19 — Разлика между температурата на външния въздух и температурата на небето (виж 6.5.13.3)

| Климатична област a | … |
| --- | --- |
| Δθsky;t (K) | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните климатични области. |  |

Таблица A.20 — Избор на метод за поглъщане и отдаването на влагата от материалите (виж 6.5.14.1)

| Приложение | ….. a | …. a |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор | Избор |
| Изчислени ли са поглъщането и отдаването на влагата? | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Ако не: | Gabs;zt;t = 0 | Gabs;zt;t = 0 |
| Ако да: прави се позоваване на метода | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони. |  |  |

Таблица A.21 — Избор на площ на остъкляването или част от площта на рамката (виж E.2.1)

| Описание | Избор a |
| --- | --- |
| За всеки прозорец: свободен избор между площ на остъкляването или фиксирана част на рамката | Не е приложимо |
| За всички прозорци един и същи избор: между площ на остъкляването или фиксирана част на рамката | Не е приложимо |
| За всички прозорци: допустима е само площ на остъкляването | Не е приложимо |
| За всички прозорци: само фиксирана част на рамката | Не е приложимо |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. |  |
| В случай на част на рамката: | Ffr |
| Фиксирана стойност на частта на рамката | Не е приложимо |

Таблица A.22 — Коефициенти, свързани с пропускливостта за слънчева енергия (виж E.2.2.1)

| Коефициент за корекция и претегляне на g-стойността при неразсейващи и разсейващи прозрачни остъкления и щори: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fw |  | ag |  |  | altg ° |
| Не е приложимо |  | Не е приложимо |  |  | Не е приложимо |
| Стойности по подразбиране на сумарната пропускливост за слънчева енергия при перпендикулярен ъгъл на падане, gn, при типични видове остъкляване a |  |  |  |  |  |
| Вид |  |  |  |  | gn |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |  |  |  | Не е приложимо |
| <свободен текст> Не е приложимо |  |  |  |  | Не е приложимо |
| Стойности по подразбиране на коефициента на намаление, при типични видове щори а |  |  |  |  |  |
| Вид на щорите | Оптични характеристики на щорите |  |  | Коефициент на намаление при |  |
|  | поглъщане |  | топлопреминаване | вътрешни щори | външни щори |
| <свободен текст> | Не е приложимо |  | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| <свободен текст> | Не е приложимо |  | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове или колони. |  |  |  |  |  |

Таблица A.23 — Правила за работа с капаци (виж G.2.2.1.2)

| Приложение | ….. a | …. a |
| --- | --- | --- |
| Ниво на управление | Правила | Правила |
| 0 Ръчен режим | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 1 Моторизиран режим с ръчно управление | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 2 Моторизиран режим с автоматично управление | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 3 Комбинирано управление на осветление/щори/ОВК | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони. |  |  |

Таблица A.24 — Правила за работа с приспособления за засенчване от слънчево греене (виж G.2.2.1.2)

| Приложение | ….. a | …. a |
| --- | --- | --- |
| Ниво на управление | Правила | Правила |
| 0 Ръчен режим | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 1 Моторизиран режим с ръчно управление | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 2 Моторизиран режим с автоматично управление | Не е приложимо | Не е приложимо |
| 3 Комбинирано управление на осветление/щори/ОВК | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони. |  |  |

Таблица A.25 — Избор между варианти и методи за изчисление на засенчването от външни обекти (виж F.1)

| Приложение b | Всички приложения |  |  | Всички приложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | Избор |  |  | Избор |  |  |
| Изчисляване на влиянието на засенчването от отдалечени обекти, включено в този документ | Не е приложимо |  |  | Не е приложимо |  |  |
| При изчисляване на слънчевото засенчване на сградни елементи: кои видове отдалечени засенчващи обекти (не на място) могат или трябва да бъдат взети предвид или пренебрегнати ЗАБЕЛЕЖКА: Например пейзаж (като хълмове или диги), растителност (като дървета), други конструкции (като сгради) | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: |
|  | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо |
| При изчисляване на слънчевото засенчване на непрозрачни сградни елементи, като покриви или фасади: кои видове засенчващи обекти на място могат или трябва да бъдат взети предвид или пренебрегнати ЗАБЕЛЕЖКА: Например отстъпи, навеси или други засенчващи обекти от собствените сгради на площадката | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: |
|  | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо |
| При изчисляване на слънчевото засенчване на прозрачни сградни елементи: ЗАБЕЛЕЖКА: Например прозоречни отстъпи, навеси и странични ребра | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: |
|  | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо | <свободен текст> Не е приложимо |
| Специфични правила за подразделяне с цел изчисляване на слънчевото засенчване на сградни елементи | <свободен текст> Не е приложимо |  |  | <свободен текст> Не е приложимо |  |  |
| Избор между двата метода за изчисляване на слънчевото засенчване | Избор a |  |  | Избор a |  |  |
| Метод 1, Засенчване на прякото греене |  | Не е приложимо |  |  | Не е приложимо |  |
| Метод 2, Засенчване на прякото и разсеяното греене |  | Не е приложимо |  |  | Не е приложимо |  |
| В случай на метод 2: прави се позоваване на процедура за изчисление | Не е приложимо |  |  | Не е приложимо |  |  |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.26 — Брой сегменти на хоризонта, nsh;segm за въвеждане на обекти, засенчващи слънчевото греене (виж F.3.3)

| Приложение b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Стойност на nsh;segm a | Стойност на nsh;segm a |
| Максимален брой сегменти над 360 градуса | от 8 до 36 | от 8 до 36 |
| Фиксирана широчина (= 360 / nsh;segm) c | Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Практически диапазон, информационен. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). c Ако не е фиксирана, широчината на всеки сегмент може да бъде адаптирана съобразно широчината на засенчващия обект, с ограничаване на максималния брой на сегментите nsh;segm. |  |  |

A.6	Процедури за месечно изчисление

Таблица A.27 — Коефициент на месечно топлопренасяне при вентилация (виж 6.6.6.2)

| Приложение | Всички приложения b | ….. b |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a | Избор a |
| Метод А | ДАd | не е приложимо |
| Метод В c | НЕ | не е приложимо |
| И двата метода | НЕ | не е приложимо |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). c Метод В е допустим само извън областта на CEN. d Изчисленията се извършват съгласно т. 3.5. „Топлопренасяне при вентилация“ в Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |  |

Таблица A.28 — Коефициент за корекция на динамиката при вентилация (виж 6.6.6.2)

| Коефициент за корекция на динамиката при средномесечен въздушен поток | Стойност |
| --- | --- |
| fve;dyn;k | 1 |

Таблица A.29 — Коефициент за поглъщане на слънчевата енергия от външни непрозрачни повърхности (виж 6.6.8.2)

|  | Избор |
| --- | --- |
| Диференциация при коефициента на поглъщане на слънчевата енергия? | ДА |
| Ако да: указва се процедурата за класифициране на трите категории (свободен текст) |  |
| Категория | Определяне |
| Категория 1 αsol = 0,3 (светъл цвят) | [свободен текст] Категориите са класифицирани в Таблица 1, т. 3.7.2. „Елементи на слънчевите топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Топлинният поток от слънчеви печалби през непрозрачен елемент k на обвивката, при отопление/ охлаждане, QH/C;sol,k;m, в kWh, през месец m, се изчислява по формула (3.38). |
| Категория 2 αsol = 0,6 (среден цвят) | [свободен текст] Категориите са класифицирани в Таблица 1, т. 3.7.2. „Елементи на слънчевите топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Топлинният поток от слънчеви печалби през непрозрачен елемент k на обвивката, при отопление/ охлаждане, QH/C;sol,k;m, в kWh, през месец m, се изчислява по формула (3.38). |
| Категория 3 αsol = 0,9 (тъмен цвят) | [свободен текст] Категориите са класифицирани в Таблица 1, т. 3.7.2. „Елементи на слънчевите топлинни печалби“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Топлинният поток от слънчеви печалби през непрозрачен елемент k на обвивката, при отопление/ охлаждане, QH/C;sol,k;m, в kWh, през месец m, се изчислява по формула (3.38). |
|  | Избор |
| Ако не: избира се категория по подразбиране 1, 2 или 3 |  |

Таблица A.30 — Коефициент на видимост към небето (виж 6.6.8.3)

|  | Незасенчван хоризонтален покрив | Незасенчвана вертикална стена |
| --- | --- | --- |
| Fsky | 1,0 | 0,5 |
| Съгласно Таблица 2, 3.7.3. „Топлинно излъчване към небето“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |  |

Таблица A.31 — Разлика между температурата на външния въздух и температурата на небето (виж 6.6.8.3)

| Климатична област a | Умерен климат (Междинна зона) |
| --- | --- |
| Δθsky;m (K) | 11 |
| a Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните климатични области. |  |
| Стойността е определена във формула (3.39) т. 3.7.3. „Топлинно излъчване към небето“ на Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |

Таблица A.32 — Избор между подробен или опростен метод за определяне на вътрешния ефективен топлинен капацитет (виж 6.6.9)

| Приложение | Всички приложения b | …. b |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a | Избор a |
| Допустим е само подробен метод | НЕ | Не е приложимо |
| Допустим е само опростен метод | ДА | Не е приложимо |
| Допустими са и двата метода | НЕ | Не е приложимо |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, видове конструкции или категории на сгради). |  |  |

Таблица A.33 — Опростен метод за определяне на вътрешния ефективен топлинен капацитет. Определяне на класовете (виж 6.6.9)

| Клас | Определяне на класа | Месечен период a Cm;int;eff;ztc J/K [J/( K·m2) · m2] |
| --- | --- | --- |
| Много лека | <свободен текст> Преобладаващият тип конструкция е „много лека конструкция“ | 80 000 × Ause;ztc |
| Лека | <свободен текст> Преобладаващият тип конструкция е „лека конструкция“ | 110 000 × Ause;ztc |
| Средна | <свободен текст> Преобладаващият тип конструкция е „средна конструкция“ | 165 000 × Ause;ztc |
| Тежка | Преобладаващият тип конструкция е „тежка конструкция“ | 260 000 × Ause;ztc |
| Много тежка | <свободен текст> Преобладаващият тип конструкция е „много тежка конструкция“ | 370 000 × Ause;ztc |
| a Прилагат се стойностите от Таблица 21 — Стойности по подразбиране на вътрешния ефективен топлинен капацитет съгласно т. 6.6.9 от БДС EN ISO 52016-1. Същите стойности са въведени с Таблица 10 в т. 3.10.3 „Времеконстанта на зоната“ от Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. |  |  |

Таблица A.34 — Стойности на референтния числов параметър aH,0 и референтната времеконстанта τH,0 за коефициента на оползотворяване на печалбите (виж 6.6.10.2)

| aH,0 | τH,0 h |
| --- | --- |
| 1 | 15 |

Стойностите в Таблица А.34 са дадени в Таблица 8 „Стойности на референтния числов параметър aH,0 и референтната времеконстанта τH,0 за коефициента на оползотворяване на печалбите“ в т. 3.10.1 „Коефициент за оползотворяване на печалбите при отопление“ на Част втора от Приложение № 1  „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.35 — Стойности на референтния числов параметър aC,0 и референтната времеконстанта τC,0 за коефициента на оползотворяване на загубите (виж 6.6.10.3)

| aС,0 | τС,0 h |
| --- | --- |
| 1 | 15 |

Стойностите са определени в Таблица 9 „Стойности на референтния числов параметър aC,0 и референтната времеконстанта τC,0 за коефициента на оползотворяване на загубите“ в т.  3.10.2 „Коефициент за оползотворяване на топлопренасянето при охлаждане“ на Част втора от Приложение № 1  „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.36 — Избор между методи А и В за периодичността на отоплението (виж 6.6.11.3)

| Приложение | Всички приложения b | …. b |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a | Избор a |
| Само метод А | ДА | N/A |
| Само метод В | НЕ | N/A |
| Допустими са и двата метода | НЕ | N/A |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |

Изборът на метод в Таблица А.36 е направен в съответствие с т. 6.6.11.3 от БДС EN ISO 52016-1 и е представен в т. Б. „Корекции за периодично отопление“ от т. 3.4.1.4 „Изчислителна температура в кондиционирана зона и режими на периодичност“ в Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.37 — Избор между методи А и В за периодичността на охлаждането (виж 6.6.11.4)

| Приложение | Всички приложения b | …. b |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a | Избор a |
| Само метод А | ДА | N/A |
| Само метод В | НЕ | N/A |
| Допустими са и двата метода | НЕ | N/A |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |
| Ако е приложим Метод А |  |  |
| Корелационен коефициент за метод А при периодичност на охлаждането |  | Стойност |
| bC;red |  | (стойност между 0 и 1) |

Изборът на метод в Таблица А.37 е направен в съответствие с т. 6.6.11.4 от БДС EN ISO 52016-1 и е представен в т. В. „Корекции при периодично охлаждане“ от т. 3.4.1.4 „Изчислителна температура в кондиционирана зона и режими на периодичност“ в Част втора от Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.38 — Избор между методи А и В за индикатора на прегряването (виж 6.6.12)

| Приложение | Всички приложения b | …. b |
| --- | --- | --- |
| Описание | Избор a | Избор a |
| Само метод А | ДА | Не е приложимо |
| Само метод В | НЕ | Не е приложимо |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |
| Ако е приложим Метод В |  |  |
| Осигуряват се подробности или се прави позоваване |  | <свободен текст> |

Ако е зададено условие за охлаждане, изчислението се извършва със стойност за охлаждане θint;set;C;ztc = 26 °C.

Таблица A.39 — Месечна част на енергийните нужди от овлажняване (виж 6.6.14)

|  | Месечна част на енергийните нужди от овлажняване fHU;m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула? | ДА |  |  |
| Ако да, дава се формулата | <свободен текст> Прилага се изчислителната процедура в т. 3.11. „Изчисляване на потребната енергия за охлаждане с отчитане на влагообмена“ от Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. По формула (3.92) от посочената изчислителна процедура – за вентилация в зимен режим: в kWh По формула (3.93) от посочената изчислителна процедура – за вентилация в летен режим: в kWh |  |  |
| Ако не, дава се частта за всеки месец (общо = 1) | Месечна част на енергийните нужди от овлажняване fHU;m |  |  |
| Януари | Не приложимо | Юли | от 0 до 1 |
| Февруари | от 0 до 1 | Август | от 0 до 1 |
| Март | от 0 до 1 | Септември | от 0 до 1 |
| Април | от 0 до 1 | Октомври | от 0 до 1 |
| Май | от 0 до 1 | Ноември | от 0 до 1 |
| Юни | от 0 до 1 | Декември | от 0 до 1 |

Таблица A.40 — Ефективност на регенерирането на латентна топлина (виж 6.6.14)

| Вид на устройството за регенериране на топлина | Ефективност на регенерирането на латентна топлина ηHU;rvd |
| --- | --- |
| Не е приложимо | Не е приложимо |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове, за да се разграничат различните видове. |  |

Таблица A.41 — Годишно акумулирано количество влага, която трябва да се подава на kg подаван сух въздух (виж 6.6.14)

| Категория на пространството a | Годишно акумулирано количество влага, която трябва да се подава на kg подаван сух въздух Δ x∙ta;sup (kg h/kg) |
| --- | --- |
| <SPACECAT_TYPE_XXX идентификатор с главни букви> | Фиксирана стойност не е приложима |
| SPACECAT_RES_LIV | Изчислява се индивидуално за всяко пространство съгласно изчислителната процедура в т. 3.11. „Изчисляване на потребната енергия за охлаждане с отчитане на влагообмена“ от Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Прилага се също т. 3.14. „Основни изчислителни термодинамични зависимости в алгоритъма за определяне на разхода на енергия при охлаждане и включва: 3.14.1. Определяне на налягането на насищане на водните пари във въздуха по формула (3.98); 3.14.2. Определяне на налягането на водните пари във въздуха по формула (3.99); 3.14.3. Определяне на влагосъдържанието „х” на въздуха по формула (3.100); 3.14.4. Определяне на специфичната енталпия на въздуха по формула (3.101); 3.14.5. Определяне на плътността на влажния въздух по формула (3.106). |
| SPACECAT_RES_INDIV_OTHER |  |
| SPACECAT_RES_COLL |  |
| SPACECAT_TH.UNCOND_OTHER |  |
| SPACECAT_TH.UNCOND_SUN |  |
| SPACECAT_TH.UNCOND_CORR |  |
| SPACECAT_OFF |  |
| SPACECAT_EDUC |  |
| SPACECAT_HOSP_BED |  |
| SPACECAT_HOSP_OTHER |  |
| SPACECAT_HOTEL |  |
| SPACECAT_REST |  |
| SPACECAT_REST_KITCH |  |
| SPACECAT_MEET |  |
| SPACECAT_AUDIT |  |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове, за да се разграничат различните видове. |  |

Таблица A.42 — Избор на площ на остъкляването или част от площта на рамката (виж E.2.1)

| Описание | Избор a |
| --- | --- |
| За всеки прозорец: свободен избор между площ на остъкляването или фиксирана част на рамката | НЕ |
| За всички прозорци един и същи избор: между площ на остъклението или фиксирана част на рамката | НЕ |
| За всички прозорци: допустима е само площ на остъкляването | ДА |
| За всички прозорци: само фиксирана част на рамката | НЕ |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. |  |
| В случай на част на рамката: | Ffr |
| Фиксирана стойност на частта на рамката | НЕ |

Изчисленията за площ на остъкляването се извършват по Метод В от Приложение Е „Топлопренасяне и слънчеви топлинни печалби на прозорци и специални елементи“ от БДС EN ISO 52016-1. Прилага се формула (3.40) от т. 3.7.4.1 „Площ на остъклената част на прозорците“, Част втора от на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.43 — Коефициенти, свързани с пропускливостта на слънчева енергия (виж E.2.2.1)

| Коефициент за корекция и претегляне на g-стойността при неразсейващи и разсейващи прозрачни остъкления и щори: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fw |  | ag |  |  | altg ° |
| 0,90 |  | 0,75 |  |  | 45 |
| Стойности по подразбиране на сумарната пропускливост на слънчева енергия при перпендикулярен ъгъл на падане, gn, при типични видове остъкляване a |  |  |  |  |  |
| Вид |  |  |  |  | gn |
| <свободен текст> |  |  |  |  | от 0 до 1 |
| Единичен стъклопакет |  |  |  |  | 0,85 |
| Двоен стъклопакет |  |  |  |  | 0,75 |
| Двоен стъклопакет със селективно нискоемисионно покритие |  |  |  |  | 0,67 |
| Троен стъклопакет |  |  |  |  | 0,7 |
| Троен стъклопакет с две селективни нискоемисионни покрития |  |  |  |  | 0,5 |
| Двоен прозорец |  |  |  |  | 0,75 |
| Стойности по подразбиране на коефициента на намаление, при типични видове щори а |  |  |  |  |  |
| Вид на щорите <свободен текст> | Оптични характеристики на щорите |  |  | Коефициент на намаление при |  |
|  | поглъщане |  | топлопреминаване | вътрешни щори | външни щори |
| Бели венециански щори | 0,1 |  | 0,05 | 0,25 | 0,10 |
|  |  |  | 0,1 | 0,30 | 0,15 |
|  |  |  | 0,3 | 0,45 | 0,35 |
| Бели завеси | 0,1 |  | 0,5 | 0,65 | 0,55 |
|  |  |  | 0,7 | 0,80 | 0,75 |
|  |  |  | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
| Цветен текстил | 0,3 |  | 0,1 | 0,42 | 0,17 |
|  |  |  | 0,3 | 0,57 | 0,37 |
|  |  |  | 0,5 | 0,77 | 0,57 |
| Текстил с алуминиево покритие | 0,2 |  | 0,05 | 0,20 | 0,08 |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове или колони. |  |  |  |  |  |

Стойностите от Таблица A.43 са дадени в Таблица 3 и Таблица 4 в т. 3.7.4.2 „Сумарна пропускливост за слънчева енергия на прозрачни елементи“ в Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.44 — Коефициент на намаление при подвижни капаци, fsht;with, и коефициент на намаление при подвижни приспособления за засенчване на слънчевото греене fsh;with (виж G.2.2.2.2)

Прозорец с подвижен капак или приспособление за засенчване от слънчево греене не е типична строителна практика за България, поради което в т. 3.7.4.5. от Част втора на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради е направена директна препратка към СД CEN ISO/TR 52016-2. При необходимост за индивидуални проекти се прилага формула G.5 от Приложение G „Динамични прозрачни сградни елементи“ от БДС EN ISO 52016-1 и стойности по подразбиране за fsh;with от Таблица B.44b за Рим, Италия, който е най-близкият по географска ширина град.

| Месец | Рим (Италия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fsht;with a | fsh;with a |  |  |  |
|  |  | С | И | Ю | З |
| 1 | 0,5 | 0,00 | 0,52 | 0,81 | 0,39 |
| 2 | 0,5 | 0,00 | 0,48 | 0,82 | 0,55 |
| 3 | 0,5 | 0,00 | 0,66 | 0,81 | 0,63 |
| 4 | 0,5 | 0,00 | 0,71 | 0,74 | 0,62 |
| 5 | 0,5 | 0,00 | 0,71 | 0,62 | 0,64 |
| 6 | 0,5 | 0,00 | 0,75 | 0,56 | 0,68 |
| 7 | 0,5 | 0,00 | 0,74 | 0,62 | 0,73 |
| 8 | 0,5 | 0,00 | 0,75 | 0,76 | 0,72 |
| 9 | 0,5 | 0,00 | 0,73 | 0,82 | 0,67 |
| 10 | 0,5 | 0,00 | 0,72 | 0,86 | 0,60 |
| 11 | 0,5 | 0,00 | 0,62 | 0,84 | 0,30 |
| 12 | 0,5 | 0,00 | 0,50 | 0,86 | 0,42 |
| Годишно | 0,5 | 0,00 | 0,69 | 0,77 | 0,63 |
| a Ако е необходимо, се добавят още редове или колони, за да се разграничат например различните приложения (категории на сгради, съществуващи или нови сгради и т.н.), ориентации или климатични условия. |  |  |  |  |  |

Таблица A.45 — Избор между варианти и методи за изчисление на засенчването от външни обекти (виж F.1)

| Приложение b | Всички приложения |  |  | Не е приложимо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | Избор |  |  | Избор |  |  |
| Изчисляване на влиянието на засенчването от отдалечени обекти, включено в този документ | Да |  |  | не е приложимо |  |  |
| При изчисляване на слънчевото засенчване на сградни елементи: кои видове отдалечени засенчващи обекти (не на място) могат или трябва да бъдат взети предвид или пренебрегнати ЗАБЕЛЕЖКА: Например пейзаж (като хълмове или диги), растителност (като дървета), други конструкции (като сгради) | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: |
|  | Пейзаж (като хълмове или диги), други конструкции (като сгради) | Растителност (като дървета) | - | не е при-ложимо | не е при-ложимо | не е при-ложимо |
| При изчисляване на слънчевото засенчване на непрозрачни сградни елементи, като покриви или фасади: кои видове засенчващи обекти на място могат или трябва да бъдат взети предвид или пренебрегнати ЗАБЕЛЕЖКА: Например отстъпи, навеси или други засенчващи обекти от собствените сгради, на място | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: |
|  | - | - | Отстъпи, навеси или други засен-чващи обек-ти от собст-вените сгра-ди, на място | не е при-ложимо | не е при-ложимо | не е при-ложимо |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |  |  |  |  |
| При изчисляване на слънчевото засенчване на прозрачни сградни елементи: ЗАБЕЛЕЖКА: Например прозоречни отстъ-пи, навеси и странични ребра на място | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: | Трябва да се вземе предвид: | Може да се вземе предвид: | Трябва да се пре-небрегне: |
|  | Прозоречни отстъпи, навени и странични ребра, ако дълбочината е по-голяма от 20% от височината, съотв. широ-чината на прозореца | Други прозоречни отстъпи, навени и странични ребра | - | не е при-ложимо | не е при-ложимо | не е при-ложимо |
| Специфични правила за подразделяне с цел изчисляване на слънчевото засенчване на сградни елементи | Няма |  |  | не е приложимо |  |  |
| Избор между двата метода за изчисляване на слънчевото засенчване | Избор a |  |  | Избор a |  |  |
| Метод 1, Засенчване на прякото греене | Да |  |  | не е приложимо |  |  |
| Метод 2, Засенчване на прякото и разсеяното греене | Не |  |  | не е приложимо |  |  |
| В случай на метод 2: прави се позоваване на процедура за изчисление | не е приложимо |  |  | не е приложимо |  |  |
| a Възможно е само едно „да“ за всяка колона. b Ако е необходимо, се добавят още колони, за да се разграничат различните приложения (например, категории на сгради, нови или съществуващи сгради и т.н.). |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.46 — Параметри за месечното засенчване на слънчевото греене от навеси (виж F.3.5.1.2)

| Период: |  | Лято: юни - септември |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ориентация |  | A1 | B1 | A2 | B2 |
| Северно полукълбо | Южно полукълбо |  |  |  |  |
| Ю | С | -3,023 | 0,045 | 1,285 | -0,006 |
| ЮИ-ЮЗ | СИ-СЗ | -1,255 | 0,015 | 0,905 | -0,008 |
| И-З | И-З | -0,684 | 0,005 | 0,610 | -0,004 |
| СИ-СЗ | ЮИ-ЮЗ | -0,654 | 0,006 | 0,616 | -0,006 |
| С | Ю | -0,726 | 0,007 | 0,616 | -0,007 |

Стойностите от Таблица A.46 на коефициентите на корелация A1, B1, A2 и B2 са дадени в Таблица 2 от Част пета „Засенчване от слънчево греене“ на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Таблица A.47 — Параметри за месечното засенчване на слънчевото греене от ребра (виж F.3.5.1.2)

| Период: |  | <месец или месеци> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ориентация |  | A1 | B1 | A2 | B2 |
| Северно полукълбо | Южно полукълбо | -1,175 | 0,012 | 0,860 | -0,008 |
| Ю | С | -0,799 | 0,009 | 0,684 | -0,006 |
| ЮИ-ЮЗ | СИ-СЗ | 0,118 | -0,014 | 0,005 | 0,010 |
| И-З | И-З | 0,155 | -0,041 | -0,680 | 0,009 |
| СИ-СЗ | ЮИ-ЮЗ | 0,275 | -0,133 | 0,641 | 0,039 |

Стойностите от Таблица А.47 на коефициентите на корелация A1, B1, A2 и B2 са дадени в Таблица 4 от Част пета „Засенчване от слънчево греене“ на Приложение № 1 „Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради“ към чл. 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. Широчината на сянката, хвърляна от всяко странично ребро поотделно е определена чрез апроксимация. Стойностите са дадени в Таблица 3 в същата част от националната методика. Тези отделни стойности са необходими за изчисляване на влиянието на комбинацията от различни засенчващи обекти.

Таблица B.48a — Параметри за месечното засенчване на слънчевото греене от препятствия или навеси; по-подробен метод (виж F.3.1.2 и F.3.5.2.2)

| Местоположение | 40º северна ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период: | Зима: октомври - май |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентация | Тегло, wobst;m;i за всеки сектор |  |  |  | Височина на слънцето, αsol;m;i за всеки сектор |  |  |  | Част на прякото слънчево облъчване |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | fsol;dir;m |
| С | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| СИ | 0 | 0 | 0 | 1,00 | - | - | - | 7,6 | 0,10 |
| И | 0 | 0 | 0,31 | 0,69 | - | - | 9,0 | 20,8 | 0,50 |
| ЮИ | 0 | 0,14 | 0,58 | 0,28 | - | 9,2 | 22,2 | 24,0 | 0,70 |
| Ю | 0,06 | 0,40 | 0,47 | 0,07 | 9,4 | 22,8 | 22,6 | 9,7 | 0,75 |
| ЮЗ | 0,22 | 0,63 | 0,15 | 0 | 24,2 | 22,0 | 9,6 | - | 0,70 |
| З | 0,70 | 0,30 | 0 | 0 | 20,6 | 9,5 | - | - | 0,50 |
| СЗ | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | - | - | - | 0,10 |

Таблица B.48b — Параметри за месечното засенчване на слънчевото греене от препятствия или навеси; по-подробен метод (виж F.3.1.2 и F.3.5.2.2)

| Местоположение | 40º северна ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период: | Лято: юни - септември |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентация | Тегло, wobst;m;i за всеки сектор |  |  |  | Височина на слънцето, αsol;m;i за всеки сектор |  |  |  |  |  |  | Част на прякото слънчево облъчване |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | fsol;dir;m |
| С | 0 | 0 | 0 | 1,00 | - | - |  | - |  | 17,4 |  | 0,10 |
| СИ | 0 | 0 | 0,62 | 0,38 | - | - |  | 20,9 |  | 50,2 |  | 0,30 |
| И | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,04 | - | 21,8 |  | 52,5 |  | 74,4 |  | 0,45 |
| ЮИ | 0,33 | 0,53 | 0,10 | 0,03 | 23,2 | 54,0 |  | 74,4 |  | 74,4 |  | 0,55 |
| Ю | 0,30 | 0,20 | 0,21 | 0,29 | 60,5 | 74,4 |  | 74,4 |  | 60,7 |  | 0,50 |
| ЮЗ | 0,03 | 0,11 | 0,52 | 0,34 | 74,4 | 74,4 |  | 54,2 |  | 23,1 |  | 0,55 |
| З | 0,04 | 0,47 | 0,49 | 0 | 74,4 | 52,7 |  | 21,8 |  | - |  | 0,45 |
| СЗ | 0,37 | 0,63 | 0 | 0 | 50,3 | 20,9 |  | - |  | - |  | 0,30 |

Забележка: За стойностите в Таблица А.48а и в Таблица А.48б в т. 3.7.4.6 „Изчисляване на коефициентите на намаление на засенчването на слънчевото греене“ от националната изчислителна методика е направено директно позоваване към  Приложение D на БДС EN ISO 52016-1.