ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

ОБЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИТЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА SCADA ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД – ПЛЕВЕН“

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТУВАЩИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛНИЕ	3

1.1	Единна автоматизирана система за управление на водоснабдяването	3

1.2	Citect SCADA	5

2.	КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ	7

2.1	Централизирана SCADA	7

2.2	Липса на диспечеризация в основни помпени станции	7

2.3	Липса на сървърно	7

2.4	Недостатъчен брой точки за измерване на налягане по вътрешната водопроводна мрежа на град Плевен	7

3.	ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПО ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	8

3.1	Интеграция на нов SCADA софтуер	8

3.2	Изгражадне на сървърно и диспечерска стая	9

3.3	Диспечеризация на помпени станции	9

3.4	Обособяване на нови точки за измерване на налягане	10

4.	МЕРОПРИЯТИЯ	10

# ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТУВАЩИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛНИЕ

Към настоящия момемент „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен разполага с  две системи за мониторинг и управление на водопроводната мрежа.

## Единна автоматизирана система за управление на водоснабдяването

Първата версия на системата е разработка на Техническия университет в София по задание на сегашното Министерство на регионално развитие и благоустройството през 1982-1987. След 1988 поетапно системата е внедрена във всички ВиК дружества в страната. Основната й функция е управление на помпени станции, мониторинг на черпателни и напорни водоеми, мониторинг на налягане и водно количество в контролни точки по мрежата.

През последните години „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен поетапно прехвърля всички обекти към по-новата версия на системата, която използва GSM мрежата за комуникация и на практиката първоначалната система с радио комуникация е изведена от експлоатация. Всички обекти са достъпни в централния диспечерски пункт на ВиК Оператора, а в допълнение на това на местно ниво всяко едно експлоатационно подразделение има достъп до информацията, която касае обслужваните от него обекти.

Фигура 1.1-1 Общ изглед към системата за диспечеризация

Фигура 1.1-2 Общ изглед изглед към обекти с мониторинг на налягане

## Citect SCADA

Успоредно с единна автоматизирана система за управление на водоснабдяването (ЕАСУВ) преди няколко години е започнало развитието на нова SCADA от фирма Citect в последствие придобита от Schneider Electric и преименувана на Aveva.

С новата система са диспечеризирани предимно основните сондажни кладенци, а в допълнение на това в нея са интегрирани и данни за измервано водно количество в ключови точки от водопроводната мрежа.

Фигура 1.2-1 Общ изглед към панел за управление на сондажни кладенци в Citect SCADA

Фигура 1.2-2 Общ изглед към панел за мониторинг на водно количество в Citect SCADA

# КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ

## Централизирана SCADA

Въпреки, че „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен разполага с две системи за диспечеризация нито една не може да бъде определена като стратегически подходяща за дългосрочно развитие. Единна автоматизирана система за управление на водоснабдяването (ЕАСУВ) е остаряла и трябва да бъде поетапно заменена от съвременна SCADA. В същото време Citect SCADA не отговаря на очакванията на Оператора по отношение на комуникация и функционалност.

На практика към настоящия момент „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен не разполага с единна система за диспечеризация, която да развива дългосрочно.

## Липса на диспечеризация в основни помпени станции

Въпреки, че системата за диспечеризация на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен е добре развита все още има стратегически обекти за водоснабдяването на град Плевен без да е създадена възможност за дистанционно управление – ПС Крушовица II-ри подем; ПС Крушовица III-ти подем; ПС Вит; ПС Биволаре; ПС Опанец; ПС Дружба; ПС Стадиона;

## Липса на сървърно

Към настоящия момента диспечерската стая и импровизираното сървърно са разположени в една стая на територията на централното управление на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен. По начина, по който е организирано помещението липсва основно оборудване като:

Съвременно сървърно с необходимите системи за съхранение и защита на данните

Аварийно захранване

Подходящо компютри и монитори за работа

Подходящи работни места за операторите

## Недостатъчен брой точки за измерване на налягане по вътрешната водопроводна мрежа на град Плевен

Водоснабдяването на град Плевен е сложно с няколко основни водоизточника подаващи вода от различни страни на водопроводната мрежа. Поради тази специфика наличието на подробна информация за налягането в основни точки от водопроводната мрежа на града е ключово за управление на водоснабдяването. Надграждане на съществуващата система за измерване е основен приоритет за „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен.

# ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПО ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Целта на настоящия документ е да дефинира рамката на проект за:

интеграция на нова SCADA базирана на съвременни протоколи за комуникация и програмиране.

изграждане на надеждно и сигурно сървърно съобразено с нуждите на новата SCADA

изграждане на диспечерска стая, която да отговаря на нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен

диспечеризация и интеграция в новата SCADA на основни помпени станции от ключово значение за водоснабдяването на град Плевен

обособяване на нови точки за измерване на налягане и интеграция на данните от тях в новата SCADA

## Интеграция на нов SCADA софтуер

Предвижда се изграждане на нова съвременна SCADA, която ще се развива на два етапа – интеграция на всички нови обекти в нея и поетапно прехвърляне на всички обекти от старите система за управление. Основният фокус при развитието на новата система за управление ще е изграждане на отворена платформа, която да се използва лесно в комбинация със стандартни или адаптирани към конкретни потребители SCADA системи. Софтуерът ще позволява създаването на HMI решения, позволяващи обединението на автоматични и ръчни процеси.

Съвместимостта на новата SCADA с външни системи ще се гарантира от комуникационният стандарт OPC DA клиент, които позволява достъп до бази данни или връзка към външни устройства. В допълнение SQL сървъра, които е интегриран в софтуера ще улеснява достъп до архивирани бази данни. Така нареченият индустриален мост за данни ще позволява обмена на данни от различни производители без необходимост от задълбочени познания на техния интерфейс или формата на файловете, които генерират.

Интерфейсът на програмата ще се отличава с възможност за богат избор от стандартни операции характерни за сектора, а при необходимост се осигурява възможност за разработки на Visual Basic, JScript.NET, .NET, C# и други общо достъпни езици за програмиране. Допълнителното програмиране ще се подкрепя от специален инструмент за редактиране и отстранява на грешки.

Новата SCADA ще е уеб базирана и ще позволява различни нива на достъп през индивидуално акаунти. Софтуерът ще е достъпен през различни устройства с уеб браузър и достъп до интернет. Системата ще предлага всички стандартни функции като адаптиране на интерфейса спрямо предпочитанията на потребителите, визуализация на обекти и процеси с широк набор от пиктограми и възможност за създаване на собствени, задаване на логики, настройка на аларми, графично и таблично представяне на данни, настройка на честотата на архивиране на данни, ръчно въвеждане или редактиране на данните в редиците от архиви. Софтуерът ще извършва собствен мониторинг и анализ на процесите във всеки един обект на база събрани данни за предходни периоди и ще предоставя отчет за наблюдаваните тенденции и ключови индикатори.

## Изгражадне на сървърно и диспечерска стая

Като част от проекта се предвижда обособяването на сървърно помещение оборудвано със:

сървър оразмерен за нормалната работа на новата SCADA система инсталиран в специално предвид за целта сървърен шкаф;

климатизация

аварийно захранване

По този начин ще се гарантира дългорсрочната сигурност на системата. В допълнение на това се планира да се обособи и специализирана диспечерска стая оборудвана с:

две работни места оборудвани с компютри с инсталиран Windwos и Office пакет

четири монитора

## Диспечеризация на помпени станции

Като част от проекта се предвижда диспечеризация на ПС Крушовица II-ри подем; ПС Крушовица III-ти подем; ПС Вит; ПС Биволаре; ПС Опанец; ПС Дружба; ПС Стадиона и интеграцията на данните от тях в новата SCADA. Обхватът на дейностите, които се предвиждат във всеки обект са:

подмяна на главни разпределителни табла и монтаж на „софт“ стартери;

монтаж и програмиране на контролери;

монтаж на измервателно оборудване за водно количество и налягане

## Обособяване на нови точки за измерване на налягане

За повишаване на ефективността при управлението на водоснабдяването на Плевен се предвижда в 30 ключови точки от водопроводната мрежа на града да бъдат обособени нови точки за измерване на налягане.

# МЕРОПРИЯТИЯ

SCADA система

| Дейност | К-во |
| --- | --- |
| Интеграция на нова SCADA система | 1,00 |
| Изграждане на сървърно | 1,00 |
| Изграждане на диспечерска стая | 1,00 |
| Интеграция на ПС в SCADA с включена силова част, управление и измерване на водно количество и налягане | 7,00 |
| Обособяване на нови точки за измерване на налягане по водопроводната мрежа на Плевен и интеграцията на данните от тях в SCADA | 30,00 |