Приложение К 1.1.2

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ

за изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ)

около водовземни съоръжения  - 36 броя кладенци, представляващи Вододайна зона „Ябълково“  съгласно 3 Наредба 3  от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

- Обща информация

Основният водоизточник за водснабдяване на гр. Хасково са кладенците във Вододайна зона „Ябълково“ – 36 бр, от които 13 бр шахтови кладенци, 17 бр. тръбни кладенци и 6 бр. шахтово-тръбни кладенци разположени в дясната тераса на река Марица, на около 1,5 км. северно от с. Ябълково. Кладенците са изградени в един линеен ред с дължина около 3500м, намират се в землището на с. Ябълково с ЕКАТТЕ 87076 в следните имоти:

| Кладенци №№ ... | Имот № |
| --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 и 5 | Поземлен имот 87076.209.54, област Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 27259 кв. м, стар номер 000059, |
| 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Поземлен имот 87076.209.44, област Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 29020 кв. м, стар номер 000043, |
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 | Поземлен имот 87076.209.35, област Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 22236 кв. м, стар номер 000035 |
| 31, 32, 33, 34, 35 и 36 | Поземлен имот 87076.209.32, област Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2605 кв. м, стар номер 000018, |

Водовземната част на всички кладенци е заложена в квартернерен водоносен хоризонт, който  е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в кватернер – Горнотракийска низина.

Първоначално всички 30 бр. кладенци изпълнени през 1968-70т са били тръбни. Във всички тръбни кладенци е спусната експлоатационна колона от етернитови тръби и филтри. Филтърната част на колоната е разположена срещу водоносните пластове. В задтръбното пространство е направена еднослойна гравийна обсипка с размери на зърната 5-20мм.

През 80-те години на миналия век 13 от кладенците са преустроени като шахтови. Шахтовите кладенци са изпълнени като спускащо се тяло, с дълбочини и диаметри посочени в талбицата по-долу. Покрити са с бетонова плоча, с люк, който се затваря с  метален капак.

Последните шест броя шахтово-тръбни кладенци (ШТК) от №31-№36 са изпълнени по-късно – през 2007-2008 год, във връзка с реализацията на проекта за АМ „Марица“ за да се компенсират Кл.№ 16 и Кл.№17 ако бъдат замърсени или застрашени по време на строителството на магистралата. При ШТК водоприемна е шахтовата част, а тръбната служи за спускане на потопяемата помпа.

Фигура: Вододайна зона „Ябълково“

Данни за водовземните съоръжения към ВЗ „Ябълково“

| № | Водовземно съоръжение | Кота терен | Дълбочина | Диаметър | СВН | Кота СВН | Експл. ресурс Qср.д | Експл. ресурс Qмакс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | mm | m | m | l/s | l/s |
| 1 | ШК №1 | 103,38 | 7,00 | 3000 | 2,00 | 101,38 | 5,00 | 12,00 |
| 2 | ШК №2 | 103,90 | 7,00 | 3000 | 2,00 | 101,90 | 4,00 | 12,00 |
| 3 | ШК №3 | 103,42 | 6,50 | 3000 | 2,00 | 101,42 | 4,00 | 25,00 |
| 4 | ШК №4 | 103,51 | 6,50 | 3000 | 2,00 | 101,51 | 5,00 | 12,80 |
| 5 | TК №5 | 103,41 | 15,50 | 350 | 1,20 | 102,21 | 5,00 | 12,00 |
| 6 | TК №6б | 104,10 | 16,00 | 400 | 2,55 | 101,55 | 3,00 | 12,00 |
| 7 | TК №7А | 103,98 | 12,00 | 350 | 1,40 | 102,58 | 5,00 | 16,60 |
| 8 | ШК №8 | 104,20 | 7,50 | 3000 | 3,00 | 101,20 | 7,00 | 16,60 |
| 9 | ШК №9 | 103,96 | 7,00 | 3000 | 2,00 | 101,96 | 5,00 | 25,00 |
| 10 | ШК №10 | 104,33 | 7,00 | 3000 | 2,50 | 101,83 | 5,00 | 12,80 |
| 11 | ШК №11 | 103,77 | 6,60 | 3000 | 2,40 | 101,37 | 5,00 | 25,00 |
| 12 | TК №12А | 104,04 | 12,00 | 350 | 2,90 | 101,14 | 3,00 | 25,00 |
| 13 | TК №13Б | 104,28 | 17,00 | 400 | 2,59 | 101,69 | 3,00 | 25,00 |
| 14 | TК №14Б | 103,97 | 12,00 | 400 | 2,35 | 101,62 | 3,00 | 25,00 |
| 15 | ШК №15 | 103,13 | 7,00 | 3000 | 2,00 | 101,13 | 6,00 | 20,00 |
| 16 | ШК №16 | 104,06 | 8,00 | 3000 | 3,00 | 101,06 | 7,00 | 21,30 |
| 17 | ШК №17 | 104,35 | 7,50 | 3000 | 2,50 | 101,85 | 5,00 | 12,80 |
| 18 | TК №18 | 104,72 | 13,00 | 350 | 2,65 | 102,07 | 7,00 | 16,60 |
| 19 | ШК №19 | 104,53 | 8,00 | 3000 | 2,3 | 102,23 | 11,00 | 21,30 |
| 20 | ШК №20 | 104,02 | 10,00 | 3000 | 3,6 | 100,42 | 12,00 | 16,60 |
| 21 | ТК №21А | 104,52 | 16,00 | 350 | 2,4 | 102,12 | 15,00 | 21,30 |
| 22 | ТК №22 | 104,76 | 21,00 | 350 | 2,4 | 102,36 | 8,00 | 21,30 |
| 23 | ТК №23А | 104,55 | 21,00 | 350 | 2,4 | 102,15 | 8,00 | 16,60 |
| 24 | ТK №24А | 104,74 | 17,80 | 350 | 2,7 | 101,85 | 12,00 | 21,30 |
| 25 | ТК №25А | 104,79 | 19,70 | 350 | 2,55 | 102,24 | 12,00 | 21,30 |
| 26 | ТК №26А | 104,71 | 19,90 | 350 | 2,45 | 102,26 | 8,00 | 16,60 |
| 27 | ТК №27А | 104,83 | 19,90 | 350 | 2,45 | 102,38 | 8,00 | 13,00 |
| 28 | ТК №28А | 105,22 | 21,50 | 350 | 3,05 | 102,17 | 10,00 | 12,00 |
| 29 | ТК №29А | 104,69 | 15,00 | 350 | 2,40 | 102,29 | 8,00 | 8,30 |
| 30 | ТК №30 | 104,79 | 12,00 | 400 | 1,06 | 103,73 | 8,00 | 8,30 |
| 31 | ШК №31(нов) | 105,57 | 9,00 | 3000 | 2,91 | 102,66 | 8,00 | 8,30 |
| 32 | ШК №32(нов) | 105,68 | 8,80 | 3000 | 2,93 | 102,75 | 20,00 | 21,30 |
| 33 | ШК №33(нов) | 105,78 | 8,10 | 3000 | 3,13 | 102,65 | 15,00 | 16,60 |
| 34 | ШК №34(нов) | 106,26 | 7,50 | 3000 | 3,42 | 102,84 | 8,00 | 8,30 |
| 35 | ШК №35(нов) | 106,40 | 7,50 | 3000 | 3,75 | 102,65 | 5,00 | 5,60 |
| 36 | ШК №36(нов) | 106,36 | 7,60 | 3000 | 3,62 | 102,74 | 12,00 | 12,50 |
|  |  |  |  |  | ОБЩО: |  | 275,00 | 598,00 |

            - Изисквания за изработването на проект за СОЗ на ВЗ“Ябълково“

  - Проектът за СОЗ на Вододайна зона Ябълково да се изготви  в съответствие със Закона за водите и Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ бр. 88/ 2000г.), в т.ч.:

- Заснемане и нанасяне на водовземните съоръжение – кладенци от № 1 до № 36 върху актуална скица на имота/имотите и върху извадка от КВС, КК или план за регулация, заверена от компетентния орган;

- Оразмеряване и определяне на границите на пояс I, II и III на СОЗ съгласно чл. 22, чл. 23 и чл. 24 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и въз основа на :

- резултатите от хидрогеоложкото проучване и прогнозата за хидродинамичната обстановка в процеса на експлоатация на подземните води;

- хидроложка и екологична оценка за състоянието на повърхностните  води в района;

- оценка и прогноза за екологичната обстановка на подземния воден обект или находището на минерална вода и на земната повърхност над него;

- оценка и прогноза на земеползването и на урбанизацията на територията.

Съгласно чл. 30(2) от Наредба 3/ 2001год. Санитарно-охранителната зона да се оразмери чрез математическо моделиране.

- Нанасяне граници на пояс I, II и III на СОЗ върху извадка от КВС, КК или план за регулация, заверена от компетентния орган;

- Нанасяне границите на пояс I на СОЗ върху извадка от КВС, КК или план за регулация, заверена от компетентния орган;

- Списък на собствениците на имоти, попадащи в СОЗ, заверен от компетентните органи;

- Проект на ограда на пояс I и маркировка на СОЗ. Графичните данни да се представят като приложения към проекта, достатъчно подробни, в подходящ мащаб и размер, както и на електронен носител, съдържащ графичните файлове в подходящ формат и резолюция.

  - Проектът на СОЗ да бъде изготвен от правоспособен инженер-хидрогеолог с опит при изготвянето на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за минерални и/или подземни води. Геодезическите дейности да се извършат от правоспособно лице – геодезист.

  - Проектъ на СОЗ да съдържа:

- определените в доклада за хидрогеоложкото проучване хидрогеоложки параметри, хидрогеоложки условия, гранични условия, локалните експлоатационни ресурси на водоизточника, средногодишния експлоатационен дебит, максимално допустимо понижение;

- състояние на водоизточника;

- екзекутивни чертежи или проект на водоизточника;

- показателите на водата съгласно действащите нормативни изисквания за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, а за минералните води съгласно Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.; изм., бр. 18 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1995 г.);

- визуализация на модела по чл. 30, ал. 2 в план и разрез в подходящ мащаб;

- конфигурацията, размерите и площта на територията или териториите от пояс I, приведена към площ на правоъгълен многоъгълник, както и местоположението, идентификационните номера и информация за собствениците на попадащите в тези площи имоти или части от тях;

- конфигурацията на изчислените пояс II и пояс III;

- конфигурацията на допълнителни площи към пояс III;

- повърхностните водни обекти в обсега на определената зона;

- съществуващи и потенциални замърсители в границата на зоната;

- ограничения и забрани в охранителните пояси;

- мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;

- указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;

- специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;

- стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояси II и III;

- календарен план-график за реализация на проекта.

- Когато водоизточниците работят при взаимодействие помежду си, оразмеряването се извършва за цялата вододобивна система за пояси II и III, а за пояс I - поотделно за всеки водоизточник и при условията на чл. 11, ал. 3 от Наредба 3/2000г.

- Ограничаването или ограничаването при доказана необходимост на дейности в обхвата на СОЗ се извършва в зависимост от оценката на риска от замърсяване и увреждане на подземните води в съответствие с чл. 28 от Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).

2.4. Срокът за изпълнение на І етап: Изработване и представяне на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около кладенците във вододайна зона „Ябълково“ е съгласно подписания договор за изпълнение.

2.5. Проектът да се предаде в завършен вид “Проект на СОЗ около кладенци във ВЗ“Ябълково“.  След приемане от Възложителя на проекта на СОЗ,  Изпълнителят е длъжен да отрази всички получени становища от компетентните ведомства в процеса на провеждане на съгласувателната процедура по реда на Наредба № 3 от 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците, съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ.бр.88 от 2000 г.).

2.6.  Изпълнителя  е длъжен  да се съобразява с изискванията на Възложителя към проекта и приложенията към него и да отстранява за своя сметка забележките до издаване на заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на СОЗ на ВЗ“Ябълково“.

Приложение: Разрешително за водовземане от ВЗ“Ябълково“

Съставил:

/ инж. Росен Нанкин /