ПРИЛОЖЕНИЕ Л4

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКАТА НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА:

- Обследването за енергийна ефективност се извършва на промишлената система като цяло, към която сградата принадлежи. Обследването за енергийна ефективност на промишлената система се извършва по правилата и реда на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания. Резултатите от обследването се представят в доклад и резюме, чиито обхват и съдържание са определени в наредбата.

- Изчислява се и се анализира показателят „общото енергийно потребление“ на промишлената система/предприятието (kWh/год.) по регистрирани/измерени данни за разхода по видове горива и енергии (енергийни ресурси), използвани в промишлената система. За целта чрез изчисления различните енергийни ресурси се привеждат към еднакви енергийни единици (kWh) с топлинните им еквиваленти (калоричности). Този вид изчисления следва да се представят в пълен обем в доклада от обследването като задължително се посочват източниците на данни.

- Определя се основната линия на енергопотребление за съществуващото състояние на промишлената система/предприятието. Оценката се извършва по методите за идентификация на многомерна зависимост „потребна енергия–произведена продукция/климат“.

- По общото енергийно потребление на промишлената система се определя  енергийният баланс за съществуващото състояние. Енергийният баланс в съществуващо състояние следва да представя разпределение в абсолютни стойности (kWh/год.) и дялове (%) от общото потребление, на потреблението на енергия на основните системи, както са определени в чл. 9, ал. 3 от Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. – технологична,  горивоенергийна; електрическа; топло-/студоенергийна; водоснабдителна, система за сгъстен въздух и др. Като самостоятелен компонент в разпределението на баланса на промишлената система в съществуващо състояние се извежда потреблението на енергия на производствената сграда. Когато не са налични данни от средства за измерване на разхода на енергия на сградата, се извършва експертна оценка по един или няколко от следните начини: по анализа на основната линия на енергопотреблението и разработените корелации на данните; по достъпните за оценка енергийни характеристики на сградата - коефициенти на топлопреминаване през ограждащите елементи (W/m2K) и топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW) за период от време, по измервания и оценки на ефективностите на наличните системи за поддържане на параметрите на микроклимата в производствената сграда.

- Енергийният баланс за съществуващото състояние на промишлената система се представя в табличен вид и/или графичен вид с подробна обосновка на извършеното разпределение на количествата енергия по компоненти на баланса в т.ч. за производствената сграда. При наличие на повече от една производствена сграда се извършва разпределение за всяка сграда по отделно.

- Разработва се симулационен модел на енергийното потребление на енергия на производствената сграда, посредством който се прилага изчислителният метод в Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ.

- Потребната енергия за производствената сграда, оценена в енергийния баланс на промишлената система в съществуващо състояние, се приема като регистрирано потребление, за колона „съществуващо състояние“ в симулационното изследване.

- Игнорират се факторите, които могат сериозно да повлияят върху точността на изчислителния метод, при приетите стандартизирани условия за неговото приложение. За тази цел енергопотреблението на производствената сграда се определя при следните условия на енергийния баланс на сградата:

  - Източниците на явна топлина от технологично оборудване не се включват в топлинния и в общия енергиен баланс на сградата.

  - Източниците на явна топлина, които не са част от технологично оборудване се включват в топлинния и в общия енергиен баланс на сградата.

  - Източниците на явна топлина, от категорията на работа, свързана с физическата активност и броя на хората се включват в енергийния баланс на сградата.

  - При производствена сграда с технологичен режим, изискващ микроклимат с определени параметри, в нормализираното състояние на разхода на енергия се приемат стойностите за температура и вентилация, зададени от технологията.

  - При производствена сграда с технологичен режим, неизискващ микроклимат с определени параметри, в нормализираното състояние на разхода на енергия се приемат проектните стойности за сградата, а когато не са налични проектни данни се прилагат изискванията на  Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

  - От уредите, невлияещи на топлинния баланс на производствената сграда в общия енергиен баланс на сградата се включва само разходът на уредите , които не са част от технологично оборудване.

  - Предложените енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на ограждащите елементи на сградата следва да осигуряват изпълнение на нормативното условие за производствени сгради Uоб. ≤ Uоб.ref (W/m2K) от Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022  г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ. .