 М  О  Т  И  В  И

към проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г. и бр. 99 от 2018 г., изм. и доп., бр. 58 от 2024 г., попр., бр. 65 от 2024 г.)
1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт.
С Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г.) са определени техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкции, основни ремонти или основно обновяване на съществуващи канализационни системи.

В основата на предлаганите промени е актуализирането на действащата методика за определяне на дъждовното водно количество при хидравличното оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи от приложение № 2 на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. Тази методика използва данни и формули за определяне на оразмерителния дъжд, които не са актуализирани повече от 40 години. Съгласно методиката страната е разделена на две зони (I и II) без ясно дефинирани географски граници. 
Също така се предлага да отпадне дадената възможност в приложение № 2 от Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. оразмерителният дъжд да се определя на база на данни от най-близката валежомерна станция, тъй като тази възможност не се прилага на практика и представлява несвойствена комплексна и сложна за изпълнение задача от проектантите. Дори дадената възможност да е осъществима в рамките на разработването на един инвестиционен проект, то тя би създала условия различните проектантски екипи да получават различни стойности на интензивността на оразмерителния дъжд за една и съща територия, което е предпоставка за несъпоставимост на резултатите. Също така с дадената възможност не е ясно коя станция следва да се счита за близко разположена, като се има предвид, че страната не е равномерно покрита със станции и най-близката валежомерна станция може да се окаже в съвсем различна климатична зона от тази на територията, за която се оразмерява канализационна система. 
С проекта на наредба се предлага да се запълни липсващата в момента нормативна празнина при определянето на хиетографи (модели) на протичане на дъжда, с които чрез компютърни модели за симулиране на оттока да може да се извършва проверка на резултатите при проектиране на гравитационни канализационни мрежи, обхващащи водосборни области над 200 ha и/или за оценка на риска на наводняване.

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт.
Основната цел на предложените промени в Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. е преразглеждане на концепцията (методиката) и оразмерителните параметри на дъждовете при проектирането на канализационните системи. 

Предложената нова методика е в резултат на задълбочено проучване и анализ, възложено на съвместен екип на Университета за архитектура, строителство и геодезия и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В обхвата на проучването е извършено следното:

· използвана е базата данни (архива) от наблюденията на дъждовете на НИМХ - обобщена историческа информация за интензивните дъждове в България от Справочника за интензивни дъждове на НИМХ, както и са обработени данните от системата на НИМХ за наблюдение на дъждовете от 46 автоматизирани измервателни станции в страната в периода от 1961 г. досега;
· извършена е проверка за валидността на действащата към момента емпирична формула за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд от приложение № 2 на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г., като са използвани актуализирани данни, включващи и 40-годишния период след разработването на методиката;

· извършено е статистическо моделиране на данните (по станции и по клъстери (групи));

· предложено е ново зониране на страната за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд с 12 зони на база на получените клъстери от наличните станции;
· определена е теоретично обоснована аналитична зависимост, съответстваща на моделираните дискретни регионални криви, отчитащи зависимостта интензивност/продължителност/честота;
· извършена е проверка на изведената аналитична зависимост;
· предложено е в Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. да бъдат включени 3 типа хиетографи и е разработен алгоритъм за създаване на трите типа хиетографи на база на изведените аналитични зависимости от статистическото моделиране на данните за интензивните дъждове, както и е разгледан пример за неговото прилагане. 
В процеса на извършеното проучване и анализ предложените три типа хиетографи са тествани за канализационните мрежи на 3 града, което показа, че не може да се определи еднозначно използването на един от трите типа, тъй като неблагоприятните максимални количества се наблюдават за различни периоди в различни участъци при различни хиетографи. Във връзка с това, при хидравлично моделиране на канализационни мрежи се препоръчва да се използват и трите типа хиетографа. За всеки конкретен случай и след обосновка следва да се приеме един от тях за меродавен, съобразно целите и специфичните особености на моделираната мрежа.
Поради това, че предложената нова методика представлява съществено изменение в нормите и правилата за определяне на дъждовното водно количество при оразмеряване на канализационните мрежи е предвидено Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. да влезе в сила една година след нейното обнародване в „Държавен вестник“.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

За прилагането на нормативния акт не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт. 
В резултат на въвеждането на нов Метод за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд чрез разделяне на страната на 12 зони и определяне на интензивността на оразмерителния дъжд по изведени за това 12 формули ще се допринесе за по-точното определяне на дъждовното водно количество, в съответствие с най-актуалните реални стойности на параметрите на падналите дъждове в страната. Разделянето на страната на 12 зони, вместо на 2 зони, ще допринесе за избягване на неточностите, възникващи от осредняване на стойностите за голям обхват площи, при което се губят пиковите стойности. Също така положителен ефект на новото зониране е комбинирането му с климатичното райониране на страната, вкл. особеностите на атмосферната циркулация, и петте валежни района, като основна „мрежа“ при зонирането е използвано административното разделяне на страната по общини (ниво NUT 3 на европейската система за териториална подялба). По този начин, основен недостатък на графичната част в настоящата методика, а именно неясното разделение между двете зони, е преодолян, като са предложени конкретни граници на всяка от зоните. 
С предложените промени в Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. ще се включи алгоритъм за създаване на три типа хиетографи, с които чрез компютърни модели за симулиране на оттока да може да се извършва проверка на резултатите при проектиране на гравитационни канализационни мрежи и/или за оценка на риска на наводняване.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на наредба не въвежда изисквания на правото на ЕС.

