НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

В сила от 05.06.2010 г.

Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.96 от 4 декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 октомври 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 29 октомври 2024г., изм. ДВ. бр.43 от 27 май 2025г., доп. ДВ. бр.46 от 6 юни 2025г.

Част първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:

1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;

2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;

3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи в съществуващи обекти или части от тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;

5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При несъответствие на изискванията на тази наредба със специфичните изисквания за проектиране на строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия приложимите изисквания за тези строежи се определят със заданието за проектиране, съответно инвестиционните проекти се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от министъра на отбраната.

Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:

1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;

3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;

4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи;

6. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:

1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;

2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания за различните видове строежи.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации с автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите в зависимост от функционалната им пожарна опасност се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.

(2) В част "Пожарна безопасност" по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m2 и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина, определена съгласно чл. 24 от ЗУТ до 8 m и със застроена площ до 200 m2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За удовлетворяване на основното изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

Чл. 6. Продуктите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.

(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия техническите решения и мерки по ал. 1 и 2 се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 1, ал. 6.

Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на безопасността при пожар строежите, пожарните сектори и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.

Таблица 1

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Клас на функционална пожарна опасност (КФПО) | Описание | Подклас | Видове строежи, пожарни сектори и помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ф1 | Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи/услуги и туризма - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване/настаняване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения | Ф1.1 | Детски заведения (детски градини и ясли); заведения за социални услуги (за деца в риск, за деца и юноши с физически увреждания, за деца и юноши с психично заболяване или забавено умствено развитие, за постоянно и временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания); лечебни/здравни заведения (за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване, продължително лечение и за рехабилитация; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации, центрове за спешна медицинска помощ, за трансфузионна хематология, за психично здраве, за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, диспансери, диализни центрове, домове за медико-социални грижи за деца и пълнолетни лица, в т.ч. домове за стари хора, хосписи, тъканни банки и др.) |
|  |  | Ф1.2 | Туристически/курортни сгради с места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, апартаментни хотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къмпинги, туристически хижи; туристически учебни центрове; туристически спални); сгради за временно обитаване (общежития; спални корпуси в |
|  |  |  | санаториални заведения, спални корпуси в казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.) |
|  |  | Ф1.3 | Многофамилни жилищни сгради; туристически/курортни сгради с места за настаняване (вилни сгради - многофамилни, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала); складове с обща площ до 200 m2 към жилища в жилищни сгради; ателиета в жилищни сгради |
|  |  | Ф1.4 | Еднофамилни жилищни сгради, вилна сграда - еднофамилна, бунгало, складове с обща площ до 200 m2 към жилищна сграда |
| Ф2 | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата; сгради и съоръжения за спорт и развлечения; многофункционални зали с точно определен брой места за сядане | Ф2.1 | Кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали; многофункционални зали; библиотеки и читалища; центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали, спортни сгради, зали и съоръжения с трибуни; други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения |
|  |  | Ф2.2 | Музеи, художествени галерии (изложбени зали), панаирни палати, танцови зали, дискотеки, казина, зали за забавни игри, клубове/ателиета по интереси, зали за музика, видеозали, игрални зали и др. под. в закрити помещения |
|  |  | Ф2.3 | Строежи от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми |
|  |  | Ф2.4 | Строежи от подклас Ф2.2, на открито |
| Ф3 | Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, вероизповеданията с култово и религиозно предназначение, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване, сгради и съоръжения за спорт и развлечения (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал) | Ф3.1 | Търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини |
|  |  | Ф3.2 | Сгради и помещения за обществено хранене |
|  |  | Ф3.3 | Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, приемни сгради на яхтени пристанища, станции на въжени линии и др. под. |
|  |  | Ф3.4 | Помещения за посетители на сгради за административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, правителствени сгради, сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни) и за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, крематориуми, обредни домове и др.) с неопределен брой места за сядане, лечебни заведения за извънболнична помощ (амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ без детски консултации, в т.ч. медицински центрове и диагностично-консултативни центрове, дентални центрове, амбулатории за здравни грижи) |
|  |  | Ф3.5 | Спортно-оздравителни комплекси и спортни сгради, зали и съоръжения без трибуни за зрители; детски центрове с увеселителни съоръжения, естради |
| Ф4 | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите | Ф4.1 | Училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения (без детски градини), включително за следучилищни занимания, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални учебно-професионални заведения, учебно-производствени центрове, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията |
|  |  | Ф4.2 | Сгради за административно обслужване, сгради на информационни и редакционно-издателски организации, сгради за научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции; битови помещения; кухни към заведения за хранене и към офиси |
| Ф5 | Производствени сгради и съоръжения, сгради и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване (складови, селскостопански и горскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа) | Ф5.1 | Производствени сгради и съоръжения, технологични инсталации, производствени и лабораторни помещения, ремонтни бази, автобази, отоплителни централи, електроцентрали, закрити електрически (разпределителни) уредби, електроподстанции, трансформаторни постове и подстанции, помпени станции, пречиствателни станции и др. под.; сгради на научноекспериментални бази |
|  |  | Ф5.2 | Складови сгради и съоръжения, хангари и депа, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт), архивохранилища |
|  |  | Ф5.3 | Бензиностанции и газостанции |
|  |  | Ф5.4 | Селскостопански и горскостопански сгради без постройки със стопанско предназначение на допълващо застрояване в урегулирани поземлени имоти и постройки до 35 m2 в землищата извън границите на населените места и селищните образувания в земеделски и в горски територии |

Забележки:

1. Видовете сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и социалните грижи/услуги, административното обслужване, туризма, спорта и развлеченията, търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите, културата и изкуствата, вероизповеданията, производствените сгради и съоръжения, сградите и съоръженията за стопанско и инфраструктурно обслужване са съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) и в съответствие със специалните закони в съответните области.

2. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради, пожарни сектори и помещения с подобно функционално предназначение, като съоръженията, сградите, пожарните сектори и помещенията от класове Ф1 - Ф5, се отнасят към съответния клас.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградите, пожарните сектори, помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.

Таблица 2

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Категория по пожарна опасност | Пожарна характеристика и свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти | Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ф5А | Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Горими газове, включително втечнени горими газове 2. Течности с пламна температура, по-малка или равна на 28 °С (бензин, лигроин, ацетон, толуол, пиридин, етилов алкохол, дихлоретан, диоксан, етилбензол и др.) 3. Вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха Когато веществата по т. 1 и 2 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват концентрация до 10 % включително от долната им експлозивна граница в свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В. | *Цехове, инсталации, помещения и складове, в които се използват метален натрий или калий, бариев прекис, алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства, свързани с употребата, получаването, съхраняването и регенерацията на серовъглерод; *Цехове и инсталации за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др. под.); *Основни цехове за получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства, свързани с бензинови екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни горива; *Инсталации за рекуперация и ректификация на органични разтворители с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Технологични инсталации, помпени станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 °С и по-малка от 28 °С; *Бояджийски помещения и камери, в които като разтворител се използва леснозапалима течност; *Основни цехове за производство на антипиретици; *Помещения и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.; *Помещения за зареждане и съхраняване на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на експлозивоопасни концентрации от водород; *Помещения за производство на амоняк; *Инсталации за производство, съхранение и употреба на биогаз; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5А |
| Ф5Б | Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Течности с пламна температура от 28 до 55 °С включително (керосин, газьол, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.) 2. Течности, нагрети при условията на производство, получаване, обработване, използване и съхранение над пламната им температура | *Цехове за производство, употреба и съхраняване на целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове, в които се отделя производствен въглищен прах; *Мелници, силози и обслужващите ги транспортни и други съоръжения за експлозивоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески, сенни брашна, прес-прахове, сапунени, пластмасови и други видове прахове); *Полировъчни помещения, цехове и отделения за шлифоване на дърво, бакелит и други горими материали; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до 55 °С включително; *Цехове за амониево-селитрено производство; *Производство и съхраняване на сяра и други подобни продукти; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Б |
|  | 3. Горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница (ДЕГ), по-малка или равна на 65 g/m3 Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са в количества, които при възможно най-тежка аварийна ситуация може да образуват концентрация до 10 % включително от долната им експлозивна граница в свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5В. |  |
| Ф5В | Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 °С (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.) 2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m3 (прах - цинков, целулознолигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.) 3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 °С включително и които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б 4. Твърди горими вещества и материали 5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували 6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние Когато веществата по т. 1 - 6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10 % от площта и обема на помещението, но не повече от 200 m2 - когато не е осигурена автоматична пожарогасителна инсталация (ПГИ), или 1000 m2 - при осигурена локална автоматична ПГИ за площта, на която са разположени горимите материали, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5Г или Ф5Д | *Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост; *Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронносъобщителна техника; *Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна; *Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 °С; *Сгради за ремонт, поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации (хладилни камери), други апарати, съоръжения и проводи за употреба на амоняк; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5В |
| Ф5Г | Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180 °С, които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б 2. Горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване | *Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; *Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; *Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Г; *Съоръжения за напрежение над 1000 V |
| Ф5Д | Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на: 1. Негорими вещества и материали 2. Горими вещества и материали в мокри технологични процеси | *Механични цехове за студена обработка на метали (с изключение на магнезиевите сплави), смесване на руда, содово производство (с изключение на пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментални цехове; студено щамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка на минерали, руди, сол и други негорими материали; *Цехове за мокри процеси в текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към електростанциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амониево-селитреното производство; *Отделения за съхраняване на негорими киселини и др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория по пожарна опасност Ф5Д; *Електромашинни помещения и електросъоръжения за напрежение до 1000 V без горивен резервоар, несъдържащи горимо машинно или трансформаторно масло |

Забележки:

1. Под "свободен обем на помещението" се разбира 80 % от неговия геометричен обем.

2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20 °С.

3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.`

4. Непосочените в табл. 2 сгради, пожарни сектори, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като тези от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.

5. Помещения, пожарни сектори и сгради, в които се съхраняват негорими течности или хранителни продукти в бутилирано или консервирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5Д.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава трета.
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.

(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.

(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него. За врати, капаци, отваряеми прозорци и затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи критерият I може да бъде допълнен с индекс "1" или "2", посочващ коя дефиниция за изолираща способност е използвана.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите, при които в наредбата има изисквания вратите, капаците, отваряемите прозорци или затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии EI, може да бъдат използвани такива с критерии EI1 или EI2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато в наредбата има изисквания стените да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии REI/EI, същите следва да бъдат с класификация по устойчивост на огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево въздействие.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вратите, капаците, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи в пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори) следва да бъдат с клас по устойчивост на огън при двустранно огнево въздействие. Останалите врати, капаци, отваряеми прозорци и затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи, за които има изисквания да притежават определен клас по устойчивост на огън с посочени критерии E/EI, може да бъдат с класификация по устойчивост на огън при едностранно огнево въздействие, ако е предвидено да бъдат монтирани на места, където няма огнево въздействие от страната, от която те са класифицирани без огнево въздействие.

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Системите за уплътняване на отвори, през които преминават тръбопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори), както и за уплътняване на линейни фуги, пресичащи пожарозащитните прегради (с изключение на хоризонталните пожарозащитни прегради и хоризонталните прегради на пожарните сектори), следва да бъдат с клас по устойчивост на огън при двустранно огнево въздействие.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и делегираните регламенти на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз. Информация за класификацията по огнеустойчивост е дадена в приложение № 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:

1. изпитвания;

2. изчисления;

3. сравнения (при използването на таблици).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.

(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, H и други видове отворени сечения;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) критична температура, равна или по-малка от 500°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

3. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) критична температура, равна или по-малка от 600°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, H и други видове отворени сечения на профилите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради или части от тях съгласно ал. 1, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за:

1. сгради или части от тях съгласно ал. 1 (и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата площ на сградата или пожарния сектор;

2. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 10 500 m2;

3. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;

4. едноетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

5. двуетажни сгради или части от тях съгласно ал. 1 (и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) от:

а) подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4 и Ф3.1 - с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 400 m2;

б) подкласове на функционална пожарна опасност Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5 и Ф4.2 - с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 200 m2.

Таблица 3

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Степен на огнеустойчивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външни и вътрешни носещи стени | вътрешни неносещи стени | стени на евакуационни коридори и фоайета | между-етажни преградни конструкции | стени на стълбища | площадки и рамена на стълбища | покрив със защита съгласно колона 6 | покрив без защита съгласно колона 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Критерии за огнеустойчивост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE | R или RE |
| I | 120 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | 90 | не се нормира | 60 |
| II | 90 | 90 | 30 | 60 | 60 | 90 | 60 | не се нормира | 45 |
| III | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | не се нормира | 30 |
| IV | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | не се нормира | 15 |
| V | не се нормира |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от

изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост.

2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.

3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.

4. За сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от пожаронезащитени стоманени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се димоуплътнени врати или капаци с огнеустойчивост ЕI 90.

5. За външни носещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI се допуска използването на критериите REW с определените класове по колона 3.

6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.

7. При двуетажни и многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.

8. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.

9. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 7, т. 3 с площ до 100 m2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.

10. В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се допуска да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са предназначени за евакуация на не повече от 5 човека.

11. Когато покривът е предвиден със защита с преградна конструкция съгласно колона 6, но в същата преградна конструкция е предвиден отвор, отворът се защитава с врата или капак с минимална огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на преградната конструкция.

12. Елементите, които не са част от конструкцията на сградата, но с тях са обособени помещения и/или междинни нива и полунива с обща площ над 200 m2 в обема на пожарния сектор, следва да бъдат с огнеустойчивост по табл. 3, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за конструктивните елементи на сградата (или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1), в която са разположени (с изключение на стелажи, както и на пътеки за обслужване на съоръжения).

13. Асансьорите се предвиждат в асансьорни шахти, проектирани с плътни стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 7 (с изключение на фасадните стени). Допуска се асансьорите да не бъдат предвидени в асансьорни шахти или да не се нормира огнеустойчивостта на стените на асансьорните шахти, когато асансьорите са разположени в обема на стълбищни клетки, проектирани съгласно чл. 47, както и в случаите, при които асансьорите свързват 2 етажа. Изискванията за огнеустойчивостта на остъкляванията на панорамните асансьори към атриуми са определени в чл. 304, а изискванията за проектиране на асансьорите в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m - в раздел II на глава тринадесета.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Необходимата огнеустойчивост на вертикални и хоризонтални стоманени връзки в сгради или части от тях съгласно ал. 1 се определя в зависимост от тяхното предназначение, както следва:

1. вертикалните връзки, които участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата или част от нея съгласно ал. 1, се предвиждат с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за колоните и рамките, а хоризонталните връзки, които участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата или част от нея съгласно ал. 1 - с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за съответните междуетажни конструкции/покриви;

2. стоманените връзки, които участват в осигуряването на местна и обща устойчивост на отделни елементи или поемат натоварвания от тях, се предвиждат с минимална огнеустойчивост, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за укрепваните от тях елементи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради от III и IV степен на огнеустойчивост строителните конструктивни елементи с класове по реакция на огън D - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, които са защитени с огнезащитна облицовка, се приемат с огнеустойчивост, както следва:

1. REI 60 - за външните и вътрешните носещи стени и за междуетажните преградни конструкции, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. ЕI 60 - за стените на стълбища и стените на асансьорни шахти, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

3. R 60 - за площадките и рамената на стълбища, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

4. REI 30 - за външните и вътрешните носещи стени и междуетажните преградни конструкции, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, както и за покривите, защитени от долната страна с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

5. ЕI 30 - за външните и вътрешните неносещи стени, стените на евакуационни коридори и фоайета, стените на стълбища и стените на асансьорни шахти, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

6. R 30 - за площадките и рамената на стълбища, защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато в пространството между строителните конструктивни елементи по ал. 6 и техните огнезащитни облицовки са предвидени изолационни продукти, същите са с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се предвижда една от мерките съгласно т. 1 от приложение № 8.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори (с изключение на тези от КФПО Ф5) в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, степента на огнеустойчивост и броя на етажите на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 4.

Таблица 4

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Клас и подклас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор |  | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ф1 | Ф1.1 | 1 | 6000 | 4500 | 2250 | 600 | 300 |
|  |  | 2 | 3000 | 2250 | 1200 | HД* | HД* |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 3000 | 2250 | 600 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 3000 | 2250 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (при условията на чл. 313) | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф1.2 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 2200 | 2000 | 1000 | 400 | 200 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 2000 | 800 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 2000 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф1.3 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 2200 | 2000 | 1000 | 400 | 200 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 2000 | 800 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 2000 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф1.4 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 2200 | 2000 | 1000 | 400 | 200 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 2000 | 800 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 2000 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
| Ф2 | Ф2.1 | 1 | 20000 | 15000 | 2000 | 1000 | 500 |
|  |  | 2 | 10000 | 7500 | 1500 | HД* | HД* |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 5000 | 3750 | 1000 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 4000 | 3000 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф2.2 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 500 | 200 |
|  |  | 2 | 2200 | 1500 | 800 | HД* | HД* |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | 400 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф2.3 | - | не се ограничава |  |  |  |  |
|  | Ф2.4 | - | не се ограничава |  |  |  |  |
| Ф3 | Ф3.1 | 1 | 20000 | 15000 | 5000 | 1000 | 500 |
|  |  | 2 | 10000 | 7500 | 4000 | 500 | 100 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 7500 | 4000 | 1000 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 4000 | 3000 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф3.2 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 600 | 400 |
|  |  | 2 | 2200 | 1500 | 800 | 200 | 100 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | 400 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф3.3 | 1 | 20000 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 10000 | 1500 | 1000 | 200 | 100 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 7500 | 1500 | 500 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 4000 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф3.4 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 2200 | 1500 | 1000 | 200 | 100 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | 500 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф3.5 | 1 | 4000 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 2200 | 1500 | 1000 | 200 | 100 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | 500 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
| Ф4 | Ф4.1 | 1 | 5000 | 4000 | 1500 | 800 | 200 |
|  |  | 2 | 4000 | 3000 | 1000 | HД* | HД* |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 3000 | 2000 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |
|  | Ф4.2 | 1 | 5000 | 4000 | 1500 | 800 | 400 |
|  |  | 2 | 4000 | 3000 | 1000 | 200 | 100 |
|  |  | от 3 до 5 включително (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 3000 | 2000 | 500 | HД* | HД* |
|  |  | над 5 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | 2200 | 1500 | HД* | HД* | HД* |
|  |  | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 2200 | HД* | HД* | HД* | HД* |

Забележка. НД* означава "Не се допуска".

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 (с изключение на тези от КФПО Ф5) включват само подземни и/или полуподземни етажи, задължителната им степен на огнеустойчивост, както и максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори се определят съгласно табл. 4 като за сгради с един надземен етаж.

Таблица 5

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори от КФПО Ф5, в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 6.

Таблица 6

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Допустим брой на етажите (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | многоетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ф5А | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | HД* | HД* |  |  |
|  | 6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | I | не се ограничава | 2000 | 2000 |
|  | 1 | ІI | 5200 | HД* | HД* |
| Ф5Б | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | HД* | HД* |  |  |
|  | 6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | I | не се ограничава |  |  |
|  | 3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | II | 7800 | 5200 | 3500 |
| Ф5В | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | I | 2200 |  |  |
|  | 9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | I | не се ограничава |  |  |
|  | 6 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | II | 10500 | 7800 | 5200 |
|  | 3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | III | 3500 | 2500 | 2200 |
|  | 1 | IV | 2000 | HД* | HД* |
|  | 1 | V | 1200 | HД* | HД* |
| Ф5Г | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | I | 2200 |  |  |
|  | с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително | II | не се ограничава |  |  |
| Ф5Д | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | I | 2200 |  |  |
|  | 9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | II | не се ограничава |  |  |
|  | 3 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | III | 5200 | 3500 | 3500 |
|  | 2 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | IV | 3500 | 2200 | HД* |
|  | 2 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | V | 2200 | 1200 | HД* |

Забележка. НД* означава "Не се допуска".

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително се допуска площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно за категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и петкратно за останалите категории по пожарна опасност при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се проектиране на мелници от категория по пожарна опасност Ф5Б от I степен на огнеустойчивост на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 и с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m, като максималната площ на сградата или пожарния сектор е 2200 m2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато в сградата или пожарния сектор се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата или пожарният сектор се проектира с площ, която удовлетворява изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 25 % от площта на всички помещения в сградата или пожарния сектор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При определяне на максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори в броя на етажите на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъдат включвани:

1. тавански етажи, в които са предвидени само технически и складови помещения - за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност;

2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива на сградата, което е с площ до 100 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството, в което е разположено - за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта на междинното ниво или полуниво може да бъде увеличена до 200 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) етажи, всеки от които е с площ до 25 % от площта на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 - за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.

Глава четвърта.
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501, Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с ал. 2 е, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за строителни продукти, с изключение на подови покрития, електрически кабели и топлоизолация за тръби - А1, А2, B, C, D, E и F;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за подови покрития - А1FL, А2FL, ВFL, СFL, DFL, ЕFL и FFL;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за топлоизолация за тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития - BROOF (t1), FROOF (t1), BROOF (t2), FROOF (t2), BROOF (t3), СROOF (t3), DROOF (t3), FROOF (t3), BROOF (t4), СROOF (t4), DROOF (t4), EROOF (t4) и FROOF (t4).

(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.

(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:

1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;

2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) клас F - за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене.

(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:

1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;

2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Информация за строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕО, изменено с Решение 2000/605/ЕО и с Решение 2003/424/ЕО, Решение 2000/553/ЕО, Решение 2003/43/ЕО, изменено с Решение 2003/593/ЕО, с Решение 2006/673/ЕО и с Решение 2007/348/ЕО, Решение 2005/403/ЕО, Решение 2005/610/ЕО, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1227 на Комисията, Решение 2006/213/ЕО, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2024/1399 на Комисията, Решение 2006/600/ЕО, Решение 2010/81/ЕС, Решение 2010/82/ЕС, Решение 2010/83/ЕС, Решение 2010/85/ЕС, Решение 2010/737/ЕО, Решение 2010/738/ЕО, Делегиран регламент (ЕС) № 1292/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) № 1293/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2017/1228 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2293 на Комисията, поправен с Поправка ОВ, L 7, 12.1.2018 г., е дадена в приложение № 6.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития - в табл. 2, на продуктите за топлоизолация за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4, и на покривите и покривните покрития - в табл. 5.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост - с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

(11) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се строителните конструктивни елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат проектирани с класове по реакция на огън D - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, ако:

1. външните и вътрешните носещи стени, стените на стълбища, стените на асансьорни шахти, междуетажните преградни конструкции и площадките и рамената на стълбища, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. външните и вътрешните неносещи стени и стените на евакуационни коридори и фоайета, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от всички страни с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

3. покривите, с посочените класове по реакция на огън, са защитени от долната страна с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(12) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 11, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, димоотводи на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост - с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради - с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(13) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 (стени, тавани, подове и колони) са определени в табл. 7.

Таблица 7

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението/пространството | Елемент | Степен на огнеустойчивост |  |  |
|  |  | I и II | III | IV и пожаронезащитени стоманени конструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф1.1, Ф1.2 до 50 човека включително | Стени и тавани | B-s2, d1 | C-s2, d1 | D-s2 |
|  | Подове | - | - | - |
| Ф1.1, Ф1.2 над 50 човека | Стени и тавани | B-s1, d0 | C-s1, d0 | D-s1 |
|  | Подове | - | - | - |
| Ф2, Ф3, Ф4 ≤ 300 m2 | Стени и тавани | D-s2 | D-s2 | D-s2 |
|  | Подове | - | - | - |
| Ф2, Ф3, Ф4 > 300 m2 до 1000 m2 | Стени и тавани | С-s2, d1 | C-s1, d0 | D-s2 |
|  | Подове | - | - | - |
| Ф2, Ф3, Ф4 > 1000 m2 | Стени и тавани | C-s1, d0 | C-s1, d0 | C-s1, d0 |
|  | Подове | DFL-s1 | DFL-s1 | - |
| Ф5А, Ф5Б | Стени и тавани | B-s1, d0 | C-s1, d0 | C-s1, d0 |
|  | Подове | A2FL | A2FL | A2FL |
| Ф5В, Ф5Г, Ф5Д ≤ 300 m2 | Стени и тавани | B-s1, d0 | C-s1, d0 | D-s2 |
|  | Подове | DFL-s1 | DFL-s1 | - |
| Ф5В, Ф5Г, Ф5Д > 300 m2 | Стени и тавани | B-s1, d0 | C-s1, d0 | C-s1, d0 |
|  | Подове | CFL-s1 | CFL-s1 | CFL-s1 |
| В подпокривни пространства: |  |  |  |  |
| - използваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Подове | BFL | BFL | DFL-s1 |
|  | Стени, тавани/ограждащи повърхности | B-s1, d0 | B-s1, d0 | - |
| - неизползваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Подове | ВFL | ЕFL | ЕFL |
|  | Стени, тавани/ограждащи повърхности | D | D | - |
| В подземни етажи: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | С-s1, d1 | С-s1, d1 | D-s1, d2 |
|  | Подове | DFL-s1 | DFL-s1 | DFL-s1 |
| В помещения за технически инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | В-s1, d0 | C-s1, d0 | D-s2 |
|  | Подове | DFL-s1 | DFL-s1 | - |
|  | Подове на котелни помещения | А2FL | А2FL | А2FL |
| В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | В-s1, d0 | B-s1, d0 | С-s1, d0 |
|  | Подове | ВFL-s1 | ВFL-s1 | СFL-s1 |
| По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | B-s1, d0 | С-s1, d0 | С-s1, d0 |
|  | Подове | DFL-s1 | ЕFL | - |

Забележки:

1. Допуска се до 10 %, но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.

2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.

3. Изискванията на табл. 7 се прилагат и за класовете по реакция на огън на полаганите топлоизолационни продукти по вътрешните повърхности в сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1, както и за класовете по реакция на огън на външното покритие на същите топлоизолационни продукти.

4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.

5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.

6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.

7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.

8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.

9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1, А2 и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.

10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А1 или А2 за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.

11. Покритията (с изключение на огнезащитните покрития), полагани по колоните на сградите, следва да бъдат с клас по реакция на огън, съответстващ на изискващия се такъв за покритията по стените, като при прилагане на т. 1 от забележките площите на същите се сумират към площите на покритията по стените.

(14) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.

Таблица 7.1

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Степен на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) | Елементи | Минимален клас по реакция на огън на топлоизолацията | Минимален клас по реакция на огън на външното покритие | Допустима площ, m2 | Начин на разделяне на допустими площи - минимална широчина и минимален клас по реакция на огън на ивицата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І и ІІ | Стени | С | А2 | без ограничения | - |
|  |  | D | В | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | Е | А2 | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | Е | В | 200 | 0,5 m клас А2 |
|  | Покриви | А2 | без ограничения | без ограничения | - |
|  |  | С | А2 | без ограничения | - |
|  |  | С | С | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | В | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | Е | А2 | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | Е | В | 200 | 0,5 m клас А2 |
| ІІІ | Стени | С | С | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | D | 200 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | E | E | 30 | 0,5 m клас А2 |
|  | Покриви | С | С | 1500 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | А2 | 1500 | 0,5 m клас А2 |
| IV | Стени | С | C | без ограничения | - |
|  |  | D | A2 | без ограничения | - |
|  |  | без ограничения | B | 200 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | без ограничения | без ограничения | 30 | 0,5 m клас А2 |
|  | Покриви | С | C | без ограничения | - |
|  |  | D | A2 | без ограничения | - |
|  |  | без ограничения | B | 200 | 0,5 m клас А2 |
| V | Стени и покриви | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения |

Забележки:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост.

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост.

3. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и начинът на разделянето им.

(15) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.

Таблица 7.2

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Степен на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) | Елементи | Минимален клас по реакция на огън на топлоизолацията | Минимален клас по реакция на огън на външното покритие | Допустима площ, m2 | Начин на разделяне на допустими площи - минимална широчина и минимален клас по реакция на огън на ивицата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І, ІІ и ІІІ | Стени | А2 | В | без ограничения | - |
|  |  | С | А2 | без ограничения | - |
|  |  | C | B | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | A2 | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | Е | A2 | 500 | 0,5 m клас А2 |
|  | Покриви | А2 | без ограничения | без ограничения | - |
|  |  | С | А2 | без ограничения | - |
|  |  | С | С | 2000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | Е | A2 | 500 | 0,5 m клас А2 |
| IV | Стени и покриви | С | C | без ограничения | - |
|  |  | D | A2 | 2000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | D | B | 1000 | 0,5 m клас А2 |
|  |  | без ограничения | B | 200 | 0,5 m клас А2 |
| V | Стени и покриви | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения |

Забележка.

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I, II и III степен на огнеустойчивост.

2. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и начинът на разделянето им.

(16) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато в сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 и Ф5, класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външните повърхности на сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1), допустимите площи и начинът на разделянето им се проектират така, че да удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете на функционална пожарна опасност, заемащ площ повече от 25 % от площта на всички помещения.

(17) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията по ал. 14:

1. по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата) - фиг. 1;

2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 1 е повече от 3 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 3 m;

3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 8 m:

Фиг. 1

4. за етажите над ивицата по т. 3 се изпълнява едно от следните технически решения:

а) над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1А):

Фиг. 1А

б) около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Б:

Фиг. 1Б

в) на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1В:

Фиг. 1В

5. когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от продукти с класове по реакция на огън D - F или от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, на максимално разстояние 1 m от покривната конструкция по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Г:

Фиг. 1Г

(18) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 16, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Ивиците по ал. 17 се изпълняват от плътно залепени продукти с лепилен разтвор с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. Освен с лепилен разтвор те се прикрепват допълнително с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, разположени на разстояния между центровете им не повече от 45 cm и на разстояния от краищата на съставните елементи на ивицата, както следва: до горния и долния ръб - не по-малко от 10 cm, до страничните ръбове - не повече от 15 cm (фиг. 1Д).

Фиг. 1Д

(19) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 17, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се прикрепващите устройства по ал. 18 да бъдат от полимерни продукти (без ограничение на класа по реакция на огън) с метален винт или пирон в случаите, когато е предвиден монтаж на капачки от топлоизолация с минимална дебелина 1,5 cm и с минимален клас по реакция на огън А2, покриващи главите на прикрепващите устройства (фиг. 1Е).

Фиг. 1Е

(20) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 17, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 18, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите по ал. 17, т. 4, буква "а" топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 18 или 19. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 17, т. 4, буква "б".

(21) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Конструктивни елементи на сградата с клас по реакция на огън А1 или А2 и с минимална широчина 20 cm (балкони, козирки и др.), които прекъсват изцяло топлоизолационната система, може да изпълняват функциите на ивицата по ал. 17 - фиг. 1Ж.

Фиг. 1Ж

(22) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато евакуационен път от втория или по-горен надземен етаж на сграда преминава през външна открита зона (напр. балкон, лоджия), по фасадите на сградата се изпълнява топлоизолация от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и външно покритие с минимален клас по реакция на огън А2 съгласно фиг. 1З, както следва:

1. в целия габарит на външната открита зона и на хоризонтално разстояние 1,5 m от него;

2. под частта от фасадата по т. 1 - до 90 cm от нивото на прилежащия терен;

3. над частта от фасадата по т. 1 - до покрива на сградата.

Фиг. 1З

(23) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 21, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията на ал. 22 се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците от фасадите на сградите при наличие на външни открити стълбища за евакуация по чл. 51, ал. 1, т. 1 - фиг. 1И.

Фиг. 1И

(24) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 22, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 14 и 15, на ивиците по ал. 18 и на топлоизолацията по ал. 20 и 22 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm.

(25) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 18, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 23, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията на ал. 17 - 21 се прилагат и за сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m), за които е предвидена топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.

(26) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 24, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 14 - 20, 22, 23 и 25 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.

(27) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 19 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 25 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.

(28) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 26, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се изискванията на ал. 14 и 15 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - BROOF (t4);

2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - BROOF (t4) или СROOF (t4).

(29) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 17 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 21 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 27, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се допуска използването на неносещи фасадни панели с клас по реакция на огън, който не съответства на ал. 10, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от КФПО Ф5 с категория по пожарна опасност Ф5Д.

(30) (Предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 18 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 22 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 28, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I и II степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2. За сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D, при изпълнение на същите условия.

(31) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 23, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 29, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасади на сгради от I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на две остъкления (двойна фасада) се предвиждат мерки за пожарна безопасност съгласно т. 2 от приложение № 8.

Фиг. 1Й (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., зал., нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., зал. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Таблица 7.3 (oтм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(32) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на сгради с вентилируеми фасади се предвиждат мерки за пожарна безопасност съгласно т. 3 от приложение № 8.

(33) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 24 - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., предишна ал. 30, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1 и чл. 316, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

(34) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на стени и покриви на сгради с изолационни панели тип "сандвич" с двустранно метално покритие конструктивните елементи, за които е предвидено да бъдат закрепени сандвич-панелите, се проектират минимум със същия клас по устойчивост на огън както стените и покривите.

Глава пета.
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в сградите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от помещението, където е възникнал пожарът, към съседни помещения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на пожарозащитни прегради с изолационни панели тип "сандвич" с двустранно метално покритие конструктивните елементи, за които е предвидено да бъдат закрепени сандвич-панелите, се проектират минимум със същия клас по устойчивост на огън както пожарозащитните прегради.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Топлоизолацията в участъците на огнеустойчивите елементи и огнеустойчивите фасади по т. 4.1 и 4.2 от приложение № 8, както и в участъците на ивиците по чл. 20, ал. 2, се изпълнява с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. За външното покритие на същата топлоизолация се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 24.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата, където той е възникнал, към останалата част от сградата се проектират пожарни сектори за:

1. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) разделяне на сградата на допустими площи на пожарните сектори, определени в съответните раздели;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) отделяне на помещения и етажи от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни помещения и етажи от класове Ф1 - Ф4;

3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) отделяне на закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения и етажи (подклас Ф5.1);

4. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) отделяне на подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.

(2) Преградите, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, е REI (EI) 120.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Стълбищата, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектори в една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120 и със защита на отворите в шахтите със самозатварящи се димоуплътнени врати или капаци с огнеустойчивост ЕI 90.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Шахтите на асансьори, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, са с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и със защита на отворите в тях с шахтни врати на асансьора с огнеустойчивост не по-малка от EI 90. Обслужващите шахти, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, са с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 и със защита на отворите в тях с врати или капаци с огнеустойчивост ЕI 90.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворите във вертикалните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната преграда, а тези в хоризонталните прегради - с обща площ до 10 % от площта на съответната преграда. За защита на отворите в преградите на пожарния сектор се предвиждат самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост ЕІ 90. Остъкляванията в преградите на пожарния сектор се предвиждат неотваряеми и с минимална огнеустойчивост EI 120. В преградите на пожарния сектор не се разрешава монтирането на отваряеми прозорци.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 4 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен евакуационен изход през самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост ЕI 90 (фиг. 2).

Фиг. 2 (зал., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се в рамките на сграда или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 2 и 3, по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече от 200 m2, както и в случаите, при които сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е едноетажна и е с площ до 400 m2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случай че пожарните сектори са предвидени на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между пожарните сектори се спазват изискванията на чл. 20, ал. 2 или 3.

(10) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато съседни стени на пожарните сектори са предвидени на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, се спазват изискванията на чл. 20, ал. 4 или 5.

(11) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг, се предвижда една от мерките съгласно т. 4 от приложение № 8.

(12) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вертикалните прегради на пожарните сектори в най-горния етаж на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират по такъв начин, че да преминават в непрекъснат вертикален план през подпокривното пространство и при достигане на покрива да изпълняват изискванията за брандмауер съгласно чл. 19, ал. 3, т. 1 - 3.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 17, изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Линейните фуги, пресичащи пожарозащитните прегради, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вратите, капаците, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи в пожарозащитните прегради, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват клас за самозатваряне най-малко:

1. С1 - за затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи и за врати с предназначение съгласно БДС EN 13241 "Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики", които при нормална експлоатация са задържани в отворено положение от устройства за задържане в отворено положение със способност за освобождаване;

2. С3 - за вратите извън тези по т. 1, за капаците и за отваряемите прозорци.

Раздел II.
Брандмауери

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Брандмауерът е стена на сграда, която се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план и се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Брандмауерите служат за:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) разделяне на сгради, които са допрени/долепени една до друга;

2. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) разделяне на сградите на части съгласно чл. 12, ал. 1

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) намаляване на минималните разстояния между сградите и съоръженията от всички класове на функционална пожарна опасност при спазване на изискванията на чл. 20 и при свързано застрояване на строежите.

(3) Брандмауерът започва от основите на сградата, като за:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,6 m над покривното покритие и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от всички степени на огнеустойчивост пресича вертикално всички конструктивни елементи на сградата, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън; при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се предвижда на разстояние 0,3 m над покривното покритие (фиг. 2А); при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, брандмауерът достига до покривното покритие;

Фиг. 2А (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) сгради с покриви, изпълнени с изолационни панели тип "сандвич" с двустранно метално покритие и с топлоизолация от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, брандмауерът се проектира така, че да ги пресича, без да излиза извън покрива, като се предвижда разделителна ивица, изпълнена от продукти с клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина от двете му страни не по-малка от 0,9 m;

4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) сгради или крила от сгради, разделени с брандмауер в мястото на долепване под ъгъл, по-голям или равен на 135°, достига до външните стени, като за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се изпълнява огнеустойчив елемент съгласно т. 4.1.2 от приложение № 8.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 брандмауерът се проектира в непосредствена близост до мястото на дилатационната (земетръсната) фуга на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1, като разделените с брандмауер сгради или части от тях следва да са проектирани като независими конструктивни блокове.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. За защита на отворите в брандмауера се предвиждат самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост ЕІ 90. Остъкляванията в брандмауера се предвиждат неотваряеми и с минимална огнеустойчивост EI 120. В брандмауера не се разрешава монтирането на отваряеми прозорци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 135°, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:

1. ивиците от пресичащите се фасадни стени, разположени на разстояние, по-малко от 5 m една спрямо друга, мерено от далечните от вътрешния ъгъл краища на ивиците, се предвиждат с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в тях до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "а"), или

2. ивицата от една от пресичащите се фасадни стени, разположена на разстояние, по-малко от 5 m от вътрешния ъгъл и от срещуположната фасадна стена, се предвижда с огнеустойчивост EI (ЕW) 60, от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост (фиг. 2Б, буква "б");

3. при сгради със скатни покриви (фиг. 2Б, буква "в") стрехите в участъците по т. 1 или 2 се изпълняват със същия клас по реакция на огън и със същата огнеустойчивост както ивиците в съответствие с приложения детайл (фиг. 2Б, буква "г").

Фиг. 2Б (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 2, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване и от срещуположната фасадна стена на долепените сгради или крила от сгради (фиг. 2Б, буква "д").

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случай че брандмауерът е проектиран на място, където се долепват две крила от една сграда или две отделни сгради с различна височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между разделените части се предвиждат следните мерки:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) стената на по-високото крило (сграда) се проектира като брандмауер в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на 5 m над покрива на по-ниското крило (сграда); ако разликата във височините на двете крила (сгради) е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на контура на долепване и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на по-високото крило (сграда) и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) стената на по-ниското крило (сграда) е брандмауер и покривът на крилото (сградата) е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между двете крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не повече от 15 m; вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на крилото (сградата).

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случаите, когато не са предвидени мерките по ал. 4, брандмауерът се проектира на разстояние най-малко 5 m от мястото на долепване на крилата (сградите).

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случай че сгради (или сграда и съоръжение) са разположени на разстояние, по-малко от 5 m помежду си, и е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между тях, за предотвратяване на разпространението на огъня между тях се предвижда една или повече от мерките, показани на фиг. 2В. При сгради със скатни покриви стрехите в участъците на огнеустойчивите ивици от фасадните стени се изпълняват съгласно ал. 2, т. 3.

Фиг. 2В

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случай че сгради (или сграда и съоръжение) са разположени на разстояние 5 m или повече помежду си и е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между тях, брандмауерът се проектира по един от начините, показани на фиг. 2Г.

Фиг. 2Г

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случай че е предвиден брандмауер за намаляване на минималното разстояние между сгради с различна височина, разположени на разстояние една от друга, за предотвратяване на разпространението на огъня между сградите се предвиждат следните мерки:

1. стената на по-високата сграда се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на по-ниската сграда върху по-високата сграда (фиг. 2Д, букви "а", "б" и "в") и във вертикално направление на 5 m над височината на покрива на по-ниската сграда, ако разликата във височините на двете сгради е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на проекцията на контура на по-ниската сграда върху по-високата сграда и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на по-високата сграда и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. стената на по-ниската сграда е брандмауер и покривът на сградата е изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между двете сгради (като се изважда разстоянието между сградите), но не повече от 15 m (фиг. 2Д, буква "г"). Вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на сградата.

Фиг. 2Д

(9) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При предвиждане на брандмауер за намаляване на минималното разстояние между сграда и съоръжение с различна височина, за предотвратяване на разпространението на огъня между сградата и съоръжението се предвиждат следните мерки:

1. в случай че сградата е по-висока от съоръжението - стената на сградата от страната на съоръжението се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата (фиг. 2Д, букви "а", "б" и "в") и във вертикално направление на 5 m над най-високата точка на съоръжението; ако разликата във височините на сградата и съоръжението е по-малка от 5 m, се допуска брандмауерът да бъде проектиран в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата и във вертикално направление на разстояние 0,6 m над покривното покритие на сградата и над разположените на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи над покрива (капандури, оберлихти и др.), или

2. в случай че съоръжението е по-високо от сградата - стената на сградата от страната на съоръжението се проектира като брандмауер в рамките на проекцията на контура на съоръжението върху сградата и покривът на сградата се предвижда от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с минимална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) в частта на разликата във височините между сградата и съоръжението (като се изважда разстоянието между сградата и съоръжението), но не повече от 15 m (фиг. 2Д, буква "г"); вертикалните конструктивни елементи, носещи същия покрив, се проектират с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата височина на сградата.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауери и вертикални прегради на пожарни сектори с пожарозащитни зони.

(2) Пожарозащитната зона се проектира при спазване на следните изисквания:

1. минимална широчина на зоната - 6 m;

2. конструктивни елементи на зоната - изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална огнеустойчивост, съответстваща на сграда от II степен на огнеустойчивост;

3. в зоната се предвиждат само негоримо оборудване, вещества и материали;

4. за възпрепятстване на разпространението на дима и топлината площта на зоната се защитава с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на работа 120 min.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При необходимост от изграждане на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи със зоната, димните прегради се проектират по границите на зоната.

Раздел III.
Пожарозащитни стени

Чл. 22. (1) Пожарозащитните стени се проектират с огнеустойчивост REI 60 (или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарозащитните стени се предвиждат за отделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 2 и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5Д), както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в пожарозащитните стени се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната стена.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За защита на отворите в пожарозащитните стени се предвиждат самозатварящи се врати, капаци, отваряеми прозорци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с минимална огнеустойчивост ЕІ 60. Остъкляванията в пожарозащитните стени се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията по ал. 2 (с изключение на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да не се разделят с пожарозащитни стени, ако са защитени с автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация.

Раздел IV.
Хоризонтални пожарозащитни прегради (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хоризонталните пожарозащитни прегради служат за ограничаване на разпространяването на пожар във вертикална посока. Те се проектират като подови, тавански и междинни (в обема на помещение и етаж за обособяване на технологични проходи, коридори и др.) конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI 60.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради се защитават със самозатварящи се врати, капаци или затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи с огнеустойчивост най-малко EI 60.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се общата площ на отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради да е до 2 % от площта на съответната преграда.

Раздел V.
Пожарозащитни преддверия

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас на функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане не по-малко от 30 Ра. Допуска се вентилационните системи за създаване на повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при достигане на концентрация на опасното вещество 20 % от ДЕГ в свободния обем на помещението, а в останалите случаи - от автоматична пожароизвестителна система.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI (EI) 60. Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60. При директен достъп на врата на асансьор към пожарозащитно преддверие същата се предвижда с огнеустойчивост EI 60, без изисквания за самозатваряне и димоуплътненост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарозащитните преддверия се проектират така, че вратите им да се отварят към помещенията, в които не се образува експлозивна атмосфера. При преддверия, проектирани за осигуряване на незадимяване в стълбищните клетки, посоката на отваряне на вратите се съобразява с посоката на движение при евакуация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните системи за създаване на повишено налягане в пожарозащитните преддверия се оразмеряват при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 "Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане".

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Между съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5В - Ф5Д, при които отворите в пожарозащитните стени не могат да бъдат защитени с врати или капаци, се проектират пожарозащитни преддверия без врати с дължина най-малко 4 m, които се осигуряват с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 5 mm/min и минимална продължителност на работа 60 min.

Глава шеста.
ПЪТИЩА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ ЦЕЛИ И СТЪЛБИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 31.12.2024 Г.)

Раздел I.
Пътища за противопожарни цели

Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пътища за противопожарни цели се осигуряват за всички сгради с площ над 35 m2, както и за всички производствени и складови съоръжения.

(2) (Предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите. Към пътищата за противопожарни цели се приравняват и улиците и алеите.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пътищата за противопожарни цели се проектират с настилка, оразмерена за автомобил с минимално натоварване 100 kN/ос за всякакви атмосферни условия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пътищата за противопожарни цели се проектират по такъв начин, че проекцията на всяка част от обслужваното от тях съоръжение върху терена и проекцията на всяка част от външните стени (с изключение на калканните стени) на първия етаж на обслужваната от тях сграда върху терена да бъде на разстояние не повече от 90 m от близката страна на път за противопожарни цели. Разстоянието се определя от външната страна на сградата/съоръжението по възможен маршрут за полагане на шлангова линия (фиг. 2Е).

Фиг. 2Е

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се разстоянието по ал. 4 да бъде увеличено на 135 m, ако в цялата сграда или в цялото съоръжение е предвидена автоматична пожарогасителна инсталация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите, при които поради сложни теренни или геоложки условия няма възможност за изпълнение на изискванията на ал. 4 или 5, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след приемането им с мотивирано решение на експертния съвет по чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Задънените пътища за противопожарни цели с дължина над 45 m (с изключение на задънените улици по чл. 81, ал. 1 от ЗУТ с дължина до 100 m) завършват с площадка (уширение) с размери най-малко 12 m x 12 m, осигуряваща обръщането на пожарните автомобили в обратна посока.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пътищата за противопожарни цели се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ, по-голяма от 500 m2, пътищата за противопожарни цели се проектират с широчина най-малко 6 m.

(9) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Външният габаритен радиус на пътя за противопожарни цели при завой е не по-малък от 10,5 m.

(10) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират, както следва:

1. при по-малко от 10 коловоза - едностранно на коловозите;

2. при 10 и повече коловоза - двустранно през 10 коловоза.

(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията по предходните алинеи не се отнасят за пирсове по чл. 565.

(12) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на достъп на пожарни автомеханични стълби или подемници до сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат площадки съгласно чл. 335.

(13) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията за пътищата за противопожарни цели за фотоволтаични електрически централи с наземни фотоволтаични модули са регламентирани в чл. 350б, т. 3.

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4,5 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Производствените площадки с площ над 5 ha (с изключение на площадките на фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули) трябва да имат най-малко два входа с широчина и височина най-малко 4,5 m. Ако размерът на страна на площадката е по-голям от 1000 m, от същата страна се осигуряват най-малко два входа със същата широчина и височина и с разстояние между тях не повече от 1500 m.

Чл. 29. Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко 12 m на 12 m.

Раздел II.
Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират във всички сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5, с височина, определена съгласно чл. 24 от ЗУТ, по-голяма от 10 m, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за сгради с височина съгласно чл. 24 от ЗУТ до 20 m - вертикални (с ъгъл на наклон между 75° и 90°), с широчина 0,6 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 10 m; междинните площадки се предвиждат с минимална дължина 80 cm; покривните и междинните площадки се обезопасяват с парапет с минимална височина 120 cm; стълбите с единична височина на рамото над 3 m се обезопасяват с предпазни ограждения със светъл вътрешен размер (светъл диаметър или светла дължина и широчина) 800 mm - фиг. 2Ж:

Фиг. 2Ж

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за сгради с височина съгласно чл. 24 от ЗУТ над 20 m - наклонени под ъгъл, по-малък от 60°, с минимална широчина на стълбищното рамо 0,7 m и с не повече от 12 стъпала в стълбищно рамо; стъпалата се предвиждат с широчина не по-малка от 0,16 m и височина не по-голяма от 0,25 m; всички стъпала се предвиждат с еднаква широчина и височина, с изключение на най-долното стъпало, започващо от нивото на прилежащия терен, за което се допуска намаляване на височината с не повече от 15 %; междинните площадки на стълбите се предвиждат с широчина, равна на широчината на стълбищното рамо; между стълбищните рамена се проектира просвет ("стълбищно огледало") с широчина най-малко 75 mm, с цел осигуряване на възможност за изтегляне на пожарни шлангове; площадките и рамената на стълбите се обезопасяват с парапети с минимална височина 120 cm.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират до покрива им, както и за преодоляване на разлики над 2 m в котите на плоски покриви. Стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието между стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности по периметъра на сградата е не повече от 200 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вертикалните стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират при спазване на изискванията на ал. 1 - 3, като по отношение на останалите характеристики за тяхното проектиране (в т.ч. разстояние между стъпалата, разстояние между монтажните скоби, височина на монтаж на стълбата спрямо прилежащия терен, височина на монтаж на предпазното ограждение спрямо прилежащия терен, разстояние между стълбата и стената, разстояние между стълбата и препятствия, изнесени извън стената, носимоспособност на стълбата и на предпазното ограждение, закрепване на монтажните скоби и др.) се спазват изискванията на БДС EN ISO 14122-4 "Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 4: Фиксирани стълби".

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) До стълбата по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с изводи за всеки етаж и на покрива на сградата, със спирателна арматура и със съединители "Щорц". Съединителят на захранващата тръба на сухотръбието се проектира на височина от 80 до 120 cm от нивото на терена. Спирателната арматура на сухотръбието се проектира на максимално разстояние 30 cm от външния габарит на стълбата или площадките към нея. Сухотръбието трябва да издържа на налягане не по-малко от 12 bar.

Глава седма.
ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ

Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Евакуация при пожар или авария е придвижването на хората от техните местоположения до безопасна зона.

(2) Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Защитена зона е зона, която е защитена чрез устойчиви на огън прегради от други зони и е осигурена с независим път за евакуация. Преградите към другите зони се проектират като пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22, като вратите в тях в допълнение към изискванията по чл. 22, ал. 4 трябва да бъдат и димоуплътнени.

(4) Безопасна зона е място, където хората не са изложени на опасност от пожар. За безопасна зона се приема:

1. околната среда на кота терен;

2. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) част от строежа, отделена чрез стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и разполагаща с независим път за евакуация, като стената се предвижда без отвори, с изключение на мястото на преход към съседната зона, което се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2;

3. съседен строеж, разполагащ с независим път за евакуация, като преходът към строежа се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2.

(5) Независими евакуационни пътища са евакуационни пътища, отдалечени един от друг по посока и площ или отделени чрез конструкция с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, осигуряващи използването най-малко на един от тях в случай на пожар.

Чл. 33. (1) Евакуационните пътища и изходи осигуряват:

1. своевременна и безпрепятствена евакуация;

2. защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

(2) За удовлетворяване на изискванията по ал. 1 евакуационните пътища и изходи се проектират и изпълняват при спазване на минималните технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни устройства, определени в тази глава.

(3) Използваната терминология в тази глава е съгласно БДС ISO 8421-6 "Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация".

Чл. 34. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационен път е път, водещ от която и да е точка на строежа до краен евакуационен изход.

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните пътища включват следните елементи: пътища (проходи) в помещението, евакуационни изходи, коридори (фоайета) и евакуационни стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи).

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пътища, които не отговарят на минималните технически изисквания, определени в тази глава, са аварийни и се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора. Те не могат да заменят изискващия се брой евакуационни пътища.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните и аварийните пътища осигуряват достъпа на спасителните екипи до което и да е място в сградата или строителното съоръжение.

Чл. 35. Евакуационните пътища се проектират в зависимост от:

1. броя и възможността за самостоятелно придвижване на хората в помещението, строежа или строителното съоръжение;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) броя на етажите и/или максималната височина на пребиваване на хора в строежа;

3. класа на функционалната пожарна опасност;

4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разположението и площта на помещението.

5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на евакуационни изходи и пътища броят на хората в помещенията и строежите се определя като отношение на изчислителната площ на помещението (етажа, строежа) и гъстотата на обитаване (площта, която се предвижда за един посетител или за едно работно място) съгласно табл. 8.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.3 са предвидени пейки, максималният брой на хората се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма номерирани места, се приема 0,70 m/човек.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изчислителната площ на помещението (етажа) се определя, като от площта на помещението (етажа) се приспадат площите на санитарно-хигиенните помещения, асансьорните шахти, стълбищните клетки, стелажите за разполагане на стоки и оборудване, както и складовите площи, в които достъпът на посетители е ограничен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Освен по табл. 8 броят на хората в помещенията и строежите (с изключение на помещенията и строежите от подкласове Ф2.2 и Ф3.1) може да бъде определен в зависимост от броя на седящите и работните места съгласно инвестиционния проект.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималният брой на хората, които се предвижда да пребивават в помещението или строежа (сградата или строителното съоръжение), се посочва в инвестиционния проект и в техническия паспорт на строежа.

Таблица 8

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Предназначение на строежа/клас на функционална пожарна опасност | Гъстота на обитаване, m2/човек | Забележки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строежи за обществено обслужване в областта на търговията (от подклас Ф3.1): а) площи с вход от кота терен б) площи извън тези по подточка "а" | 2,0 3,0 | За определяне на площта на етажа се използват всички достъпни за посетителите площи и помещения, както и площите между стелажи и други търговски площи |
| 2. | Строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството от подклас Ф2.1, музеи, художествени галерии, игрални зали и казина от подклас Ф2.2 | 1,35 |  |
| 3. | Строежи за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите, помещения за посетители в сгради от подкласове Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4 и Ф 3.5 | 1,0 |  |
| 4. | Строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството от подклас Ф2.2 (извън тези по т.2) и спортни съоръжения от подклас Ф2.1 | 0,5 |  |
| 5. | Театрални зали и кинозали (от подклас Ф2.1), многофункционални зали | 0,6 | С места за зрители, в които няма постоянно монтирани столове |
| 6. | Площи в строежите, предвидени за изчакване в продължение на 2 часа-при последователни представления (от подклас Ф2.1) | 0,25 | Фоайета на зали в областта на културата и изкуството |
| 7. | Дискотеки, концертни зали (без столове) (от подклас Ф2.2) | 0,25 |  |
| 8. | Работилници, производствени и лабораторни помещения, офиси | 5,0 |  |
| 9. | Библиотеки (от подклас Ф2.1), кухни | 7,0 |  |
| 10. | Складове (от подклас Ф5.2) | 30,0 |  |
| 11. | Паркинги и гаражи (от подклас Ф5.2) | 15 | Прилага се при неопределен брой на моторните превозни средства в инвестиционния проект |

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато в инвестиционния проект за гараж е определен броят на моторните превозни средства, максималният брой на хората в гаража се определя при следния норматив:

1. едно моторно превозно средство за двама човека;

2. за гаражи, разположени в сгради от КФПО Ф1, подклас Ф1.3 или Ф1.4 - едно моторно превозно средство за един човек.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За гаражи, при които паркирането на моторните превозни средства се извършва на две или повече нива в рамките на един етаж, при определянето на максималния брой на хората на този етаж по ал. 6 се отчита броят на моторните превозни средства, предвидени на едно ниво на платформата.

Чл. 37. (1) Евакуационни са изходите:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г. ) от помещенията на етажи с директни изходи на кота терен, водещи непосредствено навън или в евакуационен коридор, фоайе или стълбище със самостоятелен изход навън;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) от помещенията на който и да е етаж към евакуационен коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажите по т. 1 има директен изход навън или има изход през фоайе, евакуационен коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, но не по-малко от ЕI 30 и със самозатварящи се димоуплътнени врати;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от едно помещение към друго помещение на същия етаж, при спазване изискванията на чл. 40;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от една защитена зона към съседна защитена зона;

5. които отговарят и на специфичните изисквания, определени в глава тринадесета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 за отделяне на фоайетата, евакуационните коридори или проходите се прилага за случаите, при които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Краен евакуационен изход е точка на преход между евакуационния път и безопасната зона.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи се проектират разсредоточени.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи са разсредоточени, когато ъгълът, сключен между направленията към тях от най-отдалечената точка в помещението (спрямо всички евакуационни изходи в него), е по-голям от 45° (фиг. 3 и 4).

Фиг. 3 (Предишна фиг. 1 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Фиг. 4 (Предишна фиг. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Места за паркиране и места за съхранение на материали, оборудване и други подобни извън сградите се предвиждат на разстояние най-малко 1,5 m от крайните евакуационни изходи от сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) с възможност за едновременно пребиваване на над 100 човека.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава по евакуационните пътища в сградите (с изключение на евакуационните пътища в помещенията) да се предвиждат горимо оборудване и горими материали.

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се в евакуационни коридори и фоайета с алтернативна евакуация (при наличие на пътища за евакуация в две или повече посоки) да бъдат предвидени горими мебели и обзавеждане (с изключение на шкафове/стелажи с документи и гардероби за дрехи), ако са изпълнени следните условия:

1. горимите мебели и обзавеждане са разположени по такъв начин, че да не се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се и да не се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

2. горимите мебели и обзавеждане са разположени на групи с площ до 10 m2, като отделните групи отстоят една от друга на разстояние най-малко 4 m.

(9) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При предвиждане на ученически и детски шкафчета в евакуационни коридори и/или фоайета на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 или на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1 се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изходите, които не отговарят на изискванията по чл. 37, ал. 1 и 3, са аварийни.

(2) Аварийните изходи не заменят необходимия брой евакуационни изходи. Те могат да се предвиждат за повишаване на безопасността на хората при пожар.

Чл. 39. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по чл. 47, ал. 3 се разрешава ескалаторите, обслужващи не повече от два етажа, да служат за неподвижни открити стълбища за евакуация.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава евакуационни пътища да преминават през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При евакуация през съседни помещения от категория по пожарна опасност Ф5В или от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 помещенията се осигуряват с не по-малко от два разсредоточени евакуационни изхода и дължината на евакуационния път от всяка точка до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 40 m (фиг. 5).

Фиг. 5

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се от вътрешното помещение по ал. 2 да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към едно съседно помещение (фиг. 6), когато вътрешното помещение е предназначено за не повече от 50 човека, дължината на евакуационния път от най-отдалечената точка във вътрешното помещение до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече от 20 m и за помещенията е изпълнено най-малко едно от следните условия:

1. предвидено е остъкление с площ най-малко 0,1 m2 във вратата (вратите) или стената между двете помещения, което осигурява директна видимост на обитателите от вътрешното към съседното помещение;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) двете помещения са осигурени с автоматична пожароизвестителна система;

3. стената между двете помещения е предвидена с височина не повече от 50 cm под нивото на тавана на помещенията;

4. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) условията по т. 1 - 3 не се прилагат за помещения и строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, както и за санитарни помещения (бани и тоалетни).

Фиг. 6

(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите по ал. 3 не се разрешава евакуация през повече от едно съседно помещение. Това изискване не се прилага за гардеробни помещения и санитарни помещения (бани и тоалетни) в жилища.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При евакуация през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д дължините на евакуационните пътища се ограничават в рамките на помещенията съгласно чл. 44, като допустимата дължина на евакуационния път от всяка точка до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 60 m.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато вътрешното помещение по ал. 2 е склад или техническо помещение и е с площ до 40 m2, се допуска да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към едно съседно помещение, като дължината на евакуационните пътища се ограничава в рамките на помещенията съгласно чл. 44 и допустимата дължина на евакуационния път от всяка точка на вътрешното помещение до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече от 40 m. В този случай не се прилагат условията по ал. 3, т. 1 - 3.

Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Светлата широчина на евакуационните изходи, коридорите и стълбищните рамена (включително на междуетажните стълбищни площадки) на евакуационните пътища в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с изключение на клас Ф5 се определя в зависимост от броя на хората в сградата, определен съгласно чл. 36, и площта на помещенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Светлата широчина и броят на евакуационните изходи в зависимост от броя на хората и площта на помещението се определят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) до 15 човека и до 300 m2 в подземни етажи - един изход;

2. до 50 човека - един изход с минимална светла широчина 0,9 m;

3. до 100 човека - най-малко два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m;

4. до 200 човека - три изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се проектирането на евакуационни изходи със светла широчина, по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в помещението е не повече от 15 човека.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сумарната широчина на елементите на евакуационния път в помещения за повече от 200 човека се определя, както следва:

1. за помещения, разположени в полуподземни етажи и в етажи с директни изходи на кота терен - по 0,6 m на 100 човека;

2. за помещения, разположени в надземни етажи, извън тези по т. 1 - по 0,8 m на 100 човека;

3. за помещения, разположени в етажи, извън тези по т. 1 и 2 - по 1,2 m на 100 човека.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За помещенията по ал. 4 се осигуряват най-малко два разсредоточени евакуационни изхода. За помещения и етажи, предназначени за повече от 800 човека, се осигуряват най-малко три разсредоточени евакуационни изхода, всеки от които отвежда в независим евакуационен път. Минималната светла единична широчина на евакуационните изходи и елементите на евакуационния път от помещенията по ал. 4 е 1,2 m.

(6) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи по пътищата за евакуация от помещения за повече от 50 човека е 2,4 m.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Светлата широчина на вратите, коридорите, стълбищните рамена и стълбищните площадки по евакуационните пътища в строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф5 и броят на евакуационните изходи от помещенията се определят в зависимост от броя на хората, определен съгласно чл. 36, категорията по пожарна опасност и площта на помещенията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За помещенията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се проектират най-малко два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на един евакуационен изход в следните случаи:

1. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, предназначени за не повече от 10 човека;

2. за помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 50 човека;

3. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2, предназначени за не повече от 100 човека;

4. за помещения, разположени в подземни етажи, с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 15 човека;

5. за открити площадки над нивото на пода и за етажерки в помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, в помещения от категория Ф5В с площ до 300 m2 и в помещения от категории Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Единичната светла широчина на евакуационните изходи за помещенията по ал. 3, в които пребивават повече от 15 човека, е не по-малка от 0,9 m.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се проектират най-малко три евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m. Минималната сумарна широчина на евакуационните изходи от същите помещения се определя съгласно чл. 41, ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи по пътищата за евакуация от помещения за повече от 50 човека е 2,4 m.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Крайните евакуационни изходи от строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се предвиждат на разстояние най-малко 10 m от съседни апарати и съоръжения на външните инсталации с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и откритите площадки над нивото на прилежащия терен с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят със стени с огнеустойчивост I 30.

Чл. 43. (1) Вратите на евакуационните изходи се проектират така, че да се отварят по посоката на движение при евакуация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Брави тип "антипаник" съгласно БДС EN 1125 "Строителен обков. Антипаник заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост за използване в аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване" се предвиждат на всички странично окачени на панти врати на евакуационните изходи по пътищата за евакуация от помещения за повече от 100 човека, включително до крайните евакуационни изходи и по маршрутите за над 100 човека.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се вратите по пътя за евакуация, с изключение на вратите, монтирани на крайните евакуационни изходи, да не бъдат оборудвани с брави тип "антипаник", ако не са предвидени фиксиращи и заключващи устройства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се вратите на балкони и площадки, на евакуационните изходи от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и на евакуационните изходи от помещения и сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на евакуационните изходи от складове с площ до 200 m2 и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.

(5) Разрешава се проектирането на врати между евакуационни стълбища и коридори (етажни фоайета) с армирано или обикновено стъкло с дебелина не по-малка от 5 mm или със стъклопакети.

(6) При остъкляване на вратите по ал. 5 с обикновено стъкло в строежи за обществено обслужване в областта на образованието (от подклас Ф1.1) и в строежи за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (от подкласове Ф2.1 и Ф2.2) стъклата се осигуряват срещу разпадане при разчупване.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(8) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешават въртящи се или сгъваеми врати и прегради, както и вдигащи се врати на евакуационните изходи.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допускат се хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи от помещения, както следва:

1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4 и Ф4.2, предназначени за не повече от 50 човека;

2. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 и от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за не повече от 15 човека.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За крайните евакуационни изходи (включително и за такива с предвидено преддверие - виндфанг) на строежи за обществено обслужване от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се разрешават хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако е осигурено автоматично и ръчно привеждане на вратата в отворено положение при отпадане на електрическото захранване и при задействане на пожароизвестителната система, когато за помещението/сградата се изисква такава система, или ако в непосредствена близост има дублиращи, странично окачени отварящи се навън врати с необходимата единична и сумарна широчина. За евакуационните изходи от непосочените в ал. 9 помещения се разрешават хоризонтално плъзгащи се (отварящи се встрани) врати, ако са изпълнени условията по предходното изречение.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/нагъващи се врати може да бъдат предвидени на евакуационни изходи от помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с възможност за едновременно пребиваване на до 50 човека, ако в крилата им е предвидена вградена окачена на панти врата, която е с необходимата широчина. В този случай прагът на окачената на панти врата се допуска да бъде с височина до 15 cm.

(12) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вертикално плъзгащи се и сгъваеми/нагъващи се врати може да бъдат предвидени на евакуационни изходи от гаражни клетки от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 за не повече от 5 автомобила, ако са осигурени с възможност за ръчно привеждане в отворено положение от вътрешната страна при отпадане на електрическото захранване.

(13) (Предишна ал. 12, изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допускат се въртящи се около централна ос врати с прилепващи едно към друго крила, при условие че образуват проходи, успоредни на посоката на движение, с минимална светла единична широчина най-малко 0,9 m, както и в случаите, при които въртящата се врата е дублирана от странично окачени отварящи се навън врати с необходимата минимална широчина.

(14) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се вратите на строежи за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение (от подклас Ф3.4) да се отварят обратно на движението при евакуация, ако са предвидени мерки за фиксирането им в отворено положение (например при прояви с масов характер, на които присъстват повече от 50 човека).

(15) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава да бъдат предвиждани системи или устройства за заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация в строежи в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора.

(16) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се изискването по ал. 15 да не се изпълнява за вратите по пътищата за евакуация (с изключение на вратите по ал. 2 с брави тип "антипаник"), ако е изпълнено най-малко едно от следните условия:

1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична пожароизвестителна система, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител; времето на закъснение от задействането на ръчния пожароизвестител до освобождаването на заключените врати не трябва да надвишава 15 s;

2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен върху крилото на вратата или в непосредствена близост отвътре до вратата; времето на закъснение от задействането на бутона, както и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата не трябва да надвишава 15 s;

3. заключването (блокирането в затворено положение) на вратите е предвидено посредством електрическа система съгласно БДС EN 13637 "Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване" и са изпълнени условията по ал. 17.

(17) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се изискването по ал. 15 да не се изпълнява за вратите по ал. 2 с брави тип "антипаник", ако заключването (блокирането в затворено положение) на вратите е предвидено посредством електрическа система съгласно БДС EN 13637 "Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване" и са изпълнени следните условия:

1. електрическата система се задейства при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на иницииращ елемент тип бутон, разположен върху крилото на вратата или в непосредствена близост отвътре до вратата; иницииращият елемент може да бъде вграден и в бравата на вратата;

2. времето на закъснение от задействането на иницииращия елемент, както и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата, не надвишава 15 s - за строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и подкласове Ф3.1, Ф3.3 и Ф3.4, както и за детски градини и ясли от подклас Ф1.1, домове за стари хора и хосписи от подклас Ф1.1 и заведения за социални услуги за деца и юноши със забавено умствено развитие от подклас Ф1.1;

3. времето на закъснение от задействането на иницииращия елемент и от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратата не надвишава 1 s - за строежи извън тези по т. 2;

4. когато в допълнение към начина на задействане по т. 1 е предвидено към електрическата система да бъде подаван сигнал от автоматична пожароизвестителна система, пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на вратите следва да бъде осигурено и при изпълнение на едно от условията по т. 4.2.3 от БДС EN 13637 "Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване".

(18) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите по ал. 16, т. 2 и 3 и ал. 17, когато е предвидено закъснение над 1 s от задействането на иницииращия елемент или от отпадането на електрическото захранване до пълното освобождаване (отключване/разблокиране) на врата по път за евакуация, закъснението се взема предвид при определянето на изчислителното време за евакуация по чл. 58 и при изчисляването на разполагаемото време за безопасно бягство по чл. 63а, ал. 1. Същите изисквания се прилагат и в случаите по ал. 16, т. 1, когато е предвидено закъснение над 1 s от задействането на ръчния пожароизвестител до освобождаването на заключените врати от автоматичната пожароизвестителна система.

(19) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията на ал. 2, 15, 16, 17 и 18 не се прилагат за вратите на евакуационните изходи в затвори, психиатрични заведения и др. под.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Дължините на евакуационните пътища в помещенията и сградите се определят в зависимост от броя на евакуационните изходи, стълбищата и крайните евакуационни изходи.

(2) Дължината на евакуационния път в помещението не трябва да надвишава:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) 20 m от която и да е точка до евакуационен изход (фиг. 7) при път за евакуация в една посока;

Фиг. 7 (предишна фиг. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., зал., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) 40 m от която и да е точка до евакуационен изход (фиг. 8) при пътища за евакуация в две или повече посоки (алтернативни евакуационни пътища);

Фиг. 8 (предишна фиг. 4 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., зал., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

3. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при помещение с два или повече евакуационни изхода, в което има местоположения с еднопосочна евакуация - дължината, определена на фигури 8A и 8Б, като дължината на евакуационния път с еднопосочна евакуация не трябва да надвишава 20 m, а дължината на евакуационния път при наличие на алтернативни евакуационни пътища не трябва да надвишава 40 m.

Фиг. 8А

Фиг. 8Б

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да надвишава:

1. 20 m - при път за евакуация в една посока (фиг. 9);

2. 40 m - при пътища за евакуация в две или повече посоки (фиг. 10);

3. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) дължината, определена на фигура 8Б - при пътища за евакуация в две или повече посоки (алтернативни евакуационни пътища), при които има участък с еднопосочна евакуация, като дължината на участъка с еднопосочна евакуация от вратата на най-отдалеченото помещение до мястото с възможност за алтернативна евакуация не трябва да надвишава 20 m, а общата дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да надвишава 40 m.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дължината на пътя за евакуация в помещението е разстоянието от която и да е точка в него до евакуационен изход (без да се отчита оборудването).

Фиг. 9 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Фиг. 10 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При евакуационни стълбища, които не са отделени в стълбищни клетки, за вход в евакуационното стълбище се приема първото стъпало на стълбищното рамо по посоката на движение при евакуация.

(6) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира с дължина при пътища за евакуация в две или повече посоки не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход и с дължина при път за евакуация в една посока не по-голяма от 50 m, измерена до краен евакуационен изход, ако са изпълнени следните условия:

1. помещенията са разположени в едноетажна сграда (или едноетажна част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1) от същата категория по пожарна опасност;

2. сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е изпълнена от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитена стоманена конструкция.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5В до краен евакуационен изход да се проектира с дължина не по-голяма от 60 m при пътища за евакуация в две или повече посоки и с дължина не по-голяма от 30 m при път за евакуация в една посока, ако са изпълнени следните условия:

1. помещенията са разположени в едноетажна сграда (или едноетажна част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1) от категория по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г или Ф5Д;

2. сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е от I степен на огнеустойчивост;

3. осигурени са автоматична пожароизвестителна система и автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изискват такива) за цялата площ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на бани, сауни, басейни, спа центрове и други подобни от подклас Ф3.4 да се проектира с дължина при пътища за евакуация в две или повече посоки не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4, и с дължина при път за евакуация в една посока не по-голяма от 50 m, измерена до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Широчините на евакуационните коридори и на евакуационните изходи към стълбищата се определят в зависимост от броя на хората, които се евакуират през тях, както следва:

1. за надземни и полуподземни етажи - по 0,8 m на 100 човека;

2. за подземни етажи - по 1,2 m на 100 човека.

(2) Единичната широчина на елементите на евакуационния път по ал. 1 е не по-малка от най-голямата необходима единична широчина на евакуационните изходи от помещенията.

(3) Широчината на стълбищното рамо в евакуационно стълбище е не по-малка от най-голямата необходима широчина на евакуационен изход към стълбището.

(4) Когато помещението и евакуационното стълбище имат общ краен евакуационен изход през фоайе към нивото на терена, крайният евакуационен изход се предвижда с широчина, равна на широчината на стълбищното рамо, но не по-малка от изчислената по формулата:

където:

W е широчината на крайния евакуационен изход, m;

N - броят на хората, евакуиращи се през фоайето от помещението (помещенията);

S - широчината на стълбищното рамо, m.

(5) Ако общият брой на хората, евакуиращи се от помещението (помещенията) по ал. 4 през фоайето, е повече от 50 човека, се предвижда изпълнението на най-малко едно от следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) разстоянието от най-долното стъпало на евакуационното стълбище или от евакуационните изходи от помещението (помещенията) до крайния евакуационен изход е най-малко 2 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) широчината на крайния евакуационен изход е не по-малка от сбора на широчините на стълбищното рамо и на евакуационните изходи от помещенията (фиг. 11).

Фиг. 11

(6) Броят на евакуационните стълбища се определя в зависимост от необходимата широчина на елементите на евакуационния път от най-населения етаж (с изключение на етажите с директни изходи на нивото на терена) и допустимата дължина на евакуационния път.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В евакуационните стълбища стълбищните рамена със светла широчина, по-голяма от 2,4 m, се разделят с парапети, като всяка от разделените части е с максимална широчина 2,4 m (фиг. 12)

Фиг. 12

(8) Широчината на стълбищната площадка в евакуационните стълбища е не по-малка от широчината на стълбищното рамо.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) По пътищата за евакуация от евакуационните стълбища до крайния евакуационен изход минималната широчина на евакуационните изходи е не по-малка от необходимата широчина на стълбищното рамо.

(10) При еднопространствени помещения (заемащи над 75 % от площта на етажа) евакуационните изходи към коридори, фоайета и стълбища се проектират при спазване изискванията на чл. 37, ал. 4 и на разстояние един от друг не по-малко от 1/2 от най-големия диагонал на помещението (фиг. 13).

Фиг. 13

(11) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията към броя и изпълнението на стълбищата и евакуационните изходи се спазват и за подземните етажи.

(12) Не се разрешава преминаването на тръбопроводи за леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) и на газопроводи за втечнени въглеводородни газове, както и разполагането на горимо оборудване в евакуационните стълбища.

(13) При проектирането и изграждането на газопроводи за природен газ в евакуационни стълбища се спазват изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.) и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Най-малко две защитени (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона на всеки етаж се предвиждат за следните сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1):

1. детски градини и ясли (от подклас Ф1.1):

а) за повече от 60 деца, или

б) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) на два и повече етажа (включително таванските етажи) и с площ на сградата или пожарния сектор над 400 m2;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) сгради от подклас Ф1.1 (извън тези по т. 1) с площ на сградата или пожарния сектор над 500 m2 или с повече от 50 легла;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) спални корпуси във възпитателни училища и социално-педагогически интернати (от подклас Ф 1.2) над два етажа (включително таванските етажи) или за повече от 100 човека;

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) физкултурно-оздравителни комплекси (от подклас Ф3.5) с площ на сградата или пожарния сектор над 500 m2 или за повече от 100 човека.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При разделяне на сградите по ал. 1 на защитени (безопасни) зони се спазват следните условия:

1. броят на хората във всяка зона се определя като сума от пребиваващите в зоната и евакуиращите се хоризонтално от най-голямата съседна зона;

2. минималната площ на участъците от евакуационния път на всяка от зоните (до вход в стълбище, до вход в друга зона или до краен евакуационен изход) е произведението от броя на хората по т. 1 и хоризонталната проекция на един човек (0,125 m2/човек).

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните стълбища се отделят в стълбищни клетки посредством стени с огнеустойчивост съгласно табл. 3 и със защита на входа в стълбището, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при директен достъп от помещения в надземни етажи с категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б - чрез едно пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при директен достъп от помещения в подземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали - чрез самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост не по-малка от EI 60;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при директен достъп от помещения в надземни и полуподземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали - чрез самозатваряща се димоуплътнена врата с огнеустойчивост, равна на половината от необходимата огнеустойчивост на стените на стълбището, но не по-малка от EI 30;

4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при достъп от фоайета, коридори, преддверия или тераси - чрез самозатваряща се димоуплътнена врата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се проектирането на стени от стъклени блокчета и остъкление с дебелина най-малко 5 mm на стени и врати при достъп от фоайета, коридори и тераси. За сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m остъклението се предвижда съгласно чл. 319, ал. 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешават се евакуационни стълбища, незатворени в стълбищни клетки, за:

1. строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 - когато стълбищата обслужват не повече от два надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж;

2. строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 - когато стълбищата обслужват не повече от пет надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж.

(4) Стълбищата по пътя за евакуация се предвиждат с наклон не по-голям от 1:1,5, като широчината на стъпалото е не по-малка от 0,25 m, а височината на стъпалото - не по-голяма от 0,22 m.

(5) Разрешава се наклонът на стълбища към единични работни места да се увеличава до 2:1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Стълбищните клетки, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, се проектират при спазване изискванията на чл. 16.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради, за които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки и е предвиден директен достъп на асансьорни шахти в обема на помещения, асансьорните шахти се отделят от помещенията чрез шахтни врати на асансьора с огнеустойчивост не по-малка от EI 60.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При наличие на повече от едно евакуационно стълбище стълбищната площадка може да е част от коридора, при условие че е осигурен алтернативен път за евакуация през съседните помещения към другото евакуационно стълбище (фиг. 14).

Фиг. 14 (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Евакуационните стълбища се предвиждат естествено осветени с минимална площ на фасадното остъкление на всеки надземен етаж не по-малка от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се проектиране на вътрешни евакуационни стълбища в сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост от всички класове на функционална пожарна опасност, в сгради от пожаронезащитени стоманени конструкции от категория по пожарна опасност Ф5Д, както и в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост от подкласове Ф1.3 и Ф1.4. Когато вътрешните евакуационни стълбища обслужват повече от три надземни етажа, се проектира:

1. пряко горно осветление с площ най-малко 4 m2, когато разстоянието между стълбищните рамена е най-малко 0,7 m или между стълбищните рамена е предвидено "стълбищно огледало" с площ не по-малка от 2 m2, или

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) димен люк, разположен в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар, с аеродинамична площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,0 m2; димният люк се предвижда с класификация по огнеустойчивост минимум В300 30 и с минимален клас по реакция на огън Сd0, отварящ се от устройства, разположени на всеки етаж в непосредствена близост до входа/входовете в стълбището, работещ и при изключване на електрозахранването, или;

3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) . защита на обема на стълбищната клетка при пожар чрез създаване на повишено налягане не по-малко от 30 Ра; системата за повишено налягане се задейства от автоматичната пожароизвестителна система, а когато не е осигурена такава - от устройства, разположени на всеки етаж в непосредствена близост до входа/входовете в стълбището.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m вътрешните евакуационни стълбища се проектират при спазване на изискванията по чл. 319.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Външните открити стълбища за евакуация (с изключение на стълбищата, обслужващи сгради от допустима IV или V степен на огнеустойчивост), свързващи във вертикално направление два и повече етажа, се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. В случай че не са изпълнени условията по чл. 47, ал. 3, т. 1 или 2, при проектирането на същите външни открити стълбища се спазват следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) фасадите, които са на разстояние, по-малко от 1,5 m от крайните габарити на стълбището, се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и стълбищата се защитават от останалата част на сградата посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 30;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при наличие на отвори на разстояние от габаритите на стълбището, по-малко от 1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) на изходите към стълбището се предвиждат самозатварящи се врати с огнеустойчивост най-малко EI 30; това изискване не се прилага за врати към външни открити стълбища, водещи само надолу (т.е. за вратите на най-горните нива на стълбищата), ако покрай същите врати не преминават евакуационни пътища от други евакуационни изходи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Наклонът на стълбищното рамо на външните стълбища е не по-голям от 1:1, като височината на стъпалото е не по-голяма от 0,25 m.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималната светла широчина на стълбищното рамо се определя в зависимост от броя на хората, които се предвижда да бъдат евакуирани, при спазване изискванията на чл. 45.

(4) Външните открити стълбища се обезопасяват с парапет с височина не по-малка от 1,2 m.

(5) При евакуацията на не повече от 25 човека външните стълбища може да се изграждат със спираловидна ходова линия. Стълбищата се обезопасяват срещу падане по цялата им височина.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При евакуацията на 16-50 човека може да се предвиждат вити (спираловидни) стълбища при спазване на следните изисквания:

1. светлата широчина на стъпалото по вътрешната ходова линия (на разстояние 0,30 m навътре от най-тясната част на стъпалото или от проекцията на ограничаващия го парапет) е не по-малка от 0,23 m;

2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,2 m;

3. от външната страна на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При евакуацията на повече от 50 човека по вити (спираловидни) стълбища се спазват следните изисквания:

1. минималният светъл диаметър на вътрешния кръг е 0,9 m, а широчината на стъпалото в най-тясната част - 0,23 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,5 m (фиг. 15);

Фиг. 15 (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(Фиг. 8 зал. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от двете страни на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет на височина най-малко 1,2 m, с ръкохватки с широчина не повече от 0,10 m (фиг. 16).

Фиг. 16 (предишна фиг. 9 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат при евакуацията на не повече от 15 човека.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При евакуацията на 16 - 50 човека по стълбища, които не са вити (спираловидни), но включват стъпала с форма в хоризонталната проекция, различна от правоъгълната, се прилагат следните изисквания:

1. светлата широчина на стъпалото по вътрешната ходова линия (на разстояние 0,30 m навътре от най-тясната част на стъпалото или от проекцията на ограничаващия го парапет) е не по-малка от 0,23 m;

2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,2 m;

3. от външната страна на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Коридорите, които са елементи на евакуационните пътища, се проектират със стени с огнеустойчивост, определена съгласно табл. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се остъкляване без необходимата огнеустойчивост по табл. 3 в участъци на коридори, както следва:

1. за етажите с директни изходи на кота терен - когато остъкленият участък от коридора е между два крайни евакуационни изхода и през него не преминава евакуационният път от стълбищата;

2. за етажите без директни изходи на кота терен - когато участъкът от коридора е между две евакуационни стълбища, отделени от етажното ниво с пожарозащитни стени.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят от прилежащите им помещения със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост не по-малка от:

1. ЕІ 30 - за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост;

2. ЕІ 15 - за сгради от IV степен на огнеустойчивост.

Чл. 54. (1) Проходите и вратите по пътя за евакуация в строежите се проектират с минимална светла височина 2,0 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешават се врати и проходи със светла височина най-малко 1,9 m - за подземни етажи, и най-малко 1,5 m - за тавански етажи и подпокривни пространства.

(3) По пътя за евакуация не се разрешават единични стъпала. При преодоляване на наклони със стъпала се предвиждат най-малко три стъпала в група.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) По пътя за евакуация не се разрешават прагове с височина, по-голяма от 0,015 m, с изключение на случаите, когато се изисква защита срещу разливане на течности извън пределите на помещенията. Праговете по пътя за евакуация се обозначават по подходящ начин (със светоизлъчващи ленти и бои, осветяване и др.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4) в помещенията със системи и апарати, осигуряващи безопасността на строежа и на хората в него, и в кабините на асансьорите се проектира аварийно работно осветление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се проектира аварийно евакуационно осветление:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50 и/или броят на хората в сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 е повече от 100; за същите сгради (или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска да не бъде проектирано аварийно евакуационно осветление в помещения с възможност за едновременно пребиваване на до 15 човека, с изключение на помещенията по ал. 5, т. 8;

2. във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4) независимо от броя на пребиваващите;

3. в частта от евакуационните стълбища, обслужваща подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4), когато не е осигурено остъкление във външните стени на евакуационното стълбище на всеки подземен етаж с площ, по-голяма от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка - независимо от броя на пребиваващите;

4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) в помещения с възможност за едновременно пребиваване на над 15 човека, разположени в подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4);

5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) в евакуационни коридори и фоайета, разположени в подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4).

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите по ал. 2 означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват, като се предвиждат светещи знаци, съдържащи пиктограма.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4) евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават при спазване изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). За строежите по ал. 2 размерите на знаците се определят в зависимост от зрителното разстояние съгласно изискванията на БДС EN 1838 "Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление".

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Осветителните тела на аварийното евакуационно осветление се разполагат най-малко на следните места:

1. над всеки евакуационен изход за повече от 50 човека;

2. за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;

3. в близост до площадките между етажите и междинните нива;

4. при всяка промяна в посоката на евакуационния път;

5. при промяна на котата на евакуационния път в проходи и коридори (стъпала);

6. във всяка пресечна точка на коридорите;

7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;

8. в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;

9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на ръчните пожароизвестители.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Захранването на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За известяване на възникнал пожар или авария в строежите се предвиждат:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) системи за гласово сигнализиране, в т.ч. с възможност за излъчване на предварително записани съобщения - за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, в които е предвидено поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m - с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми;

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) системи за звукова сигнализация на всеки етаж - за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, оборудвани с пожароизвестителни системи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Системите за гласово сигнализиране се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-32 "Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на система за гласово сигнализиране на тревога". Когато строежът е оборудван с пожароизвестителна система, задействането на системата за гласово сигнализиране се извършва чрез пожароизвестителната система, а когато строежът не е оборудван с пожароизвестителна система, задействането на системата за гласово сигнализиране се извършва чрез ръчно управление на системата за гласово сигнализиране.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожароизвестителните системи и системите за звукова сигнализация се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане".

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава разполагането на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, на складове за течно и газообразно гориво, както и на котелни помещения с котли, работещи с течно и газообразно гориво непосредствено:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) под пътища за евакуация (с изключение на евакуационни пътища в помещения);

2. под помещения, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 50 човека;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) под учебни кабинети, занимални, спални, физкултурни салони и други подобни помещения в сгради от подкласове Ф1.1 и Ф4.1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В подземните и полуподземните етажи не се разрешава разполагането на помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2, както и на помещения от подклас Ф2.1, когато те са предназначени за представления за деца (театрални зали, кинозали и др.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискването по ал. 2 не се прилага за помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2, ако същите са със стенно прозоречно остъкление с площ не по-малка от 10 % от площта на пода и от всеки подземен и полуподземен етаж са осигурени най-малко два евакуационни изхода, водещи към независими евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 58, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се определя изчислителното време за евакуация по следните методи:

1. метод "дължина на евакуационния път" - за помещения, предназначени за не повече от 50 човека;

2. метод "специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път" - за помещения, предназначени за повече от 50 човека.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Определянето на изчислителното време за евакуация по методите по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията на приложение № 8а.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изчислителното време за евакуация не трябва да превишава допустимото време, определено от опасните фактори на пожара.

(2) Допустимото време за евакуация от помещения и едноетажни сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, в които се използват ЛЗТ и ГТ, се определя в съответствие с табл. 9.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от помещения и едноетажни сгради от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се използват и съхраняват твърди горими материали и негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, се определя съгласно колона 3 на табл. 9 независимо от площта на горимите материали.

(4) Данните в табл. 9 не се отнасят за производства, при които опасните фактори на пожара формират критична ситуация за по-кратко време и допустимото време за евакуация подлежи на изчислително определяне (при отделяне на силнотоксични продукти на горене, при възможност за взрив или при друга бързоескалираща аварийна ситуация).

(5) За защита на евакуационния път и за ограничаване разливането на течности извън помещения, както и за събиране на течности при разлив от производствени апарати и съоръжения, се проектират прагове или бордове от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Максималните единични площи за ограничаване на разлива на течности са определени в табл. 9.

(6) Допустимото време за евакуация от помещения, в които оборудването работи с инертен газ или в които е предвидено автоматично пожарогасене, се определя съгласно колона 3 на табл. 9.

Таблица 9 (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Категория по пожарна опасност | Обем на сградата или помещението, | Допустимо време за евакуация в min при ограничаване на възможната площ за разливане на течности до: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | 50 m2 | 100 m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ф5А и Ф5Б | До 30 000 | 0,6 | 0,3 |
|  | 40 000 | 0,8 | 0,4 |
|  | 50 000 | 1,0 | 0,5 |
|  | 60 000 | 1,2 | 0,6 |
|  | Над 70 000 | 1,25 | 0,7 |
| Ф5В | До 15 000 | 1,0 | 0,5 |
|  | 30 000 | 1,6 | 0,8 |
|  | 40 000 | 2,0 | 1,2 |
|  | Над 70 000 | 2,0 | 1,0 |

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допустимото време за евакуация от сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, както и от строежи от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече етажа, се определя, както следва:

1. за строежи от І и ІІ степен на огнеустойчивост - 6 min;

2. за строежи от ІІІ степен на огнеустойчивост - 3 min;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции - 1 min.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от строежи от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, проектирани от І или ІІ степен на огнеустойчивост, не се нормира.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допустимото време за евакуация от строежи от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, проектирани от ІІІ, ІV или V степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции, е не повече от 1 min.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допустимото време за евакуация от сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се нормира до краен евакуационен изход или до вход в евакуационна стълбищна клетка по чл. 319 и не трябва да превишава 1,5 min.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от етажерки в производствени помещения до вход в евакуационно стълбище, в защитена зона или до краен евакуационен изход не трябва да превишава:

1. за производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б - 0,5 min;

2. за производствени помещения от категория по пожарна опасност Ф5В - 1 min.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допустимото време за евакуация от помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 100 човека, както и от строежи, в които е предвидено най-малко едно такова помещение, не трябва да превишава стойностите, определени в табл. 10.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допустимото време за евакуация от помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5 пъти, при условие че са предвидени автоматична ПГИ и система с гласово сигнализиране по чл. 56.

(3) Допустимото време за евакуация от сцени се определя съгласно колона 3 на табл. 10.

Таблица 10

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

| № по ред | Евакуация от: | Допустимо време за евакуация в min в зависимост от степента на огнеустойчивост на строежа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І или ІІ | ІІІ | ІV, V или от пожаронезащитени стоманени конструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Зала (помещение) за повече от 100 човека | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Сграда (или отделни част от сграда по смисъла на чл. 12, ал. 1) с помещение за повече от 100 човека | 6,0 | 2,0 | 1,0 |

Чл. 62. Допустимото време за евакуация от зрителни зали и помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 3000 човека, се приема в зависимост от обема на залите и помещенията, както следва:

1. до 30 000 m3 - 2,0 min;

2. до 100 000 m3 - 2,2 min;

3. до 200 000 m3 - 3,0 min;

4. по-голям от 200 000 m3 - 4,0 min.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При определяне на изчислителното време за евакуация специфичната пропускателна способност (СПС) на участъците от пътя и скоростта на движение на хората при евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток се приемат съгласно табл. 11.

Таблица 11 (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Плътност на човешкия поток, чов./m2 | Хоризонтални участъци |  | Движение по стълбища |  |  |  | Врати/Отвори, по-широки от 1,6 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скорост, m/min | СПС, чов./ m.min | надолу |  | нагоре |  | скорост, m/min | СПС, чов./ m.min |
|  |  |  | скорост, m/min | СПС, чов./ m.min | скорост, m/min | СПС, чов./ m.min |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,1 | 100 | 10 | 100 | 10 | 60 | 6 | 100,00 | 10 |
| 0,5 | 100 | 50 | 100 | 50 | 60 | 30 | 100,00 | 50 |
| 1 | 80,14 | 80,1 | 95,3 | 95,3 | 52,67 | 52,7 | 87,30 | 87,3 |
| 1,5 | 68,18 | 102,3 | 79,13 | 118,7 | 45,25 | 67,9 | 75,33 | 113 |
| 2 | 59,69 | 119,4 | 67,6 | 135,2 | 39,99 | 80 | 66,85 | 133,7 |
| 2,5 | 53,11 | 132,8 | 58,68 | 146,7 | 35,9 | 89,8 | 60,28 | 150,7 |
| 3 | 47,73 | 143,2 | 51,4 | 154,2 | 32,57 | 97,7 | 54,87 | 164,6 |
| 3,5 | 43,18 | 151,1 | 45,23 | 158,3 | 29,75 | 104,1 | 50,34 | 176,2 |
| 4 | 39,24 | 157 | 39,88 | 159,5 | 27,3 | 109,2 | 46,40 | 185,6 |
| 4,5 | 35,77 | 160,9 | 35,18 | 158,3 | 25,15 | 113,2 | 42,91 | 193,1 |
| 5 | 32,66 | 163,3 | 30,96 | 154,8 | 23,22 | 116,1 | 39,82 | 199,1 |
| 5,5 | 29,85 | 164,2 | 27,15 | 149,3 | 21,47 | 118,1 | 35,35 | 194,4 |
| 6 | 27,28 | 163,7 | 23,67 | 142 | 19,88 | 119,3 | 32,02 | 192,1 |
| 6,5 | 24,92 | 162 | 20,46 | 133 | 18,42 | 119,7 | 29,03 | 188,7 |
| 7 | 22,73 | 159,1 | 17,5 | 122,5 | 17,06 | 119,4 | 26,30 | 184,1 |
| 7,5 | 20,7 | 155,2 | 14,75 | 110,6 | 15,8 | 118,5 | 23,81 | 178,6 |
| 8 | 18,79 | 150,3 | 12,16 | 97,3 | 14,62 | 116,9 | 21,54 | 172,3 |
| 8,5 | 17 | 144,5 | 9,74 | 82,8 | 13,51 | 114,8 | 19,45 | 165,3 |
| 9 | 15,32 | 137,9 | 7,44 | 67 | 12,46 | 112,2 | 9,44 | 85 |
| 9,1 | 14,99 | 136,4 | 7,01 | 63,8 | 12,26 | 111,6 | 9,34 | 85 |
| 9,2 (гранична) | 14,67 | 135 | 6,57 | 60,4 | 12,06 | 111 | 9,24 | 85 |

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) Плътността на човешкия поток в евакуационен участък се определя, като броят на евакуиращите се раздели на площта на участъка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За врати/отвори със светла широчина, по-голяма от 1,6 m, СПС се определя съгласно табл. 11.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Специфичната пропускателна способност и скоростта на движение при гранична плътност на човешкия поток за врати/отвори с широчина, по-малка от 1,6 m, се определят съгласно табл. 12. Максималната стойност на СПС за врати/отвори е 199,1 чов./m.min.

Таблица 12 (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Широчина на вратата/отвора, m | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПС, чов./m.min (при плътност на човешкия поток 9,2 чов./m2 - гранична) | 47,5 | 51,3 | 55 | 58,8 | 62,5 | 66,3 | 70 | 73,8 | 77,5 | 81,3 | 85 |
| Скорост, m/min (при плътност на човешкия поток 9,2 чов./m2 - гранична) | 5,16 | 5,58 | 5,98 | 6,39 | 6,79 | 7,21 | 7,61 | 8,02 | 8,42 | 8,84 | 9,24 |

(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Скоростта на движение и СПС в наклонените участъци, преодолявани без стъпала, се определят както при движение по хоризонтален евакуационен път. Скоростта на движение и СПС в наклонени участъци, при които наклонът се преодолява със стъпала, се определят както при движение по стълбища.

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) За строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се допуска да не бъдат спазени изискванията на чл. 58 - 63, ако се използват компютърни модели, с които да бъдат изчислени разполагаемото време за безопасно бягство (АSЕТ) и необходимото време за безопасно бягство (RSET) и да бъде доказано, че АSЕТ е по-голямо от RSET.

(2) Допускането по ал. 1 се прилага след даване на съгласие от експертния съвет по чл. 7, ал. 1 или 3, при условие че с направените изчисления се гарантира безопасната евакуация от строежа.

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При евакуацията от помещения от подкласове Ф2.1 или Ф4.1, предназначени за повече от 100 човека, както и от помещения с култово и религиозно предназначение от подклас Ф3.4 с повече от 100 места за сядане, се предвиждат следните мерки:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) столовете да са разположени в редове и между тях да се обособяват проходи така, че да е осигурен пряк достъп до евакуационните пътеки и евакуационните изходи;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) свободното разстояние между редовете от столове да е не по-малко от 0,45 m; евакуационните пътеки да са със светла широчина най-малко 1,2 m;

3. в един ред столове, достъпен и от двата му края, да има не повече от 32 стола; в редовете столове, достъпни само от едната им страна, да има не повече от 16 стола на ред;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) столовете, образуващи ред, да са закрепени за пода или да са свързани един с друг така, че да не се разместват; забранява се разполагането на столове на пътеките за движение; ако са осигурени седящи места за над 250 човека, които са прикрепени едно към друго, редовете от седящи места откъм страната на надлъжните пътеки и седалките, разположени на разстояние до 3 m от евакуационните изходи, задължително се закрепват към пода;

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при оформяне на места чрез редове от пейки се спазват изискванията на т. 3 по отношение максималния брой на местата при достъп от една или две страни;

6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) когато столовете за сядане автоматично се вдигат, широчината на прохода се измерва между гърба на което и да е място за сядане и максималната изпъкналост на задното място за сядане, когато седалките са във вдигнато положение (фиг. 17);

Фиг. 17

7. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) широчината на евакуационния изход е не по-малка от широчината на евакуационната пътека, водеща към него;

8. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) не се разрешава кръстосване на напречните и надлъжните евакуационни пътеки в зали с фиксирани места в редове; всяко пресичане на тези пътеки се предвижда като T-образен възел (фиг. 18);

Фиг. 18

9. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) напречните евакуационни пътеки не могат да бъдат със стъпала в местата, където проходите между редовете срещат евакуационните пътеки;

10. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) прибиращи се или телескопични седалки, когато са в разпънато положение, се осигуряват със заключващи устройства към пода за недопускане на преместване;

11. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) стъпалата в помещения с над 250 места се осветяват по подходящ начин.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Помещения и зали от подклас Ф2.1, предназначени за повече от 100 човека, се оборудват със столове, изпълнени от продукти, класифицирани по отношение реакцията им на огън в следните класове:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за продуктите от дърво - С-s1, d0, съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън";

2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";

3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 "Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";

4. за текстилните продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случай че за комбинацията от продуктите за облицоване и пълнеж на тапицирани столове по ал. 2 е извършено изпитване по БДС EN 1021-1 "Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара" и БДС EN 1021-2 "Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит" и няма установено запалване при разрастващо се тлеене и запалване чрез горене с пламък след приключване на изпитването, не се нормира класът по отношение реакцията на огън на отделните продукти, влизащи в състава на същата комбинация.

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Дървените елементи на сцени в строежи от подклас Ф2.1 се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от С.

Глава осма.
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална експлозивна атмосфера.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от вентилационните инсталации по ал. 1 се предвижда в зоните с най-голямо наслояване на експлозивоопасни вещества.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се осигурява подналягане, като обемът на приточния въздух се приема до 90 % от обема на засмуквания въздух. Подналягането се осигурява от автоматични контролери за дебит и налягане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводи, през които преминават газове и пари с плътност, по-малка от плътността на въздуха, се проектират и изпълняват по цялата им дължина с възходящ наклон към вентилатора така, че да не се допуска задържане на газове и пари в тях.

Чл. 68. Ежекторно засмукване (вместо вентилатори) се проектира за местни смукателни инсталации при отделяне на:

1. прах, който се взривява не само от удар, но и от триене;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) големи количества горими газове и пари (ацетилен, етер и др.).

Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на смукателни инсталации, обслужващи технологични съоръжения, работещи с експлозивоопасни вещества (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др.), се предвиждат блокировки за осигуряване изключването на технологичните съоръжения при спиране на вентилацията.

Чл. 70. Сушилните съоръжения се осигуряват с автоматични устройства за поддържане на нагряването в тях до допустимата технологична температура.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За производства, при които е възможно отделянето и натрупването на горими прахове или летящи частици, освен аспирационна инсталация се предвижда и хидрообезпрашаване, при условие че то не влияе на технологичния процес.

(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или овлажняване на въздуха в помещения, в които при смесването на влага и горим прах или летящи частици се образува експлозивна атмосфера (при производство на калциев карбид, при рудомелене в заводи за сярна киселина и др. под.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се допуска проектирането на филтри за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, в сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, и за сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и натрупва горим прах или летящи частици, се предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационни системи за създаване на повишено налягане в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Частите на сградата съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За подземните складови помещения с площ над 10 m2 от категория по пожарна опасност Ф5В, в които съгласно глава девета не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) на външна стена или към шахта, с геометрична площ на отвора и на шахтата (когато има такава) не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна ВСОДТ с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1. Принудителната смукателна ВСОДТ се предвижда с възможност за ръчно задействане извън помещенията. Когато шахтата е в обема на сградата, същата се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 60, без отвори към съседни помещения, като се допуска тя да обслужва повече от едно подземно складово помещение, ако са осигурени клапи за управление на дима.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Помещенията за зареждане на акумулатори (киселинни или алкални) се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5В, когато е изпълнено едно от условията:

1. в схемата за управление и автоматика на акумулаторната батерия е предвидена блокировка на зарядните агрегати и вентилационната уредба, която осигурява концентрация на водород преди началото на зареждането, по време на зареждането и след неговото завършване два и половина пъти под долната експлозивна граница;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород в свободния обем на помещението не надвишава 10 % от долната му експлозивна граница и е осигурена естествена вентилация;

3. акумулаторите не образуват експлозивна атмосфера.

(2) Количеството водород (Vн2) в m3, което се отделя при зареждане на киселинни акумулатори за 1 час, се определя по формулата:

където:

В е коефициент, определящ отделянето на водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;

Iload - токът на зареждане, А;

N - броят на елементите, които се зареждат;

T0 - термодинамичната температура, 273 °К;

t - температурата на помещението, °С;

P - действителното налягане на въздуха за дадена местност, mmHg.

(3) При зареждане на няколко акумулаторни батерии и след преобразувания формулата по ал. 2 придобива вида:

(4) Количеството водород (Vн2) в m3, което се отделя при зареждане на алкални акумулатори за 1 час, се определя по формулата:

където К е коефициент на увеличаване на количеството отделящ се водород; приема се от 1,2 до 1,3.

(5) Концентрацията на водород (Сн2) в % по обем в помещението се определя по формулата:

където:

Vн2 е количеството отделен водород, m3;

Vfrv - свободният обем на помещението, m3.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Необходимият минимален дебит (VВЗ) в m3/h на вентилационната уредба се определя по формулата:

където:

ψ е коефициент на неравномерност на отделянето и разпространението на водород във въздуха на помещението (ψ ≥ 5);

CДЕГ - долната експлозивна граница на водорода, %

Чл. 77. (1) Вентилационната система за сцени в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 се проектира самостоятелно, като се изолира от вентилацията на залата с места за зрители, както и от други помещения.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) На отвора на сцени в зрителни зали с повече от 800 места се монтира пожарозащитна завеса с огнеустойчивост най-малко ЕI 90. Спускането на пожарозащитната завеса се предвижда най-малко от две места със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска обединяване на засмуквания въздух от вентилационните инсталации, когато той съдържа:

1. газове, пари или прах, при химическото съединяване или при механичното смесване на които температурата се повишава, вследствие на което може да се получи възпламеняване, горене или взрив (например при смесване на калциев карбид с водни пари, на алуминиева пудра с водни пари, на хлор с водород и др.);

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вещества, които могат да влязат във взаимодействие помежду си (цианови съединения, хлорпикрин, хлор и амоняк и др.) и да образуват експлозивна атмосфера;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) горими вещества, които могат да полепнат или да кондензират във въздухопроводите.

Чл. 79. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В помещения с електрически машини, апарати и съоръжения, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения със зони "0", "1" и "2" по чл. 268, се проектира приточна вентилация за осигуряване на повишено налягане не по-малко от 30 Ра или се извършва определяне на зоните по чл. 268 в тези помещения и всички електрически машини, апарати и съоръжения в тях се предвиждат с необходимата защита в зависимост от зоната, в която попадат.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска рециркулация на въздуха в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

Чл. 81. (1) Между аспирационните уредби за транспортиране на горими материали (отпадъци) и пещите се предвижда приемен бункер, изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Преди приемния бункер се предвижда пожарна клапа с огнеустойчивост EI 60.

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За случаите на възникване на пожар се предвижда автоматично затваряне на пожарните клапи (автономно или по сигнал от пожароизвестителната система) и автоматично или ръчно изключване на вентилационните инсталации с изключение на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината и вентилационните системи по чл. 75.

Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 за помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 13 или чрез изчисления съобразно параметрите, определени в технологичния проект. При определяне на кратността на въздухообмена в помещението се отчита количеството въздух, засмуквано от общообменните и местните (локалните) вентилационни системи.

Таблица 13

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Видове вещества | Кратност на въздухообмена за 1 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | компресорни | помпени | производствени | складове |
| 1. | Амоняк | - | - | 7 | - |
| 2. | Производство на ацеталдехид с живачен катализатор | - | 15 | 20 | 10 |
| 3. | Ацетон, бензин, бутан, бутилен, водород, дивенил, изопрен, бутилацетат, метилетилкетон, метан, параалдехид, пропан, пропилен, пропилацетат, етилов алкохол, етан, етилацетат, етилбензол, етилен и др. | 8 | 12 | 8 | 6 |
| 4. | Бензол, дивинилацетат, дивинилацетилен, хексилен, изопропилбензол, дихлоретилен, дихлорбензол, моновинил, ацетилен, карбон оксид, сероводород, серовъглерод, метилов алкохол, нафталин, ксилол, толуол и др. | 10 | 12 | 10 | 8 |

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на въздухообмена за помещения с височина над 6 m се определя, като обемът се изчислява при височина 6 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения извън тези по ал. 1 кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 се приема не по-малко от 3 h-1 (от пълния обем на помещението).

Раздел II.
Аварийна вентилационна инсталация

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Аварийна вентилационна инсталация се проектира за зоните и помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, както и за помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с газифицирани съоръжения, в които при авария е възможно да се образува концентрация на газа над 10 % от долната му експлозивна граница в свободния обем на помещението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на въздухообмена на аварийната вентилационна инсталация се приема не по-малко от 8 h-1 (от пълния обем на помещението) независимо от кратността на другите постоянно действащи общообменни и местни (локални) вентилации в помещението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на аварийната вентилационна инсталация може да се определя и по изчислителен начин съгласно параметрите, определени в технологичния проект, но тя не може да е по-малка от изискващата се кратност по ал. 2.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Аварийната вентилационна инсталация се предвижда блокирана с газоанализатори, подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато в помещението се достигне концентрация 20 % от ДЕГ на отделяното вещество, аварийната вентилационна инсталация се включва автоматично от сигнал на газоанализаторите.

(2) За аварийните вентилационни инсталации по ал. 1 се осигурява възможност и за ръчното им включване посредством пускова апаратура, монтирана до входа на помещението.

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от аварийните вентилационни инсталации се предвижда в зоните с най-голямо отделяне и наслояване на експлозивоопасни вещества.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За помещенията с аварийна смукателна вентилация се предвижда компенсация на въздух по естествен или механичен начин.

(2) Аварийна приточна вентилационна инсталация се проектира, когато не се допуска преминаване през смукателните вентилатори на експлозивоопасни газове и пари поради опасност от възпламеняване при триене. В помещението се предвиждат изходящи отвори, чието разположение се съобразява с плътността на изпускания продукт.

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийните смукателни вентилационни инсталации се проектират с вентилатори съгласно чл. 278.

Чл. 89. (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изхвърлянето на въздуха от аварийната вентилация се извършва съобразно плътността на изпускания продукт, на разстояние най-малко 10 m от възможни източници на възпламеняване и в естествено проветрявани зони на територията на обекта.

(ал. 2 отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел III.
Вентилационни помещения и камери, въздухопроводи, филтри и клапи

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Съоръженията на приточните и смукателните вентилационни инсталации се предвиждат извън сградите или във вентилационни помещения, когато:

1. обслужват помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

2. обслужват помещения от категория по пожарна опасност Ф5В, при условие че вентилационната или климатичната инсталация е с производителност, по-голяма от 50 000 m3/h.

3. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 91. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните помещения в сгради от I и II степен на огнеустойчивост се изпълняват от строителни елементи и конструкции с огнеустойчивост най-малко EI60, а в сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции - с огнеустойчивост най-малко EI 45.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Местни смукателни вентилатори се допускат в производствени помещения и в зони от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при спазване изискванията на чл. 279.

Чл. 93. Резервни вентилатори, които се включват автоматично при спиране на основните вентилатори, се предвиждат в следните случаи:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при вентилиране на помещения за ЛЗТ и ГТ (с изключение на котелни помещения);

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при невъзможност за прекратяване на технологичния процес, свързан с отделяне на експлозивоопасни вещества;

3. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 94. (1) Не се допуска разполагането в едно вентилационно помещение (камера) на:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вентилатори на приточна или смукателна инсталации, обслужващи помещения, разделени с брандмауери;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) вентилатори за смукателна инсталация, обслужващи помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, съвместно с вентилатори, обслужващи помещения от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д или от клас на функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се вентилаторите на приточните и смукателните инсталации, обслужващи помещения от различен клас на функционална пожарна опасност (с изключение на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б), да се разполагат в общо вентилационно помещение. В местата на преминаване на въздухопроводите през стените на вентилационното помещение за съоръженията на приточните и смукателните вентилации се предвиждат пожарни клапи с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичания конструктивен елемент, съгласно чл. 91.

Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните помещения за приточните вентилации, които обслужват помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектират с евакуационни изходи, ориентирани непосредствено навън, в коридори или в стълбища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се евакуационните изходи на вентилационните помещения да са ориентирани към помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните помещения на смукателните вентилации, които обслужват помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектират с евакуационни изходи, ориентирани непосредствено навън или извеждащи през пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 в коридор или в стълбище.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Евакуационните изходи на вентилационни помещения с площ до 100 m2 може да бъдат ориентирани към обслужваните помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при условие че във вентилационните помещения е предвидено електрическо оборудване със защита като тази на обслужваните помещения и е осигурено дистанционно устройство за управление на вентилацията извън двете помещения.

Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 99. (1) Въздухопроводите на вентилационните, климатичните, аспирационните и пневмотранспортните инсталации се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводи от строителни продукти с класове по реакция на огън В и С могат да бъдат използвани, при условие че са разположени само в едно помещение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Въздухопроводи с класове по реакция на огън В и С се прекъсват на всеки 100 m със зони, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с дължина най-малко 4 m.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Топлоизолацията, включително повърхностният ѝ слой, на въздухопроводи, разположени в подземните етажи и таваните на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност, както и в помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектира с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при температура на транспортирания въздух до 80°С се допуска изпълнението на топлоизолация от строителни продукти с класове на реакция на огън В и С. В местата на преминаване през пожарозащитните прегради топлоизолацията се прекъсва от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(5) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Въздухопроводите в помещения от категория по пожарна опасност Ф5Д (с изключение на главните клонове на въздухопроводната мрежа) може да се изпълнят с топлоизолация с клас по реакция на огън D - F или с топлоизолация от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, прекъсвана от зони от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и с дължина на всеки 50 m най-малко 4 m.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите) може да бъдат пресичани от въздухопроводи, при условие че в местата на пресичане са предвидени пожарни клапи с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда, и изолацията на въздухопроводите е изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При транзитно преминаване на огнеустойчиви въздухопроводи през пожарни сектори или помещения и етажи, разделени с пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите), се допуска да не се предвиждат пожарни клапи в местата на пресичане на преградите, ако въздухопроводите са с огнеустойчивост (при класификация отвътре навън и отвън навътре), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните прегради.

Чл. 100. Топлоизолацията на въздухопроводите, преминаващи през комуникационните вертикални шахти на сградите, се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.

Чл. 101. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 102. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводите на смукателните инсталации, засмукващи горими прахове, летящи частици и аерозоли, се проектират с кръгло или овално сечение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се допуска съединенията на смукателните въздухопроводи с температура, по-висока от 80°С, да се запояват с калай или други подобни материали.

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска разполагането на въздухопроводни канали под нивото на пода в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, в които може да има напластяване на експлозивоопасни газове и пари.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за приточни инсталации за продухване на електродвигатели, чиито въздухопроводни канали са с непрекъснато действаща приточна вентилация или са запълнени с пясък.

Чл. 104. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Смукателните въздухопроводи в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се разполагат на достъпни за наблюдение места. За почистването на въздухопроводи, през които преминават горими прахове и експлозивоопасни аерозоли, се предвиждат устройства или лесноразглобяеми звена.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между смукателните въздухопроводи, нагрети до температура, по-висока от 80°С, и въздухопроводите за експлозивоопасни газове, пари и прахове е най-малко 1 m. Въздухопроводите за експлозивоопасни газове или пари с ниски температури се разполагат под въздухопроводите за транспортиране на смеси с по-високи температури.

Чл. 106. (1) Отворите за засмукване или изхвърляне на въздуха се предвиждат на места, където няма опасност от попадане на искри в смукателните отвори или в изхвърления въздух.

(2) Под корнизите на покривите и в таваните не се допуска изхвърлянето на въздух с температура, по-висока от 80°С.

Чл. 107. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изходящите отвори на въздухопроводи, през които в атмосферата се изхвърлят експлозивоопасни пари и газове, са на разстояние най-малко 5 m от отваряеми прозорци и други отвори в стените и покривите така, че да е предотвратена възможността за попадане на искри в изхвърляния въздух.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При проектирането на въздухопроводи, преминаващи през покриви и покривни изолации, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се спазват изискванията по чл. 133, като изходящият или входящият отвор е на разстояние най-малко 1 m над тях.

Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията от категория по пожарна опасност Ф5Б се предвиждат мокри филтри или прахоуловители с непрекъснато действие, конструирани така, че да е предотвратено искрообразуване.

(2) За инсталации с производителност до 15 000 m3/h се допуска периодично ръчно отделяне на праха.

Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Циклоните и бункерите към тях за горим прах и за горими отпадъци се предвиждат извън сградите, на разстояние най-малко 8 m от тях.

(2) Разстоянието по ал. 1 не се нормира, ако сградата е отделена от циклоните и бункерите с плътна стена, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Стената се проектира с размери, равни на габаритните размери на циклоните и бункерите плюс 2 m в хоризонтално и вертикално направление.

(3) 3а прахове, отделяни при шлайфането на лакирани плоскости, се проектират отделни циклони и бункери.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сухите прахоуловители за пречистване на въздуха от горим прах се оборудват с устройства за освобождаване на налягането при взрив.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Допуска се циклоните, прахоутаечните камери, филтрите и други подобни съоръжения и бункерите към тях за горим прах да се разполагат вътре в помещенията (сградите), ако са комплектувани със системи за защита или предотвратяване на експлозия и пожар.

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) При проектиране на смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, при които е предвидено преминаване на елементи на инсталациите през междуетажните преградни конструкции на сградите, се спазва едно от следните изисквания:

1. въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации извън кухненските помещения са с минимална огнеустойчивост (с критерий EI и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните от тях междуетажни преградни конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o);

2. въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации извън кухненските помещения са разположени във вентилационна шахта с минимална огнеустойчивост (с критерий EI и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост за пресичаните междуетажни преградни конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o);

3. отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти извън кухненските помещения, се извършва към вентилационна шахта сифонен тип с минимална огнеустойчивост (с критерий EI и класификация отвътре навън), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните междуетажни преградни конструкции съгласно колона 6 на табл. 3, но не по-малка от EI 30 (i → o).

(2) Пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите) може да бъдат пресичани от въздухопроводи и вентилационни шахти по ал. 1, при условие че въздухопроводите/шахтите са с огнеустойчивост (при класификация отвътре навън и отвън навътре), съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда, и преминават транзитно през помещенията и етажите, разделени с пожарозащитни прегради. Не се разрешава на въздухопроводите по ал. 1 да бъдат монтирани пожарни клапи.

(3) Въздухопроводите на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, както и вентилационните шахти по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. В шахтите по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 не се разрешава да преминават други въздухопроводи, както и тръбопроводи, кабели, съоръжения и комуникации.

(4) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, да се свързват към комините на сградите, към вентилационните шахти или въздухопроводите на санитарните помещения, както и към всякакви други вентилационни инсталации.

(5) Допуска се отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурна обработка на хранителни продукти, да се предвиди към вентилационна шахта съгласно ал. 1 - 3, проектирана в общо тяло с комин на сграда, ако няма връзка между вентилационната шахта и димоходите на комина и са спазени изискванията за необходимата огнеустойчивост на шахтата и на комина.

Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни, се проектират като самостоятелни инсталации за всяка кухня.

(2) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 да се свързват към смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от кухни в жилища.

(3) Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 да бъдат проектирани с гъвкави въздухопроводи.

(4) Изхвърлянето от смукателните вентилационни инсталации по ал. 1 на газовете и парите, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се предвижда на разстояние не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(5) При проектиране на смукателни вентилационни инсталации по ал. 1 с въздухопроводи извън сгради същите въздухопроводи се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 30 (i → o).

(6) Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на въздухопроводите по ал. 5, ако са разположени на разстояние най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър на въздухопровода, но не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Глава девета.
ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ (ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) При възникване на пожар димо- и топлоотвеждането се осъществяват посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им.

(2) Отвеждането на дима и топлината се осъществява посредством:

1. димни люкове - за естествена ВСОДТ, или;

2. вентилатори с механично задвижване - за принудителна ВСОДТ.

(3) Подаването на чист въздух се осъществява посредством приточни отвори или принудителна приточна вентилация при спазване изискванията на тази глава.

(4) В едно помещение не се разрешава проектиране на ВСОДТ със:

1. комбинирано отвеждане на димните продукти посредством димни люкове и вентилатори с механично задвижване;

2. комбинирано подаване на чист въздух от приточни отвори и приточна принудителна вентилация.

(5) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират за:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф.3.4, помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 с категория по пожарна опасност Ф5В, при площ на помещението и плътност на топлинно натоварване, попадащи в обхвата на критериите в колона 1 (за прозоречни помещения) или колона 2 (за безпрозоречни помещения) на табл. 14;

2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) подземни и безпрозоречни гаражи, когато броят на автомобилите на етаж или в гаражна клетка е 10 и повече;

3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) затворени надземни и полуподземни гаражи, извън тези по т. 2, когато броят на автомобилите на етаж или в гаражна клетка е 20 и повече;

4. строежи с атриуми;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) помещения от всички класове на функционална пожарна опасност, разположени в подземни етажи и предназначени за повече от 100 човека, при плътност на топлинно натоварване над 25 kWh/m2, независимо от площта на помещението;

6. коридори на подземни и полуподземни етажи с дължина, по-голяма от 20 m, когато най-малко едно от помещенията, обслужвани от коридора, има топлинно натоварване с плътност над 100 kWh/m2 и в него не е предвидена ВСОДТ;

7. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) етажни евакуационни пътища по чл. 327 в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) За изчислителна площ на помещението и на гаражната клетка при определяне на необходимостта от ВСОДТ по ал. 5 се приема площта между стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 4 на табл. 3 в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата. Вътрешните преградни стени се предвиждат без отвори, с изключение на такива, защитени до изискващата се минимална огнеустойчивост на стената, както и отвори, в които са монтирани плътни врати.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискването по ал. 5 не се прилага за помещения в сгради или в отделни части от тях (по смисъла на чл. 12, ал. 1), за които е допустима V степен на огнеустойчивост, за помещения с газови, прахови или аерозолни пожарогасителни инсталации, помещения с пожарогасителни инсталации с пяна за обемно гасене, както и за помещения по ал. 5 с постоянно разкрити отвори към външна среда с обща геометрична площ най-малко 10 % от площта на помещенията.

(8) Помещенията, в които се проектират ВСОДТ, се отделят от останалата част на сградата, в която не се предвиждат ВСОДТ, посредством стени с огнеустойчивост най-малко Е 30 от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от В и със защитени отвори над незадимяемата зона до същата огнеустойчивост.

(9) Вратите и капаците за защита на отворите в стените по ал. 8 се предвиждат самозатварящи се.

Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Димните люкове се проектират в покрива или фасадата на сградата над незадимяемата зона и се предвиждат с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне.

(2) Приточен отвор е всеки отвор към външна среда, предназначен за постъпване на чист въздух в помещението (включително прозорци с ъгъл на отваряне най-малко 30°, плъзгащи се и вдигащи се врати, както и врати с ъгъл на отваряне най-малко 60°), с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне или постоянно разкрит, отговарящ на изискванията по чл. 118, ал. 1 или 2. Вратите, прозорците и устройствата, монтирани в приточните отвори, се предвиждат с механизми за фиксиране в отворено положение при задействане на ВСОДТ.

(3) Стойността на аеродинамичната площ на приточните отвори по ал. 2 се приема, както следва:

1. за отвори с монтирани в тях устройства - в съответствие с определеното от производителя;

2. за плъзгащи се и вдигащи се врати, врати с ъгъл на отваряне 90° и повече и постоянно разкрити отвори (без монтирани в тях устройства, жалузи, решетки и др.) - 0,7 от стойността на геометричната им площ;

3. за врати с ъгъл на отваряне от 60 до 90° - 0,6 от стойността на геометричната им площ;

4. за прозорци:

а) с ъгъл на отваряне 90° и повече - 0,65 от стойността на геометричната им площ;

б) с ъгъл на отваряне от 60 до 90° - 0,5 от стойността на геометричната им площ;

в) с ъгъл на отваряне от 45 до 60° - 0,4 от стойността на геометричната им площ;

г) с ъгъл на отваряне от 30 до 45° - 0,3 от стойността на геометричната им площ;

5. извън случаите по т. 1, 2, 3 и 4 - 0,3 от стойността на геометричната им площ.

Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Димните люкове се инсталират така, че разстоянието от горната им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата повърхност на покрива да е най-малко 0,3 m.

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Димните люкове се проектират равномерно разположени в рамките на димен резервоар. Максималната единична аеродинамична площ на димен люк с изключение на димните люкове за сцени на помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 е, както следва: 2,40 m2 - за помещения с височина до 4 m и с наклон на покрива до 12°, и 4 m2 - за помещения с по-голяма височина или с по-голям наклон.

(2) Димните люкове се предвиждат с класификация по огнеустойчивост минимум В300 и с минимален клас по реакция на огън Сd0.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димните люкове на покривите на сградите се проектират на разстояние най-малко 2,5 m от стените на помещенията и от вертикалните прегради, обособяващи димните резервоари, и на разстояние най-малко 5 m от брандмауери. При разполагането на димен люк на покрива на сграда с по-ниска височина от съседната сграда разстоянието от димния люк до съседната сграда е не по-малко от 8 m.

(4) Димните люкове на фасадите на помещенията се проектират на разстояние най-малко 2,5 m от съседните стени и на разстояние най-малко 5 m от брандмауери.

(5) Фасадните димни люкове за всеки димен резервоар се дублират на най-малко две различни фасади, като при скорост на вятъра над 1 m/s се осигурява отварянето им от подветрената страна на сградата посредством система за следене посоката на вятъра (ветрова централа).

Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) В помещенията, в които за отвеждане на дима и топлината се предвиждат димни люкове, за подаване на чист въздух се проектират:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) приточни отвори с аеродинамична площ не по-малка от изискваната по чл. 123 аеродинамичната площ на димните люкове в най-големия димен участък (ДУ), или

2. приточна принудителна вентилация с производителност, осигуряваща не по-малко от 80 % от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация по табл. 14 за най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в помещенията въздух е не по-голяма от 5 m/s.

(2) В помещенията, в които за отвеждане на дима и топлината се предвиждат вентилатори с механично задвижване, за подаване на чист въздух се проектират:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) приточни отвори с площ, осигуряваща скорост на постъпващия въздух в помещението не по-голяма от 5 m/s; когато приточните отвори обслужват повече от един ДУ, оразмеряването им се извършва за най-големия ДУ, или

2. приточна принудителна вентилация с производителност, осигуряваща не по-малко от 80 % от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация по табл. 14 за най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в помещенията въздух е не по-голяма от 5 m/s.

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Приточните отвори се разполагат така, че горният край на отворите е под горния край на незадимяемата зона.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Допуска се при естествено отвеждане на дима и топлината като приточни отвори да се използват димните люкове на съседни димни резервоари в същото помещение. В този случай долният край на димната преграда се проектира на разстояние най-малко 1 m под горния край на незадимяемата зона, като на разстояние 1 m от двете страни на проекцията на димната преграда върху пода не се предвиждат горими материали.

(3) Местата на подаване на чист въздух посредством приточна принудителна вентилация се проектират в съответствие с ал. 1, като въздушната струя се насочва към пода на помещението.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилаторите за отвеждане на дима и топлината с механично задвижване се предвиждат с минимална класификация по огнеустойчивост F300 60. Захранващите кабели се предвиждат с класификация Р (РН) 60 или със защита със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост ЕI 60 в сгради, за които е допустима I и II степен на огнеустойчивост и с класификация Р (РН) 30 или със защита със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост ЕI 30 в сгради, за които е допустима III и IV степен на огнеустойчивост или пожаронезащитена стоманена конструкция. Захранващите кабели на останалите елементи на естествените и принудителните ВСОДТ (димни люкове, приточни отвори, димни прегради, табла за управление и др.) трябва да са с класификация Р (РН) 30 или да бъдат защитени със строителни продукти, осигуряващи огнеустойчивост ЕI 30.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димоотводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти директно навън от помещението и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:

1. Е600 60 - за сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. Е600 30 - за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димоотводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти през съседни помещения и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:

1. ЕI 60 - за сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. ЕI 30 - за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димоотводите на смукателна ВСОДТ, преминаващи през съседни помещения, разделени с пожарозащитни прегради, както и клапите за управление на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост, равна на огнеустойчивостта на съответната преграда.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Долният ръб на отворите на смукателната принудителна ВСОДТ се предвижда над незадимяемата зона на димния участък.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изхвърлянето на дима от смукателните принудителни ВСОДТ се проектира на разстояние:

1. не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и

2. най-малко 5 m в хоризонтално направление от приточните отвори/мястото на засмукване на чист въздух на ВСОДТ или най-малко 3 m във вертикално направление от приточните отвори/мястото на засмукване на чист въздух на ВСОДТ.

Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Височината на помещенията/димните участъци се определя от пода до тавана на помещенията/димните участъци, като окачените тавани не се вземат предвид в случаите, при които отворите в тях са повече от 25 % от площта им. При помещения/димни участъци с наклонен таван и/или под за височина на помещението/димния участък се приема средната височина на помещението/димния участък, а за помещения/димни участъци с части от тавана и/или пода с различна височина за височина на помещението/димния участък се приема височината, изчислена като среднопретеглена стойност. Примери за начина на определяне на височината на помещенията/димните участъци са представени на фиг. 18а.

Фиг. 18а

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При отвори в окачени тавани с площ, по-малко от 25 % от площта им, за осигуряване на ефективно отвеждане на дима и топлината се предвиждат направляващи канали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 от окачения таван към устройствата по чл. 113, ал. 2.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Когато в пространството между окачения таван и тавана на помещението са предвидени горими материали или строителни продукти с клас по реакция на огън, по-нисък от А2, се осигурява димен люк с аеродинамична площ не по-малко от 1 m2 на всеки 400 m2 площ или принудителна смукателна ВСОДТ с кратност на въздухообмена 3 h-1.

Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се управляват от централи с възможност за автономна работа в продължение на 72 часа. Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират с възможност за ръчно дистанционно и автоматично задействане. Автоматичното задействане на вентилационната система за отвеждане на дима и топлината се предвижда от пожароизвестителна система, проектирана при спазване изискванията на чл. 56, ал. 3. В случай че в помещението са проектирани два и повече ДУ, се предвиждат технически решения за гарантиране задействането на ВСОДТ в ДУ, в който е възникнал пожар.

(2) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се проектират така, че до 60 s от задействането на командния сигнал да достигат проектното ниво на производителност.

(3) Отварянето на приточните отвори или задействането на приточната вентилация на ВСОДТ се осъществява непосредствено след отварянето на димните люкове или задействането на смукателната вентилация на ВСОДТ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.). Вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на ВСОДТ в продължение на не по-малко от 60 min в сгради от I и II степен на огнеустойчивост и 30 min в сгради от III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 с автоматични спринклерни пожарогасителни инсталации по чл. 208, ал. 2 се задействат единствено ръчно дистанционно, като в непосредствена близост до всеки изход от сградата се предвижда бутон за задействане на системата от спасителните екипи.

Чл. 122. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За ограничаване на разпространението на димни продукти при пожар и за ефективното им отстраняване от помещенията се проектират димни резервоари, обособени с междуетажни преградни и покривни конструкции с минимална огнеустойчивост Е30 и:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) с активни или стационарни димни прегради с минимална класификация по огнеустойчивост D600 30 (DН 30) и с минимален клас по реакция на огън С d0, и/или

2. със стени с минимална огнеустойчивост Е30.

(2) При обособяването на димни резервоари в помещение се спазват следните изисквания:

1. минималната площ на димния резервоар е 300 m2 - за помещения с площ над 300 m2;

2. при наличие на димни люкове максималната площ на димния резервоар е 2000 m2, а при наличие на вентилатори с механично задвижване - 2600 m2; максималната дължина на всеки димен резервоар по осите е 60 m;

3. при наличие на димни люкове максималната площ на димния резервоар в атриуми е 1000 m2, а при наличие на вентилатори с механично задвижване - 1300 m2; максималната дължина на всеки димен резервоар по осите е 40 m.

Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Минималните стойности на аеродинамичната площ на димните люкове или кратността на въздухообмена на принудителната ВСОДТ в помещенията се определят за всеки димен участък, както следва:

1. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 1 - по табл. 14, в зависимост от височината на незадимяемата зона в ДУ, площта и височината на ДУ, плътността на топлинното натоварване;

2. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 2 и 3 - съгласно забележка 1 към табл. 14;

3. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 4 - съгласно раздел I на глава тринадесета;

4. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 5 - по табл. 14, в зависимост от височината на незадимяемата зона в ДУ, площта и височината на ДУ, плътността на топлинното натоварване;

5. за коридорите по чл. 113, ал. 5, т. 6 - съгласно забележка 2 към табл. 14.

(2) За помещения със спринклерна пожарогасителна инсталация стойностите на аеродинамичната площ на димните люкове и кратността на въздухообмена по табл. 14 се намаляват с 50 %.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато един вентилатор с механично задвижване на смукателна принудителна ВСОДТ обслужва повече от един ДУ, дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия ДУ, при осигуряване на отвеждане на дима и топлината от всеки ДУ посредством димоотводи/шахти на ВСОДТ, снабдени с клапи за управление на дима.

(4) Стойностите на плътността на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение се определят съгласно приложение № 9.

(5) Височината на незадимяемата зона в ДУ се определя при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) не по-малко от височината от пода до кота 0,2 m над горния край на най-високо разположения незащитен отвор към съседно помещение, но не по-малко от 2 m от най-високо обитаемата кота в ДУ, и

2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за амфитеатрални помещения (кина, театри и др. под.) не по-малко от 2 m над най-високо обитаемата кота в ДУ, или 80 % от височината по чл. 120, ал. 1 на помещението/димния участък , и

3. не по-малко от височината от пода до кота 0,2 m над долния край на димната преграда, с изключение на случаите по чл. 118, ал. 2, и

4. не по-малко от височината от пода до кота 1,0 m над долния край на димната преграда - в случаите по чл. 118, ал. 2.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димните участъци се проектират така, че максималната височина на незадимяемата зона да бъде не повече от 80 % от височината на ДУ. Минималната височина на незадимяемата зона се приема не по-малко от 50 % от височината на ДУ.

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 124 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Оразмеряването на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината може да се извършва и въз основа на методите по БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина", свързани с частите за проектиране от същия стандарт, както и въз основа на методите по СД СЕN/ TR 12101-5 "Системи за управление на дим и топлина. Инструкции за функционални препоръки и изчислителни методи при системите за вентилация на дим и остатъчна топлина" за видовете строежи, за които по табл. 1 от СД СЕN/ TR 12101-5 са определени стандартни стойности за параметрите за проектни пожари.

Таблица 14

| Площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация на ВСОДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плътност на топлинното натоварване в помещението Q, kWh/m2, и площ на помещението F, m2 |  | Височина на незадимяемата зона y, % от H | Височина на димния участък H, m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения | Безпрозоречни помещения |  | до 3 | 3,01-4 | 4,01-5 | 5,01-6 | 6,01-7 | 7,01-8 | 8,01-9 | 9,01-10 | над 10 |  |
|  |  |  |  | Минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове в димния участък, Aa в % от площта на димния участък, F1 в m2 Кратност на принудителната вентилация на обема на димния участък, n, h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Q от 25 до 50 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,54 |  |
|  | F над 1200 m2 | F над 600 m2 |  | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,80 |  |
|  |  |  |  | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  |  |  | 70 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,16 |  |
|  |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |  |
|  |  |  | 80 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,26 | 1,42 | 1,58 | 1,74 |  |
|  |  |  |  | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |  |
|  | Q от 51 до 100 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,66 | 0,72 |  |
|  | F над 600 m2 | F над 300 m2 |  | - | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,06 |  |
|  |  |  |  | - | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
|  |  |  | 70 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,84 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,55 |  |
|  |  |  |  | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |  |
|  |  |  | 80 | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,32 |  |
|  |  |  |  | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 |  |
|  | Q от 101 до 200 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 |  |
|  | F над 300 m2 | F над 150 m2 |  | - | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,48 | 0,60 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,33 |  |
|  |  |  |  | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |  |
|  |  |  | 70 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,58 | 1,76 | 1,94 |  |
|  |  |  |  | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |  |
|  |  |  | 80 | 0,79 | 1,05 | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,11 | 2,37 | 2,63 | 2,90 |  |
|  |  |  |  | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 |  |
|  | Q от 201 до 500 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,09 |  |
|  | F над 150 m2 | F над 75 m2 |  | - | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 1,16 | 1,31 | 1,45 | 1,60 |  |
|  |  |  |  | - | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 |  |
|  |  |  | 70 | 0,63 | 0,84 | 1,06 | 1,27 | 1,48 | 1,69 | 1,90 | 2,11 | 2,32 |  |
|  |  |  |  | 24 | 27 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 |  |
|  |  |  | 80 | 0,95 | 1,26 | 1,58 | 1,90 | 2,21 | 2,53 | 2,84 | 3,16 | 3,47 |  |
|  |  |  |  | 29 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |  |
|  | Q от 501 до 1000 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,81 | 0,92 | 1,04 | 1,15 | 1,27 |  |
|  | F над 100 m2 | F над 50 m2 |  | - | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,18 | 1,35 | 1,52 | 1,69 | 1,86 |  |
|  |  |  |  | - | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |  |
|  |  |  | 70 | 0,74 | 0,99 | 1,23 | 1,48 | 1,72 | 1,97 | 2,22 | 2,46 | 2,71 |  |
|  |  |  |  | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 |  |
|  |  |  | 80 | 1,11 | 1,47 | 1,84 | 2,21 | 2,58 | 2,95 | 3,32 | 3,69 | 4,05 |  |
|  |  |  |  | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |  |
|  | Q от 1001 до 2000 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,53 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,32 | 1,45 |  |
|  | F над 100 m2 | F над 50 m2 |  | - | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,77 | 0,97 | 1,16 | 1,35 | 1,55 | 1,74 | 1,93 | 2,13 |  |
|  |  |  |  | - | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 |  |
|  |  |  | 70 | 0,84 | 1,13 | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,81 | 3,10 |  |
|  |  |  |  | 32 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |  |
|  |  |  | 80 | 1,26 | 1,68 | 2,11 | 2,53 | 2,95 | 3,37 | 3,79 | 4,21 | 4,63 |  |
|  |  |  |  | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 |  |
|  | Q над 2000 kWh/m2 |  | 50 | - | 0,59 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | 1,18 | 1,33 | 1,48 | 1,63 |  |
|  | F над 100 m2 | F над 50 m2 |  | - | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |  |
|  |  |  | 60 | - | 0,87 | 1,09 | 1,31 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 2,18 | 2,39 |  |
|  |  |  |  | - | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 |  |
|  |  |  | 70 | 0,95 | 1,27 | 1,58 | 1,90 | 2,22 | 2,53 | 2,85 | 3,17 | 3,48 |  |
|  |  |  |  | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |  |
|  |  |  | 80 | 1,42 | 1,90 | 2,37 | 2,84 | 3,32 | 3,79 | 4,26 | 4,74 | 5,21 |  |
|  |  |  |  | 44 | 50 | 56 | 62 | 67 | 71 | 75 | 80 | 83 |  |

Забележки:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За гаражите по чл. 113, ал. 5, т. 2 и 3 се проектира механична ВСОДТ с кратност 12 h-1 или естествена ВСОДТ с минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове 1 % от площта на гаража.

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За коридорите по чл. 113, ал. 5, т. 6 се проектира механична ВСОДТ с кратност 12 h-1 или естествена ВСОДТ с минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове 1 % от площта на коридора.

3. За сцени на помещения в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 с височина, по-голяма от 10 m, стойностите за естествената ВСОДТ по табл. 14 се приемат за всеки 10 m от височината им.

4. За димни участъци с височина над 10 m, с изключение на сцени в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1, производителността на принудителната вентилация на ВСОДТ се определя на база обем на димния участък с височина 10 m.

5. Производителността на принудителната вентилация на ВСОДТ се определя на база геометричния обем на димния участък.

6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При наличие на окачени тавани с площ на отворите в тях, по-малка от 25 % от площта им, за отстраняване на дима и топлината в окачения таван към направляващия канал се проектира отвор с геометрична площ, два пъти по-голяма от геометричната площ на димния люк.

7. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) За междинна стойност на височината на незадимяемата зона y се приема по-голямата височина, съответно по-голямата аеродинамична свободна площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация, като не се допуска интерполация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Специфичните изисквания за проектиране на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажни евакуационни пътища в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m са определени в чл. 327.

Глава десета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I.
Локално отопление

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Локално (местно) отопление се осигурява посредством разположени в помещенията горивни устройства (печки, нагреватели и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво или електрическа енергия.

Чл. 126. (1) Не се допуска локално отопление в следните сгради и помещения:

1. помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ, по-голяма от 100 m2, в които се отделят горими прахове или летящи частици;

3. (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2 и Ф3.4, предназначени за повече от 300 човека;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради и помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.2 и Ф3.3 с площ, по-голяма от 100 m2;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради и помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 с повече от 100 човека и от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1 с повече от 200 човека;

6. сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 за техническо обслужване, ремонт и съхранение на летателна техника;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради и помещения на кислородни станции (от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1);

8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) гаражи за повече от десет автомобила и сервизни работилници с повече от десет поста (от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 от категория по пожарна опасност Ф5В);

9. хранилища за филмови ленти (от подклас Ф5.2);

10. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) складове от категория по пожарна опасност Ф5В с площ, по-голяма от 200 m2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията по ал. 1, т. 6 и 10 не се прилагат за инсталации с газови лъчисти нагреватели съгласно БДС EN 419 "Недомакински окачени светещи лъчисти нагреватели, захранвани с газово гориво. Безопасност и енергийна ефективност", разположени в горната част на помещението, при осигуряване на разстояние от излъчвателите до горими материали и конструкции съгласно инструкциите на производителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи, за термопомпени климатизатори - разделна система, както и за газови излъчватели, при които изгарянето на горивото се извършва извън отопляемото помещение. Уредите се предвиждат със съответната защита съгласно глава дванадесета, като повърхностната температура на уредите (отоплителните повърхности) не трябва да превишава температурата на самовъзпламеняване на средата.

Чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G 100, съгласно БДС EN 13501-2 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания за устойчивост на огън и/или контрол на дима, с изключение на вентилационни инсталации". Фугите се запълват по цялата дължина на комина.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допускат се метални комини, които не отговарят на изискванията по ал. 1, при условие че те са проектирани на разстояние най-малко 1,5 пъти еквивалентния диаметър на комина, но не по-малко от 0,3 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 129. Когато комините пресичат междуетажни конструкции с надлъжни канали, последните се запълват плътно със слой продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 и с дебелина най-малко 0,15 m.

Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За всяка печка се предвижда отделен димоход на комин.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Един димоход на комин може да обслужва две печки в едно жилище, разположено на един етаж, при условие че вертикалното разстояние между отворите за заустване е най-малко 0,3 m.

(3) За печки в жилища, разположени на различни етажи, се предвиждат комини сифонен тип.

Чл. 131. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димоходите на комините се проектират отвесни.

(2) Отклонения по ал. 1 се допускат до 30° спрямо вертикалата с дължина до 1 m.

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите за почистване на комините са на разстояние най-малко 0,45 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън. Отворите се изпълняват плътно затворени с капаци от продукти с клас по реакция на огън А1.

Чл. 133. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Разстоянието между конструкции (дървени греди, ребра, покривни обшивки и др.), изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и телата на комините е най-малко 0,1 m.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите около комини в междуетажни, в т.ч. тавански подови конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се запълват със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 и с дебелина най-малко 0,1 m.

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Локалните отоплителни уреди и димоходните им тръби се разполагат в съответствие с техническите спецификации и инструкции на производителя и на разстояние най-малко 0,5 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Чл. 135. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димоходните тръби по чл. 134 се включват в комините така, че да не пресичат подовите конструкции.

Чл. 136. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Зидани печки (камини) се изпълняват върху основа от строителни продукти с клас по реакция на огън А1. Подовете, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се проектират на конзоли от продукти с клас по реакция на огън А1, вградени в носещи стени върху плътна изолация от строителни продукти с клас по реакция на огън А1, с дебелина до нивото на огнището най-малко 0,25 m.

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се локално отопление с газови уреди на помещения извън тези по чл. 126, ал. 1 при спазване изискванията на раздели ІІІ, ІV и V от глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на раздел Х от глава втора на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 82 от 2004 г.). За помещения, разположени в полуподземни или подземни етажи и предназначени за повече от 50 човека, не се допуска локално отопление с газови уреди.

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 139. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се съхраняването на твърдо гориво в помещения на сгради или в пристроени навеси с конструкции от строителни продукти с клас по реакция на огън А1.

Раздел II.
Централно отопление

Чл. 140. Не се разрешава разполагането на отоплителни тела и на топлопроводи в помещения, в които се съхраняват или употребяват вещества и материали, които се самовъзпламеняват при допир с нагрети повърхности (пари от серовъглерод, прах от алуминиев триизобутил и др.) или се разлагат при контакт с водата (калциев карбид и др.).

Чл. 141. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава рециркулация на въздуха за въздушно отопление в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б. Когато при производства с горим прах или летящи частици по технологични причини се налага повторно използване на въздуха за отопление, той се очиства от праха или летящите частици преди засмукването му от вентилатора.

Чл. 142. Отоплителната инсталация се проектира за максимална температура на повърхността на отоплителните тела и тръбопроводите, по-ниска най-малко с 20 % от температурата на самовъзпламеняване на веществата, които се използват в отопляемото помещение.

Чл. 143. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За централното отопление на сгради с производства от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, при които се отделя горим прах или летящи частици, се предвиждат отоплителни тела с гладка повърхност с оглед лесното им почистване.

Чл. 144. Отоплителните тела в сгради се проектират така, че да не се намалява необходимата широчина на пътищата за евакуация. Когато няма друга техническа възможност, отоплителните тела се разполагат в ниши или на височина, по-голяма от 2 m.

Чл. 145. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Топлопроводи, при които температурата на топлоносителя е по-висока от 100°С и които пресичат конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се проектират в кожуси от строителни продукти с клас по реакция на огън А1. Разстоянието между кожуха и топлопровода се предвижда не по-малко от 15 mm и запълнено с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 146. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато температурата на топлоносителя е по-висока от 120°С, отоплителните тела и топлопроводите се предвиждат на разстояние най-малко 0,1 m от строителни конструкции и продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) 3а помещенията на ацетиленови уредби се проектира централно отопление с температура на отоплителните тела и на топлопроводите до 100 °С, като температурата в помещенията не трябва да е под 5 °С.

Чл. 148. (1) Отоплителните тела се проектират с предпазен щит, когато са предназначени за помещения за напълване и съхраняване на бутилки с ГГ (ацетилен, водород, пропан-бутан и др.), както и за помещения за съхраняване на ЛЗТ с пламна температура, по-ниска от 28°С.

(2) Предпазният щит на отоплителните тела по ал. 1 се проектира от строителни продукти с клас по реакция на огън А1, на разстояние най-малко 0,1 m от отоплителното тяло.

Чл. 149. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Тръбопроводите на отоплителните инсталации в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се проектират с топлоизолация, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от СL.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В местата на преминаване на тръбопроводите през пожарозащитни прегради се изпълнява топлоизолация от строителни продукти с клас по реакция на огън А1L, като се спазват и изискванията на чл. 17.

Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.3 не се допуска проектиране на отопление с печки на твърдо гориво.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 151. (1) За сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.4, предназначени за отглеждане на животни и птици, се проектира централно отопление, в т.ч. въздушно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения, предназначени за раждане и отглеждане на малки животни и на птици, се разрешава проектирането на системи за отопление с местни нагревателни прибори. Нагревателните прибори се разполагат в недостъпни за животните и птиците места или в отделни помещения (кабини) с огнеустойчивост EI 60. Комините и отоплителните канали се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън А1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За захранване на отоплителните инсталации на животновъдни сгради се разрешава течното гориво с обем до 5 m3 да се съхранява в отделни помещения с вертикални и хоризонтални прегради с огнеустойчивост REI (EI) 60 и с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Вратите на помещенията се предвиждат самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 45.

Раздел III.
Сгради и помещения за котли

Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Водогрейни котли с максимална работна температура, по-ниска от 115 °С включително, и с топлинна мощност до 116,3 kW и парни котли с максимално работно налягане, по-ниско от 0,07 МРа, и с топлинна мощност до 116,3 kW могат да се разполагат в сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф1 до Ф5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Котлите с топлинна мощност над 116,3 kW могат да се разполагат в сгради и помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, при условие че са в самостоятелно помещение, отделено с пожарозащитни стени, и отговарят на едно от следните условия:

1. котлите са водогрейни с максимална работна температура до 115 °С;

2. котлите са водогрейни с максимална работна температура, по-висока от 115 °С, и с топлинна мощност до 2900 kW;

3. котлите са парни с максимално работно налягане до 0,07 МРа;

4. котлите са котли-утилизатори;

5. котлите са правотокови парни с паропроизводителност на всеки един не по-голяма от 4 t/h.

(3) Котлите с топлинна мощност над 116,3 kW извън тези по ал. 1 и 2 се предвиждат в самостоятелни помещения, проектирани като пожарни сектори по смисъла на чл. 16.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Парни котли с максимално работно налягане, по-високо от 0,07 МРа, и водогрейни котли с максимална работна температура, по-висока от 115 °С, с изключение на тези по ал. 2, се разполагат в самостоятелни сгради с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Котлите се предвиждат на разстояние най-малко 2 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(6) За котлите с органични топлоносители се спазват изискванията за водогрейни котли.

(7) Газовите уреди за отопление се разполагат при спазване изискванията на ал. 1 - 6 и на изискванията на раздели ІІІ, ІV и V от глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на раздел Х от глава втора на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на комините на котелните помещения се спазват изискванията на чл. 127.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Комините на котелните се проектират на разстояние най-малко 30 m от открити складове за горими материали и на разстояние най-малко 10 m от източници, отделящи горими пари, газове и прахове или летящи частици.

(3) Разстоянията по ал. 2 може да бъдат намалени до 1 m, ако са предвидени искрогасители.

Чл. 154. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията от резервоарите за течно гориво до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на табл. 52. Когато резервоарите са проектирани до стени без отвори с огнеустойчивост REI (EI) 120, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1, разстоянията не се нормират.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подземни резервоари разстоянията по ал. 1 се намаляват с 50 %.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се монтиране на резервоари за гориво в котелните помещения, ако са с обем до 5 m3 включително и са разположени на разстояние най-малко 2 m от котлите и електрическите съоръжения. Пред котлите, работещи с течно гориво, и под резервоарите се предвиждат приемници за разлято гориво.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За захранване на котелните помещения се допуска в подземните етажи и в етажите с директен изход на нивото на терена в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, проектирани от I и II степен на огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ в самостоятелни помещения, както следва:

1. в метални и стоманобетонни резервоари - до 20 m3;

2. в резервоари от полимерни материали с единична вместимост до 2 m3 и с обща вместимост - до 10 m3.

Чл. 155. (1) За котелните помещения, разположени на по-ниска кота от основните резервоари за гориво, се предвиждат оборотни (разходни) резервоари с вместимост до 5 m3. Оборотните резервоари се разполагат на горното ниво на основните резервоари.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) Оборотните резервоари се осигуряват с преливна тръба с диаметър не по-малък от 1,5 пъти диаметъра на захранващата тръба за отвеждане на излишното гориво в основните резервоари.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 156. (1) Горивните устройства (с изключение на енергийните котли) може да се захранват непосредствено от основните резервоари с обем, по-голям от 5 m3, при условие че е осигурено автоматично изключване на:

1. притока на гориво към отделния консуматор при спиране на горенето му;

2. подаването на гориво от основния резервоар при спиране на горенето на последния консуматор.

(2) При проектиране на основните резервоари за гориво на по-ниска кота от котелните помещения се допуска горивото да се подава по рециркулация чрез засмукване.

(3) На тръбата, връщаща излишното гориво, се предвижда възвратен клапан.

Чл. 157. Допуска се помпите за пълнене на основните резервоари и за подаване на гориво към оборотните резервоари или към котлите да се разполагат в помещенията за резервоарите на разстояние най-малко 2 m от тях.

Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се основните резервоари да се зареждат с гориво по самотек и с помпи, за което се предвиждат шахти или ниши в стените със заключващи се капаци, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

Чл. 159. (1) Надземните резервоари с единична вместимост до 500 m3 за обслужване на котли към оранжерии се разполагат на разстояние най-малко 10 m от котлите, а надземните резервоари с вместимост до 1000 m3 - на разстояние най-малко 20 m.

(2) Разстоянията от резервоарите до оранжериите не се нормират.

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При разполагане на котелни помещения в сградите се спазват изискванията на чл. 57.

Глава единадесета.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Раздел I.
Външно водоснабдяване за пожарогасене

Чл. 161. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сградите (или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1) и откритите технологични съоръжения се предвижда външно водоснабдяване за пожарогасене от водопровод с пожарни хидранти.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Водопроводите на водопроводните мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии и водопроводите за промишлени и селскостопански обекти и складове от клас на функционална пожарна опасност Ф5, наричани за краткост "водопроводи за пожарогасене", се проектират за съвместно провеждане на необходимите водни количества за пожарогасене, определени съгласно този раздел, и на водните количества за питейно-битови и/или производствени нужди.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Водопроводите за пожарогасене се проектират по реда на Наредба № РД-02-20-2 от 2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 61 от 2024 г.).

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Самостоятелни водопроводи за пожарогасене се предвиждат, когато няма техническа възможност за провеждане на необходимите водни количества за пожарни нужди през други водопроводи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Площадковите водопроводи за пожарогасене с дължина над 200 m се проектират сключени.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отклонения от водопроводи за пожарогасене се допускат само за отделни сгради и съоръжения, ако дължината на водопроводното отклонение не надвишава 200 m.

Чл. 162. Водоснабдяване за пожарогасене не се предвижда:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) за отделно стоящи сгради с категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, предвидени от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции, както и за самостоятелни животновъдни сгради (от подклас Ф5.4) от всички степени на огнеустойчивост (отделно стоящи са сградите, разположени извън урбанизираните територии и на разстояние повече от 200 m от водоизточници);

2. за открити паркинги (от подклас Ф5.2) за до 10 моторни превозни средства;

3. за необслужваеми обекти, предназначени за извършване на електронносъобщителни дейности;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за сгради с категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции, разположени в селскостопански дворове, при обем на сградата (или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1), по-малък или равен на 3000 m3;

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за сгради и открити технологични съоръжения, където използването на вода може да предизвика взрив, пожар или разпространение на огъня;

6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за сгради (или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1) с разгъната застроена площ, по-малка или равна на 35 m2;

7. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за открити технологични съоръжения с категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д.

Чл. 163. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 163, изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Водоснабдяване за пожарогасене (без водопроводи с пожарни хидранти) от резервоари или водоизточници (естествени или изкуствени езера, реки или подземни води), осигуряващи целогодишно необходимите водни количества за пожарогасене, се допуска за:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) производства от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с разход на вода за пожарогасене, по-малък или равен на 10 l/s;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) производства от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с разход на вода за пожарогасене, по-малък или равен на 15 l/s;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) открити складове за горими материали от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 с разход на вода за пожарогасене, по-малък или равен на 15 l/s;

4. самостоятелни площадки за съхраняване на груб фураж (сено, слама и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 независимо от разхода на вода за пожарогасене;

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 с разход на вода за пожарогасене, по-малък или равен на 10 l/s.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При водоснабдяване за пожарогасене от подземни води се предвижда шахта с работен обем не по-малък от 18 m3, допълвана автоматично с вода с дебит не по-малък от 5 l/s от предвиденото водовземане.

Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) При водоснабдяване за пожарогасене от водоизточници или резервоари (без водопроводи за пожарогасене с пожарни хидранти) се предвиждат съоръжения за водочерпене (подвижни или стационарни мото- или електропомпи), както и шахти за засмукване или устройства за пълнене на пожарни автомобили.

Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) В района на железопътните гари по цялата дължина на коловозното развитие се предвижда водопровод за пожарогасене с хидранти по дължина на коловозите на разстояние един от друг най-много 100 m и през пет коловоза по широчината на коловозното развитие.

(2) Разходът на вода за противопожарни нужди се приема, както следва:

1. до 10 железопътни коловоза - 10 l/s;

2. от 10 до 20 железопътни коловоза - 15 l/s;

3. над 20 железопътни коловоза - 20 l/s.

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Минималното налягане на водопроводите за пожарогасене на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка (за разклонени водопроводни мрежи и за сключени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени) или в критичния пожарен хидрант (за сключени водопроводни мрежи) се определя за случай на пожар и максимално часово водопотребление.

(2) Водопроводите за пожарогасене за сгради с до два надземни етажа се оразмеряват за минимално налягане на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка/критичния пожарен хидрант най-малко 0,14 MPa за населени места с до 100 000 жители и най-малко 0,18 MPa за населени места с над 100 000 жители.

(3) Водопроводите за пожарогасене за сгради с три и повече надземни етажа се оразмеряват за минимално налягане на проектната кота на прилежащия терен в критичната при пожар точка/критичния пожарен хидрант не по-малко от:

1. за сгради с три надземни етажа - 0,18 МРа;

2. за сгради с четири надземни етажа - 0,22 МРа;

3. за сгради с пет и повече надземни етажа - 0,26 МРа.

Чл. 167. Когато изискванията по чл. 166 не могат да бъдат спазени, се предвиждат стационарни помпи или други стационарни технически съоръжения с ръчни или автоматични средства, осигуряващи задействането им не по-късно от 3 min след получаването на сигнал за възникване на пожар.

Чл. 168. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Диаметърът на тръбите на водопроводите за пожарогасене за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност се определя в зависимост от необходимите водни количества.

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) На водопроводите за пожарогасене се предвиждат спирателни кранове за разделянето им на участъци с не повече от пет пожарни хидранта в един участък.

Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарните хидранти се проектират надземни (съгласно БДС ЕN 14384 "Надземни пожарни хидранти колонков тип") и подземни (съгласно БДС ЕN 14339 "Подземни пожарни хидранти") с номинален диаметър не по-малък от 80 mm. Те се разполагат на защитени от повреда и обозначени места, на хоризонтално разстояние един от друг във всички посоки, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за населени места с по-малко от 1000 жители и за селищни образувания - не повече от 200 m;

2. за населени места с по-малко от 100 000 жители - не повече от 150 m;

3. за населени места с повече от 100 000 жители, за промишлени и селскостопански обекти и складове - не повече от 100 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарните хидранти се разполагат по протежение на изискващите се пътища за противопожарни цели на разстояние не повече от 15 m от тях.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Хоризонталното разстояние между пожарните хидранти, предвидени на площадковите водопроводи за пожарогасене, е не повече от 100 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарните хидранти се разполагат на разстояние от строежите, както следва:

1. до 300 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем до 1000 m3;

2. до 200 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем над 1000 до 3000 m3;

3. до 80 m от сгради с клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 (с изключение на сградите по т. 1 и 2) и от открити технологични съоръжения.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията по ал. 1 и 3 се определят по дължина на пътя за противопожарни цели, а разстоянията по ал. 4 - по дължина на пътя за достъп до строежа или по дължина на пътя за противопожарни цели. Когато строежът е разделен с брандмауери на части съгласно чл. 12, ал. 1, пожарните хидранти се разполагат на разстоянието по ал. 4 от всяка от същите части.

(6) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Подземни хидранти се предвиждат в случаите, когато няма техническа възможност за разполагане на надземни хидранти. Не се разрешават подземни хидранти на пътища, предвидени за престой и паркиране.

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Надземните пожарни хидранти се предвиждат с минимум два изпускателни отвора с номинален диаметър на всеки от тях не по-малък от 65 mm или с един изпускателен отвор с номинален диаметър не по-малък от 100 mm. Изпускателните отвори се оборудват със съединители "Щорц".

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Надземните пожарни хидранти се монтират по такъв начин, че височината от нивото на прилежащия терен до центъра на изпускателните отвори на хидранта да бъде в границите от 60 до 120 сm.

(9) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Около всеки пожарен хидрант се осигурява свободно пространство от не по-малко от 0,9 m, а пред съединителите на изпускателните отвори на надземните пожарни хидранти - не по-малко от 1,5 m.

Чл. 171. (1) (Предишен текст на чл. 171, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В урбанизираните територии броят на едновременните пожари и разходът на вода за пожарогасене в зависимост от броя на жителите се определят съгласно колони 3, 4 и 5 от табл. 15.

Таблица 15

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Брой на жителите в урбанизираната територия | Брой на едновременните пожари | Разход на вода за един пожар, l/s | Общ разход на вода за всички пожари, l/s | Разход на вода за главни водопроводни клонове, l/s |  | Общ разход на вода за второстепенни клонове l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при един главен клон | при повече главни клонове |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | До 5000 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 |
| 2. | Над 5000 до 10 000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 5 |
| 3. | Над 10 000 до 30 000 | 2 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 |
| 4. | Над 30 000 до 100 000 | 2 | 20 | 40 | 40 | 30 | 5 |
| 5. | Над 100 000 до 250 000 | 3 | 30 | 90 | 90 | 60 | 10 |
| 6. | Над 250 000 до 1 000 000 | 4 | 30 | 120 | 120 | 80 | 10 |
| 7. | Над 1 000 000 | 5 | 30 | 150 | 150 | 100 | 10 |

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При оразмеряване на разклонени водопроводни мрежи на урбанизирани територии или на сключени водопроводни мрежи, приети в хидравлично отношение за разклонени, разходът на вода за главните и второстепенните водопроводни клонове се определя съгласно колони 6, 7 и 8 от табл. 15.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи на урбанизирани територии общият разход на вода за всички пожари се определя в зависимост от броя на жителите в урбанизираната територия съгласно колона 3 от табл. 15а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите, когато водопроводната мрежа на урбанизираната територия е зонирана (по смисъла на наредбата по чл. 161, ал. 3), броят на едновременните пожари и разходът на вода за пожарите във всяка зона се определят в зависимост от броя на жителите в зоната съгласно колони 4, 5, 6 и 7 от табл. 15а.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При водоснабдителна система на урбанизирана територия със зони със собствени напорно-регулиращи съоръжения, които зони не са свързани помежду си, необходимият общ разход на вода за всички пожари в урбанизираната територия е сума от необходимите общи разходи на вода за всички пожари в тези зони.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите, когато сключената водопроводна мрежа на урбанизираната територия с определен брой жители не е зонирана, броят на едновременните пожари и разходът на вода за един пожар в урбанизираната територия се определят съгласно изискванията от табл. 15а, отнасящи се за най-голямата зона от урбанизирана територия с такъв брой жители.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При оразмеряване на сключени водопроводни мрежи броят на едновременно действащите съседни пожарни хидранти за гасене на един пожар, както и разходът на вода за пожар на всеки хидрант се определят съгласно колони 8 и 9 от табл. 15а.

Таблица 15а

| № по ред | Брой на жителите в урбанизираната територия | Необходим общ разход на вода за всички пожари в урбанизираната територия, l/s | Брой на жителите в зоната | Брой на едно- времен- ните пожари в зоната | Необ- ходим разход на вода за един пожар в зоната, l/s | Необ- ходим общ разход на вода за всички пожари в зоната, l/s | Брой на едновременно действащите съседни пожарни хидранти в зоната, които осигуряват необходимия разход на вода за един пожар | Съчетание на необходимите пожарни хидранти със съответния разход на вода за един пожар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | До 5000 | 5 | До 5000 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 бр. - 5 l/s |
| 2. | Над 5000 до 10 000 | 10 | До 10 000 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 бр. - 5 l/s |
| 3. | Над 10 000 до 30 000 | 20 | До 10 000 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 бр. - 5 l/s |
|  |  |  | Над 10 000 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 бр. - 5 l/s |
| 4. | Над 30 000 до 100 000 | 40 | До 30 000 | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 бр. - 5 l/s |
|  |  |  | Над 30 000 | 2 | 20 | 40 | 4 | 4 бр. - 5 l/s |
| 5. | Над 100 000 до 250 000 | 90 | До 30 000 | 1 | 30 | 30 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 30 000 до 100 000 | 2 | 30 | 60 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 100 000 | 3 | 30 | 90 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
| 6. | Над 250 000 до 1 000 000 | 120 | До 30 000 | 1 | 30 | 30 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 30 000 до 100 000 | 2 | 30 | 60 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 100 000 до 250 000 | 3 | 30 | 90 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 250 000 | 4 | 30 | 120 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
| 7. | Над 1 000 000 | 150 | До 30 000 | 1 | 30 | 30 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 30 000 до 100 000 | 2 | 30 | 60 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 100 000 до 250 000 | 4 | 30 | 120 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |
|  |  |  | Над 250 000 | 5 | 30 | 150 | 3 | 3 бр. - 10 l/s |

Забележки:

1. За урбанизирани територии с над 100 000 жители, когато водопроводната мрежа е зонирана и са предвидени зони с до 10 000 жители, в които сградите са с не повече от три надземни етажа, се допуска за всяка от същите зони да се предвиди един пожар с разход на вода 20 l/s. Този разход на вода се осигурява от два едновременно действащи съседни пожарни хидранта с разход 10 l/s.

2. При оразмеряване съгласно табл. 15а се спазват следните изисквания:

а) зоните се оразмеряват с разходи на вода за пожар съгласно табл. 15а преди оразмеряването на захранващите ги водопроводи; определените при оразмеряването минимални необходими налягания на входа на зоните се вземат предвид впоследствие при оразмеряването на захранващите водопроводи и при определянето на необходимите захранващи налягания на напорно-регулиращите съоръжения;

б) необходимият общ разход на вода за пожар за водопроводите, които захранват повече от една зона, се получава въз основа на общия брой на жителите на захранваните от тези водопроводи зони;

в) оразмеряването на водопроводите, които захранват повече от една зона и необходимите налягания в тях (в т.ч. котите на напорно-регулиращите съоръжения), се извършва за оразмерителен случай на неблагоприятно съчетание на разходи на вода за пожар в зоните съгласно табл. 15а и при спазване на изискванията на буква "б";

г) при оразмерителния случай на неблагоприятно съчетание на разходите на вода за пожар за водопровод, захранващ повече от една зона или цялата урбанизирана територия, за спазване на изискванията на буква "б" и чл. 171, ал. 3 се допуска в определена зона да се вземат по-малки разходи на вода за пожар от посочените в табл. 15а;

д) с цел в цялата мрежа да бъдат осигурени налягания със стойности съгласно изискванията на чл. 166 се извършват проверки на случаи с разход на вода за пожарогасене в различни точки от нея; в резултат на тези проверки се извършват необходимите промени (увеличаване на диаметри на водопроводни участъци и др.), както и се установява критичният случай, при който налягането в хидрантите е най-малко.

Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При оразмеряване на площадкови водопроводи за пожарогасене посредством изчисления може да се определят разходи на вода от пожарен хидрант, които са различни от посочените в табл. 15а.

Чл. 172. (1) (Предишен текст на чл. 172, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разходът на вода за пожарогасене в производствени обекти, закрити гаражи и складове (от клас Ф5) се изчислява за сградата или откритото технологично съоръжение, разположени на площадката, за които по табл. 16 или по ал. 2 е определен най-големият разход на вода.

Таблица 16

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Степен на огнеустойчивост на сградите | Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата или пожарния сектор, m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  3 000 |  5 000 |  20 000 |  50 000 | > 50 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I и II степен и от пожаронезащитени стоманени конструкции | Ф5Г и Ф5Д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Ф5А, Ф5Б и Ф5В | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| III степен | Ф5Г и Ф5Д | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Ф5В | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| IV и V степен | Ф5Г и Ф5Д | 10 | 15 | 20 | - | - |
|  | Ф5В | 15 | 20 | 25 | - | - |

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разходът на вода за пожарогасене на открити технологични съоръжения, разположени на производствената площадка в обекти по ал. 1, се определя, както следва:

1. при площ на съоръжението (площта на площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията им върху площадката, на която са разположени) до 1500 m2 и категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В - 10 l/s;

2. при площ на съоръжението (площта на площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията им върху площадката, на която са разположени) над 1500 m2 и категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В - 15 l/s.

Чл. 173. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разходът на вода за пожарогасене за сгради или пожарни сектори от класове на функционална пожарна опасност Ф1-Ф4 се определя в съответствие с табл. 16, като класът на функционална пожарна опасност на сградите или пожарните сектори се приравнява към производства от категория по пожарна опасност Ф5В.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори по ал. 1 със застроен обем до 3000 m3 се приема 10 l/s, а разходът на вода за пожарогасене за сградите или пожарните сектори от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 със застроен обем до 1000 m3 се приема 5 l/s.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разходът на вода за външно пожарогасене на главния корпус на топлоелектрически централи се приема най-малко 25 l/s. За складовете за въглища, разположени на територията на топлоелектрическите централи, се осигурява разход най-малко 10 l/s, като водата се подава от хидранти.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За открити разпределителни електрически уредби с единична мощност на трансформаторите, равна или по-голяма от 60 MVA, или с обща мощност над 120 MVA се предвижда пожарен водопровод, проектиран за най-малко 10 l/s, или в един или няколко резервоара в зависимост от площта на подстанцията, проектирани за най-малко 100 m3 вода. Водоснабдяване за пожарогасене не се предвижда за трансформатори с по-малка мощност (единична или обща).

Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разходът на вода за пожарогасене в селскостопански дворове се определя за сградата в двора, за която по табл. 17 се изисква най-голям разход на вода.

Чл. 175. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разходът на вода за пожарогасене в самостоятелни площадки за съхраняване на груб фураж (сено, слама, фий и др.) се определя в съответствие с табл. 17 в зависимост от обема на най-голямата копа фураж, приравнен към обема на сграда от V степен на огнеустойчивост.

Таблица 17

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Степен на огнеустойчивост на сградата | Категория по пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата или пожарния сектор, m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 3000 |  10 000 |  20 000 |  50 000 | > 50 000 |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 7 |
| I и II степен и от пожаронезащитени стоманени конструкции | Ф5Г и Ф5Д | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Ф5А, Ф5Б и Ф5В | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| III степен | Ф5Г и Ф5Д | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Ф5В | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| IV и V степен | Ф5Г и Ф5Д | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
|  | Ф5В | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Чл. 176. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Разходът на вода за пожарогасене на сгради, разделени на пожарни сектори, се приема за пожарния сектор в сградата, за който е определен най-големият разход на вода за пожарогасене.

(2) При предвиждане на автоматична пожарогасителна инсталация в цялата сграда, целия пожарен сектор или цялото съоръжение разходът на вода за пожарогасене по този раздел на сградата, пожарния сектор или съоръжението се намалява с 50 %.

Чл. 177. Минималният разход на вода за пожарогасене на автомобили, селскостопански, строителни и други машини, паркирани на открити площадки, се определя в зависимост от броя им, както следва:

1. от 10 до 50 бр. машини - 2,5 l/s;

2. от 51 до 100 бр. машини - 5 l/s;

3. над 100 бр. машини - 10 l/s;

4. за автоцистерни за леснозапалими и горими течности и газове в една група - 10 l/s.

Чл. 178. Минималният разход на вода за пожарогасене в открити складове за съхраняване на технологично оборудване, дървесни материали, отпадъци и амбалаж, лен, коноп, памук, пластмаси и др. се определя в зависимост от площта им, както следва:

1. до 15 000 m2 - 10 l/s;

2. от 15 000 до 30 000 m2 - 15 l/s;

3. от 30 000 до 60 000 m2 -20 l/s;

4. от 60 000 до 100 000 m2 - 25 l/s;

5. над 100 000 m2 - 40 l/s.

Чл. 179. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Броят на едновременните пожари в производствените, складовите и селскостопанските обекти се определя, както следва:

1. един пожар за обекти с площ на територията до 1,5 km2;

2. два пожара за обекти с площ на територията, по-голяма от 1,5 km2, като общият разход на вода се определя на базата на две сгради, за които в съответствие с табл. 16 и 17 се изисква най-голям разход на вода.

(2) В случай на комбинирано противопожарно водоснабдяване на населено място или селищно образувание и производствен, складов или селскостопански обект, разположен извън населеното място/селищното образувание, броят на едновременните пожари се определя, както следва:

1. за урбанизирани територии с по-малко от 10 000 жители или селищни образувания и за обекти с площ на територията, по-малка от 1,5 km2 - един пожар (в обекта или урбанизираната територия/селищното образувание - по най-големия разход);

2. за урбанизирани територии от 10 000 до 30 000 жители и за обекти с площ на територията, по-малка от 1,5 km2 - два пожара (един в обекта и един в урбанизираната територия);

3. за урбанизирани територии с по-малко от 30 000 жители и за обекти с площ на територията, по-голяма от 1,5 km2 - два пожара (или и двата в обекта или и двата в урбанизираната територия - по най-големия разход);

4. за урбанизирани територии с повече от 30 000 жители - броят на едновременните пожари за урбанизираната територия се определя по табл. 15, а за обектите - по ал. 1; общият воден разход се определя от сумата на по-големия необходим разход (в обекта или урбанизираната територия) и 50 % от по-малкия необходим разход (в обекта или урбанизираната територия).

(3) При определяне на необходимия разход на вода за пожарите по ал. 1 и 2 се отчита едновременната работа на всички консуматори в производствения, складовия или селскостопанския обект, свързани към водопровода, в т.ч. на пожарните хидранти, сградните водопроводни инсталации за пожарогасене, пожарогасителните инсталации с вода и др.

Чл. 180. (1) Продължителността на пожарогасенето на производствени и селскостопански обекти, складове и урбанизирани територии е 3 часа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За урбанизирани територии, в които преобладават сгради от I до III степен на огнеустойчивост, и за предприятия от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д от I и от II степен на огнеустойчивост продължителността на пожарогасенето е 2 часа.

Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Необходимите водни количества за пожарогасене се съхраняват в резервоар в случаите, когато няма техническа възможност за подаването им от водоизточника или от водопроводната мрежа на урбанизираната територия при максимално часово водопотребление за питейно-битови и/или производствени нужди.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Обемът на необходимите водни количества за пожарогасене се определя при продължителност на пожарогасенето 3 или 2 часа съгласно чл. 180.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите по ал. 1 за сгради или пожарни сектори с обем до 3000 m3 и за открити технологични съоръжения обемът на необходимите водни количества за пожарогасене се определя съгласно табл. 17а.

Таблица 17а

| № по ред | Клас на функционална пожарна опасност на сградата или пожарния сектор | Площ, m2 | Необходим противопожарен запас от вода, m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ф1 - Ф4 | S1) ≤ 120 | 14 |
| 2. | Ф1.3 | S1) ≤ 200 | 14 |
| 3. | Ф1 - Ф4 | 120 < S1) ≤ 1000 | 22 |
| 4. | Ф5 | S1) ≤ 500 | 22 |
| 5. | Ф1 - Ф4 | S1) > 1000 | 36 |
| 6. | Ф5 | 500 < S1) ≤ 1000 | 36 |
| 7. | Открити технологични съоръжения | 30 < S2) ≤ 1500 | 36 |
|  |  | S2) > 1500 | 54 |

Забележки:

1) Площта S е сумата от застроените площи на етажите в сградата или сумата от площите на етажите в рамките на пожарния сектор.

2) Площта S е площта на площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията им върху площадката, на която те са разположени.

Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При самостоятелно водоснабдяване за пожарогасене необходимите водни количества за пожарогасене се осигуряват от резервоар за пожарогасене с две водни камери или от два резервоара. Всеки от самостоятелните резервоари или всяка от водните камери трябва:

1. да осигурява съхраняване на не по-малко от 50 % от необходимия обем вода за пожарогасене;

2. да бъде свързан/а поотделно със самостоятелна тръбна връзка и монтиран на нея спирателен кран, провеждащи цялото водно количество за пожарогасене до обединяващ смукателен колектор; това изискване не се прилага, когато за водоснабдяване са предвидени подвижни мото- или електропомпи;

3. да бъде осигурен/а с тръба за вентилация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се необходимите водни количества за пожарогасене, определени съгласно чл. 181, ал. 3, да бъдат съхранявани в резервоар с една водна камера, с осигурена тръба за вентилация.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се необходимите водни количества за пожарогасене да се съхраняват в резервоар за производствени и стопански нужди при спазване изискванията на ал. 1 или 2. Резервоарите се оборудват с устройства за предотвратяване използването на необходимите водни количества за пожарогасене за други цели.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При определяне на обема на резервоарите за пожарогасене се отчита и притокът на вода по време на пожарогасенето.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Резервоарите за съхраняване на вода за пожарогасене се осигуряват срещу замръзване, а в тези с открито водно огледало нормалното водно ниво на запълване се предвижда най-малко 0,5 m над нивото на необходимия воден обем за пожарогасене.

Чл. 183. (1) Максималният срок в часове за възстановяване на необходимите водни количества за пожарогасене е:

1. за урбанизирани територии, обществени и производствени обекти и складове, приравнени към производства от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В - 24 часа;

2. за производствени обекти и складове, приравнени към производства от категории Ф5Г и Ф5Д - 36 часа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се удължаване на сроковете по ал. 1 за възстановяване на необходимите водни количества за пожарогасене при недостатъчен дебит на захранващия водоизточник и при условие че е предвиден допълнителен обем в резервоара (ΔQ) в m3, който се определя по формулата:

където:

Q са необходимите водни количества за пожарогасене, m3;

k - отношението на приетия и нормативния срок за възстановяване на необходимите водни количества за пожарогасене; максималната стойност на k е 2.

Чл. 184. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Местоположението на водоизточник или резервоар за пожарогасене с подвижни съоръжения за водочерпене се определя в непосредствена близост до обслужваните от тях сгради, разположени в радиус не по-голям от 150 m от най-отдалечената част на сградите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от водоизточник или резервоар до сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост и до открити складове за горими материали е най-малко 20 m.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Откритите резервоари се проектират с дълбочина от 1,5 до 6,0 m, като се осигуряват срещу замръзване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Водоизточниците или резервоарите за пожарогасене се предвиждат с подстъпи за засмукване на вода от пожарните автомобили.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се изискванията на алинея 2 и 4 да не бъдат спазени за строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 с обем до 1000 m3, при условие че са предвидени съоръжения за водочерпене (подвижни или стационарни мото- или електропомпи) и устройства за пълнене на пожарни автомобили, които са изнесени в непосредствена близост до уличната регулационна линия, като е осигурена възможност пожарните автомобили да бъдат пълнени с вода, без да е необходимо да навлизат в имота.

Чл. 185. Когато са необходими помпи за повишаване на налягането във водопроводи за пожарогасене, захранвани от водни кули, се предвиждат резервоар за пожарогасене и технически средства с оглед предотвратяване източването на водната кула по време на пожар.

Чл. 186. (1) Сградите и помещенията, в които се предвиждат стационарни помпи за пожарогасене, се проектират от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Допуска се самостоятелни сгради за разполагане на стационарни помпи и резервоари за пожарогасене да бъдат проектирани от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В електроцентрали с турбогенератори с мощност, равна или по-голяма от 60 MW, се предвиждат най-малко две помпи за пожарогасене.

Чл. 187. Броят на резервните помпи за пожарогасене за група помпи, от които се подава вода в един и същ водопровод за пожарогасене, се определя в съответствие с табл. 18.

Таблица 18

| Брой на работните | Брой на резервните |
| --- | --- |
| помпи | помпи |
| 1 | 1 |
| от 2 до 3 | 1 |
| от 4 до 6 | 2 |
| от 7 до 9 | 3 |

Чл. 188. Всяка помпена станция независимо от броя на помпите за пожарогасене се проектира с най-малко два смукателни водопровода, всеки от които пропуска цялото количество вода за пожарогасене.

Чл. 189. Помпените станции с две и повече работни помпи за пожарогасене за предприятия с производства от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се проектират с най-малко два нагнетателни тръбопровода до водопроводния пръстен.

Чл. 190. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Водомерните устройства, монтирани на водопроводи за пожарогасене, се проектират така, че да пропускат необходимите водни количества за пожарогасене.

Раздел II.
Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

Чл. 191. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградните водопроводни отклонения и сградните водопроводни инсталации за съвместно провеждане на водни количества за пожарогасене, определени съгласно този раздел, както и водните количества за питейно-битови и/или производствени нужди се проектират при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградните водопроводни инсталации за пожарогасене се оцветяват в червен цвят (RAL 3000).

Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградните водопроводни инсталации за пожарогасене се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се инсталациите по ал. 1 да се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън, различен от А1 и А2, при условие че са защитени с конструкция с огнеустойчивост ЕІ 60.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Водопроводи, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън, различни от А1 и А2, може да се полагат в шахти и канали със стени с огнеустойчивост ЕІ60. Отворите, през които преминават тръбопроводите през пожарозащитни прегради, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда.

Чл. 193. (1) (Предишен текст на чл. 193, доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградни водопроводни инсталации за пожарогасене се проектират във всички сгради или части от тях (по смисъла на чл. 12, ал. 1) с изключение на:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) производствени сгради и складове (от подкласове Ф5.1 и Ф5.2), в които вследствие използването на вода може да бъдат предизвикани взрив, пожар или разпространяване на огън;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) производствени и складови сгради (от подкласове Ф5.1 и Ф5.2) с категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д от I и II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции, независимо от обема им, както и сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост за същите категории по пожарна опасност и с обем не по-голям от 1000 m3;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) самостоятелни сгради с производствено и складово предназначение (от подкласове Ф5.1 и Ф5.2) от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, с площ до 200 m2 и с обем не по-голям от 1000 m3;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради на водни помпени и пречиствателни станции за битови и отпадъчни води;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) производствени сгради (от подклас Ф5.1) без водоснабдяване за питейно-битови или производствени нужди, за които водата за пожарогасене е осигурена от водоеми с подвижни съоръжения за водочерпене (мото- или електропомпа);

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) сгради от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m;

7. електрически подстанции;

8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) сгради от класове Ф1 - Ф4 (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4) със застроен обем до 5000 m3;

9. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) затворени гаражи (от подклас Ф5.2) за до десет моторни превозни средства в гаража, отворени гаражи (от подклас Ф5.2), както и сервизи (от подклас Ф5.1) за до пет работни поста;

10. животновъдни сгради (от подклас Ф5.4);

11. неотопляеми помещения под трибуните на стадионите, когато в тях не се предвиждат горими материали;

12. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) складове за зърно в насипно състояние (от подклас Ф5.4);

13. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради по чл. 162, за които не се изисква водоснабдяване за външно пожарогасене.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградна водопроводна инсталация за пожарогасене се предвижда и в производствени или складови помещения с площ над 200 m2 от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В, разположени в сгради по ал. 1, т. 2, 6 или 8, в сервизи с над пет работни поста, разположени в същите сгради, в затворени гаражи с над 10 моторни превозни средства в гаража, разположени в сгради по ал. 1, т. 2 или 8, както и в затворени гаражи с над 10 моторни превозни средства на етаж или в гаражна клетка, разположени в сгради по ал. 1, т. 6.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За изчислителна площ на гаражната клетка по ал. 2 при определяне на необходимостта от проектиране на сградни водопроводни инсталации за пожарогасене се приема площта между стени с минимална огнеустойчивост съгласно колона 4 на табл. 3 в зависимост от необходимата степен на огнеустойчивост на сградата. Вътрешните преградни стени се предвиждат без отвори, с изключение на такива, защитени до изискващата се минимална огнеустойчивост на стената, както и отвори, в които са монтирани плътни врати.

Чл. 194. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Необходимите водни количества за вътрешно водоснабдяване за пожарогасене се съхраняват в резервоар в случаите, когато няма техническа възможност за подаването им от водоизточника или от водопроводната мрежа на урбанизираната територия през периода на най-голямо водопотребление при максимално часово водопотребление за питейно-битови и/или производствени нужди.

Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В производствени и складови сгради и помещения от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече едновременно действащи пожарни крана, както и в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m от II, III и IV група, сградните водопроводни инсталации за пожарогасене се проектират сключени.

Чл. 196. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг)" се предвиждат на водопроводи с диаметър най-малко 2 цола със съединител "Щорц".

(2) Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч" може да бъдат предвидени и на водопроводи с по-малък диаметър от 2 цола при осигуряване на необходимите налягане и разход на вода за пожарогасене.

Чл. 197. (1) (Предишен текст на чл. 197 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарните кранове се проектират в близост до входовете на помещения, коридори, фоайета, проходи и други леснодостъпни места.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В случаите, при които евакуационните стълбища са отделени в стълбищни клетки при спазване изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или 4, пожарните кранове се разполагат в коридорите, фоайетата или преддверията, в непосредствена близост до входа в стълбището.

Чл. 198. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградните водопроводни инсталации за пожарогасене се проектират така, че всички помещения в сградата да попадат в радиуса на действие на плътната струя на един или повече пожарни кранове.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между два съседни пожарни крана се определя, при условие че техните струи се кръстосват на разстояние 2 m от краищата им в най-високата и най-отдалечената (критична) точка на обслужваните от тях части от помещението. При определяне на препокриването на струите се отчитат изискванията по отношение на местоположението и размерите на неподвижното оборудване (стелажи, паравани, леки преградни (разделителни) стени и др.), предвидени в проекта.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по ал. 2 не се отнасят за площта на стелажите, разположени във високостелажни складове.

Чл. 199. (1) Необходимият разход на вода в продължение на един час за един пожарен кран и броят на едновременно действащите пожарни кранове се определят в съответствие с табл. 19.

Таблица 19

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Видове сгради (помещения) според функционалното им предназначение | Брой на едновременно действащите пожарни кранове | Разход на вода за пожарен кран, l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производствени сгради и помещения: |  |  |
|  | а) с площ до 400 m2 включително | 1 | 2,0 |
|  | б) с площ, по-голяма от 400 m2 | 2 | 2,0 |
| 2. | Електропроизводствени предприятия: |  |  |
|  | а) водно- и топлоелектрически централи | 2 | 2,0 |
|  | б) атомни електрически централи | 2 | 5,0 |
| 3. | Складове: |  |  |
|  | а) с не повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ до 400 m2 включително | 1 | 2,0 |
|  | б) с не повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ, по-голяма от 400 m2 | 2 | 2,5 |
|  | в) с повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ, по-малка или равна на 400 m2 | 2 | 2,5 |
|  | г) с повече от 2 m3/m2 горими материали и с площ, по-голяма от 400 m2 | 4 | 2,5 |
| 4. | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m: |  |  |
|  | а) от I група | 1 | 2,5 |
|  | б) от II, III и ІV група | 2 | 2,5 |
| 5. | Сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (административни сгради и сгради за битови услуги, общежития, хотели, учебни и здравни сгради, детски заведения и др.) | 1 | 2,0 |
| 6. | Театри, кинотеатри, клубове, културни домове и др. със зрителни зали: |  |  |
|  | а) с по-малко от 500 места | 1 | 2,0 |
|  | б) от 501 до 800 места | 2 | 2,5 |
|  | в) с над 800 места | 3 | 2,5 |
| 7. | Сгради (помещения) с автоматична пожарогасителна инсталация | 1 | 2,5 |
| 8. | Гаражи без автоматична пожарогасителна инсталация | 2 | 2,5 |

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Водните количества за пожарогасене по ал. 1 с пожарни кранове се осигуряват при продължителност на пожарогасенето най-малко 1 час.

Чл. 200. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При определяне на разхода на вода за пожарогасене се отчита едновременното действие на пожарните кранове и на пожарогасителните инсталации с вода.

Чл. 201. (1) Производителността на струйниците, радиусът на действие на плътната част на струята и необходимото налягане в пожарни кранове с гъвкави и полутвърди шлангове се определят в съответствие с БДС ЕN 671-1 и БДС ЕN 671-2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Необходимият радиус на действие на плътната част на водната струя се определя в зависимост от разстоянието, мерено от пода на помещението до най-високата и най-отдалечената (критична) точка на конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, или до най-високо разположените и най-отдалечените горими материали и изделия, машини и съоръжения. За радиус на действие на плътната част на водната струя се приема по-голямото от измерените разстояния, но не по-малко от 6 m.

Чл. 202. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В сгради, в които налягането на външната водоснабдителна мрежа е недостатъчно за действието на високоразположените и най-отдалечените (критични) пожарни кранове, за повишаване на налягането се предвиждат помпи с дистанционно (от крановете) автоматично или ръчно включване.

Чл. 203. Водомерните устройства, монтирани на водопроводи за пожарогасене, се проектират така, че да пропускат необходимите водни количества за пожарогасене.

Чл. 204. За генератори на електрически централи с въздушно охлаждане се предвижда пожарогасене с вода. За генератори с водородно охлаждане се проектират стабилни инсталации за пожарогасене с въглероден диоксид, пожарогасителен прах и др.

Чл. 205. За сгради на хладилници се осигуряват водопроводни инсталации за пожарогасене, като пожарните кранове се предвиждат в неохлажданата зона.

Чл. 206. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Спринклерни инсталации (с отворени и затворени спринклери, завеси с отворен спринклер) се проектират за строежи и части от тях съгласно приложение № 1 в зависимост от риска от пожар, проектната плътност на гасене, площта на действие на инсталацията, площта на действие на един спринклер и продължителността на гасене.

Чл. 207. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В сгради с три и повече надземни етажа и с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m (с изключение на сградите от подклас Ф1.4) се предвиждат сухотръбия с тръба с диаметър два цола, изпълнени съгласно изискванията на чл. 192, с изводи със спирателни кранове и съединители "Щорц", разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител "Щорц" за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за сгради, за които съгласно чл. 193 се изискват сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, както и за сгради, за които такива инсталации не се изискват, но въпреки това са осигурени в сградата при спазване на изискванията на този раздел. Изискването по ал. 1 не се прилага и за отделни етажи от сгради, в които са предвидени сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, осигуряващи покритие на цялата етажна площ при спазване на изискванията на този раздел.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) По време на изпълнението на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 50 m за всеки етаж се осигурява водоснабдяване за пожарогасене в продължение на 1 час. Инсталациите се проектират зонирани посредством подвижни или стационарни мото- или електропомпи, свързани с резервоари за неприкосновен противопожарен запас от вода и сухотръбия с тръби с диаметър най-малко два цола, с изводи със спирателни кранове и съединители "Щорц" на всеки етаж от съответната зона, при спазване на следните изисквания:

1. максималната височина на всяка от зоните на инсталацията е 30 m;

2. минималното налягане във всеки извод на инсталацията е 3 bar;

3. минималният разход на вода за всеки етаж е 5 l/s;

4. задействането на помпите се осъществява ръчно от нивото на прилежащия терен съобразно зоната на пожара;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) на нивото на прилежащия терен се предвижда възможност за свързване на пожарен автомобил към зонираните сухотръбни инсталации посредством колектор със спирателни кранове, комплектуван със съединители "Щорц" тип В съгласно БДС 2841-2 "Пожарни съединители. Част 2: Съединители "Щорц" с вътрешна резба".

Чл. 208. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 208 - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Спринклерните инсталации се проектират при спазване на изискванията на БДС ЕN 12845 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане", като минималното налягане в хидравлично най-неблагоприятно разположения спринклер (с изключение на вътрешностелажните спринклери) е не по-малко от 1,00 bar.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Спринклерни инсталации по ал. 1 с ESFR спринклери може да бъдат проектирани само за складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2.

Чл. 209. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За топлоелектрически централи, в които се предвижда използването на подсушени въглища, се проектират водни завеси в местата на пресипките, на входа на транспортьорите в сушилния цех и в главния корпус.

Чл. 210. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Водните завеси се проектират при спазване изискванията на СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане".

Раздел III.
Специфични изисквания към водоснабдяването за пожарогасене в нефтопристанища, в складове за леснозапалими и горими течности, за втечнени и сгъстени горими газове и в предприятия на химическата промишленост

Чл. 211. (1) (Предишен текст на чл. 211 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Водоснабдяване за пожарогасене в складове за ЛЗТ, ГТ и ГГ и в предприятия на химическата промишленост се предвижда от сключени водоснабдителни мрежи от стоманени тръби.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подземни водопроводи се разрешава използването на тръби от строителни продукти с клас по реакция на огън, различен от А1 и А2.

Чл. 212. Мрежите се оразмеряват за най-големия разход на вода за пожарогасене и охлаждане в района на резервоарния парк или в района на производствените сгради и инсталации.

Чл. 213. Разрешава се складове за ЛЗТ и ГТ с вместимост до 5000 m3 и за втечнени и сгъстени горими газове с вместимост до 200 m3 включително да се водоснабдяват с единични отклонения от пожарни водопроводи с дължина до 200 m или от водоеми с електро- или мотопомпи за подаване на вода към мястото на пожара.

Чл. 214. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За пожарогасене на ЛЗТ и ГТ се използва въздушно-механична пяна на основата на пенообразуватели за пяна за повърхностно прилагане при съответния вид течност (полярна или неполярна). Инсталациите за пожарогасене на резервоари с ЛЗТ и ГТ се проектират при спазване изискванията на БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане".

Чл. 215. (1) Количеството на необходимите пожарогасителни вещества се определя в зависимост от:

1. необходимата интензивност на подаване на пожарогасителни вещества;

2. максимално възможната площ за гасене;

3. продължителността на гасене на пожара.

(2) Интензивност на подаване на пожарогасителни вещества е количеството пожарогасителни вещества, което се подава за единица време върху единица площ от горящата повърхност в l/s.m2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Интензивността на подаване на въздушно-механична пяна в зависимост от вида на горящия неполярен нефтопродукт е не по-малка от определената в табл. 20.

Таблица 20

| № по ред | Пламна температура на продукта | Минимална интензивност на водния разтвор на пенообразувател, l/s.m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | За гасене на продукти с пламна температура до 28°С включително | 0,08 |
| 2. | За гасене на продукти с пламна температура, по-висока от 28°С | 0,05 |

(4) Нормативното време за гасене с въздушно-механична пяна се приема 10 min за една пенна атака.

(5) За изчислителна площ при определяне на необходимите средства за пожарогасене се приема:

1. огледалната повърхност на резервоара - при резервоари с неподвижен покрив и с понтон;

2. площта между стената на резервоара и ограждащия борд - при резервоари с плаващ покрив;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) огледалната повърхност на най-големия резервоар в товарната зона на танкерите;

4. площта на железопътни наливно-изливни естакади, включително техните коловози, но не повече от 1000 m2.

Чл. 216. (1) Минималната интензивност на подаване на вода за охлаждане на надземни метални резервоари и на танкери с ЛЗТ и ГТ е, както следва:

1. за горящ резервоар - 0,5 l/s на всеки метър от дължината на окръжността на резервоара;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за горящ танкер - 0,5 l/s на всеки метър от дължината между перпендикулярите на разчетния танкер (дължина на товарната зона) от страната на претоварните съоръжения;

3. за съседни резервоари - 0,2 l/s на всеки метър от дължината на половината окръжност на резервоара; за резервоари с топлоизолация водни количества не се осигуряват;

4. за съседни танкери - 0,2 l/s на всеки метър от дължината на танкера.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Охлаждане на съседни резервоари и танкери не се изисква, ако разстоянието помежду им е повече от два пъти по-голямо от разстоянието, определено в съответствие с изискванията за складове за ЛЗТ и ГТ съгласно глава петнадесета, раздели ХІІ и ХVІІ.

(3) Разрешава се за полуподземни резервоари и за резервоари с плаващ покрив и с понтон разходите на вода по ал. 1 за охлаждане да се намалят до 50 %.

(4) При хоризонтални резервоари за разчетна дължина се приема удвоената дължина на резервоара - за горящия резервоар, и дължината на резервоара, когато е съседен.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За резервоари с обем, по-голям от 10 000 m3, се предвиждат стабилни водни инсталации за охлаждане и на техните покриви, с интензивност, както следва:

1. за резервоари с неподвижен покрив - 0,02 l/s.m2;

2. за резервоари с понтон - 0,01 l/s.m2.

Чл. 217. (1) Когато няма техническа възможност за осигуряване на необходимите водни количества за пожарогасене от водоснабдителната мрежа или това е икономически нецелесъобразно, се предвиждат водоеми за пожарогасене в продължение на най-малко един час и за охлаждане на горящия и на съседните резервоари в продължение на най-малко:

1. три часа - при пожарогасене със стабилни или полустабилни инсталации;

2. шест часа - при пожарогасене с преносими уреди и съоръжения.

(2) Неприкосновените водни количества за пожарогасене от водоемите по ал. 1 се възстановяват за не повече от четири денонощия.

Чл. 218. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) На територията на складовете и предприятията се осигурява трикратен запас от необходимото количество пенообразувател за една пенна атака и от количествата, необходими за запълване на сухите тръбопроводи с воден разтвор на пенообразувател.

Чл. 219. (1) Гасенето на пожари и охлаждането на резервоари за ЛЗТ и ГТ, за втечнени и сгъстени горими газове, както и на технологични инсталации, се осъществяват посредством стабилни или полустабилни инсталации, с преносими (подвижни) уреди и съоръжения и с пожарни автомобили и мотопомпи.

(2) Стабилните инсталации за пожарогасене и охлаждане се състоят от водоем, резервоар за пенообразувател, помпена станция, захранващи тръбопроводи и тръбна мрежа със стабилно монтирани към нея пеногенератори, спринклерни глави за пяна, дренчерни глави, водоразпръсквачи и др.

(3) Полустабилните инсталации за пожарогасене и охлаждане се състоят от захранващ тръбопровод с колектор и тръбна мрежа със стабилно монтирани към нея пеногенератори, спринклерни глави за пяна, водоразпръсквачи и др. Захранващите колектори на инсталацията се предвиждат извън обваловката на резервоарите в близост до пътищата за противопожарни цели. Захранването на инсталациите се осъществява от пожарни автомобили, мото- или електропомпи посредством шлангови линии. Интервалът от време от получаване на сигнала или съобщението за пожар до подаване на пожарогасителното средство в резервоара или помещението не трябва да превишава 30 min.

Чл. 220. (1) Надземни резервоари с обем, по-голям от 10 000 m3, както и сферични резервоари за ЛЗТ и ГТ се проектират със стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане, с дистанционно задействане от централен пулт за управление.

(2) Надземни резервоари с обем от 500 до 10 000 m3 се проектират с полустабилни инсталации за пожарогасене и със стабилни инсталации за охлаждане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Резервоари за сгъстени и втечнени горими газове с обем, по-голям от 500 m3, се проектират със стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане.

(4) За резервоари с обем, по-малък от 500 m3, се предвиждат преносими съоръжения за пожарогасене и охлаждане, както и помещения за съхраняването им.

Чл. 221. Разстоянието от пожарните хидранти и от подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене до обслужваните от тях резервоари, хранилища и открити площадки за ЛЗТ и ГТ, технологични инсталации, сгради и други съоръжения е, както следва: от 30 до 100 m - за пожарните хидранти, и от 30 до 150 m - за водоемите.

Чл. 222. В района на пречиствателните съоръжения за ЛЗТ и ГТ се предвиждат водопроводи за пожарогасене с хидранти.

Чл. 223. (1) Лафетни струйници за противопожарни цели се предвиждат, както следва:

1. за защита на апарати и съоръжения с ЛЗТ и ГТ и горими газове (ГГ), монтирани на външни технологични инсталации;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за защита на резервоари със сгъстени и с втечнени горими газове, ЛЗТ и ГТ;

3. на железопътни естакади и пристани за втечнени горими газове, ЛЗТ и ГТ.

(2) Лафетни струйници не се предвиждат за зоните на пещи или апаратури, работещи при температури, по-високи от 150°С.

Чл. 224. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Лафетните струйници се монтират на водопроводна мрежа с необходимия разход и налягане надземно, на вишки или на технологични площадки. Лафетните струйници с ръчно насочване, монтирани на вишки, се осигуряват с водни завеси за защита на операторите.

(2) Лафетните струйници се приспособяват за захранване и от подвижни пожарни помпи и автомобили.

Чл. 225. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Лафетните струйници се захранват от водопровод с налягане, определено въз основа на изчисления, но не по-малко от 0,5 МРа.

Чл. 226. (1) Броят и местоположението на лафетните струйници за защита на външните технологични апаратури и етажерки се определят в зависимост от условието за оросяване на която и да е точка от защитаваните съоръжения с най-малко една плътна струя.

(2) Технологични апаратури и етажерки, които поради местоположението им не могат да бъдат охлаждани с лафетни струйници, се защитават със стационарни охладителни инсталации независимо от тяхната височина.

Чл. 227. (1) Броят и местоположението на лафетните струйници в района на резервоарните паркове се определят в зависимост от условието за оросяване на която и да е точка от всеки резервоар с най-малко две струи.

(2) Разрешава се за резервоари със стационарна охладителна инсталация да бъде осигурено оросяване в която и да е точка само с една струя.

Чл. 228. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За пожарогасене и охлаждане на апаратите и съоръженията, разположени на площадките на открити етажерки с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до котата на най-горната подова конструкция на етажерката), по-голяма от 20 m, се предвиждат пожарни кранове. Водоснабдителната мрежа се защитава срещу замръзване с топлоизолация или с шахта с изпразнителен кран за източване на водата през зимата.

Чл. 229. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) На външните технологични инсталации с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до котата на най-горната подова конструкция на технологичната инсталация), по-голяма от 10 m, се предвиждат сухотръбия с диаметър най-малко 3 цола, разположени в близост до стълбище, на разстояние до 80 m едно от друго. На технологични етажерки сухотръбията са най-малко два броя. На всеки етаж по сухотръбията се монтират спирателни кранове със съединител "Щорц", с касета с шланг и струйник и с изпразнителни устройства в най-ниската точка.

Чл. 230. Разходът на вода за пожарогасене в предприятия на нефтохимическата промишленост се определя за гасене на два едновременни пожара, както следва:

1. в района на резервоарния парк и отделно стоящите резервоари за газове, ЛЗТ и ГТ;

2. в района на производствените инсталации, като за външните технологични съоръжения разходът на вода се приема най-малко 80 l/s.

Чл. 231. Водопроводът за пожарогасене, от който при пожар във външни технологични съоръжения се захранват стационарните инсталации за охлаждане, се проектира така, че да бъде осигурено допълнително водно количество за захранване на пожарен автомобил не по-малко от 50 l/s.

Чл. 232. (1) Разходът на вода за стационарните охладителни инсталации се определя, както следва:

1. за открити технологични инсталации за апарати колонен тип-за охлаждане на горящата и на съседните ѝ колони, разположени на разстояние, по-малко от два пъти диаметъра на по-голямата колона;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за сферични резервоари за сгъстени и втечнени горими газове и ЛЗТ под налягане - за едновременно охлаждане на горящия и на съседните му резервоари, разположени на разстояние, по-малко от един път диаметъра на по-големия резервоар.

(2) Броят на едновременно охлажданите хоризонтални резервоари се определя в съответствие с табл. 21.

Таблица 21

| Разположение на резервоарите | Брой на едновременно охлажданите хоризонтални резервоари при единична вместимост на резервоарите, m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 50 | 110 | 160 | 175 | 200 |
| в един ред | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| в два реда | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Чл. 233. Интензивността на подаване на вода за охлаждане от стационарни инсталации се определя в съответствие с табл. 22.

Таблица 22

(доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| № по ред | Видове апарати | Интензивност на подаване на вода, l/s.m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Резервоари за сгъстени и втечнени горими газове и ЛЗТ под налягане: |  |
|  | а) повърхността на резервоарите без арматурата | 0,1 |
|  | б) повърхността на резервоарите в местата на разполагане на арматурата | 0,5 |
| 2. | Апарати с ГГ, ЛЗТ и ГТ | 0,1 |

Чл. 234. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За пожарозащита на колонните апарати на външни технологични инсталации с височина (определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен до най-високата част на съоръжението) до 30 m се предвиждат лафетни струйници на платформи извън обваловката и противопожарно оборудване за захранването им. За колонните апарати на външни технологични инсталации с височина, по-голяма от 30 m, се осигурява комбинирана пожарозащита, както следва:

1. до 30 m - с лафетни струйници и противопожарно оборудване за захранването им;

2. над 30 m - със стационарни инсталации за охлаждане.

(2) Апарати, които в зависимост от разположението им не могат да бъдат охлаждани с лафетни струйници, се защитават със стационарни охладителни инсталации независимо от височината им.

Чл. 235. (1) В района на технологичните инсталации и резервоарните паркове към нефтохимически обекти освен водопровод за пожарогасене се предвиждат и водоеми с вместимост по 200 m3, разположени на разстояние един от друг не по-голямо от 500 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се водоемите по ал. 1 да се заменят с шахти с вместимост по 5 m3, захранвани от водопровод с тръба с диаметър не по-малък от 200 mm.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Всеки водоем или шахта се защитава срещу замръзване. Водоемът и шахтата се проектират с обходен път и с площадка с настилка съгласно чл. 27, ал. 3 с размери най-малко 12 m х 12 m за осигуряване на достъп на пожарните автомобили.

(4) Във водоемите или водовземните шахти се осигурява възможност за засмукване на водата с авто- или мотопомпи.

Глава дванадесета.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 236. (1) В тази глава са определени изискванията към електрическите уредби и инсталации с оглед осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Електрическите уредби и инсталации се проектират при спазване изискванията на тази наредба и по реда на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.).

Чл. 237. За електрическите уредби и инсталации в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност се определят следните три групи опасности:

1. първа група - "Нормална пожарна опасност";

2. втора група - "Повишена пожарна опасност";

3. трета група - "Експлозивна опасност".

Чл. 238. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията, сградите, съоръженията или части от тях се класифицират като места с определена група опасност по чл. 237 в зависимост от прилаганите технологични процеси, използваните продукти и възможните емисии на газове, пари, горими прахове или летящи частици, които в смес с въздуха могат да горят или да предизвикат експлозии.

Чл. 239. (1) Комутационни апарати (ключове, превключватели и щепселни съединения), разклонителни кутии, фасунги, осветители и др. се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Елементите на електрическите инсталации по ал. 1 може да се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие че под и/или около тях са поставени подложки от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с дебелина най-малко 3 mm.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Не се разрешава разполагане на комутационни апарати в самостоятелни обособени витрини на магазини и др., изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, или във витрини с изложени горими стоки.

Чл. 240. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разпределителните електрически табла в строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5 с номинален ток на входа на таблото над 250 A и в строежи от класове Ф1.3 и Ф1.4 с номинален ток на входа на таблото над 500 A се предвиждат в самостоятелни помещения със стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120. Отворите в същите стени се защитават със самозатварящи се врати или капаци, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Захранването на консуматорите с непрекъснат режим на работа в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4) се предвижда от самостоятелни токови кръгове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За групово изключване на захранването на токовите кръгове за консуматорите с прекъснат (неденонощен) режим на работа в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4) се предвиждат автоматични прекъсвачи или автоматизирани системи за управление на сгради (BMS).

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожароизвестителните системи, пожарогасителните инсталации, системите за гласово сигнализиране, системите за създаване на повишено налягане или подналягане, аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и помпите за противопожарни нужди се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Чл. 241. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава преминаване през сцени на електрически линии, които захранват разпределителни табла на зали с места за повече от 100 човека.

Чл. 242. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Разрешава се електрически захранващи линии да преминават през конструкциите на сцени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие че захранващите линии са с метална броня или са положени в тръби с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За полагането на електрически захранващи линии през или върху строителни продукти с топлоизолационни и/или звукоизолационни свойства и с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън се предвиждат тръби с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 243. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление, както и светлинната и звуковата сигнализация се проектират при спазване на изискванията по глава седма.

Чл. 244. (1) Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, газове и прахове се заземяват най-малко на две места, максимално отдалечени едно от друго.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За резервоари за ГГ, ЛЗТ и ГТ, за автомобилни и железопътни цистерни, наливно-изливни естакади, тръбопроводи, железопътни линии в района на естакади и за сгради и съоръжения в района на складове за горими газове, леснозапалими и горими течности се предвижда защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия.

Раздел II.
Първа група "Нормална пожарна опасност"

Чл. 245. (1) Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които се използват, произвеждат или съхраняват горими материали в ограничени количества и вероятността за възникване на високоенергиен източник на запалване е минимална, се отнасят към местата от първа група "Нормална пожарна опасност", наричани за краткост "непожароопасни места".

(2) Електрическите уредби и инсталации в местата по ал. 1 се проектират в нормално изпълнение при спазване на изискванията на нормативните актове по чл. 236, ал. 2.

Чл. 246. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Корпусите на електрически табла в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Допуска се крайните разпределителни електрически табла на отделни помещения в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 да бъдат изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от C или V-0.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Корпусите на електрически табла в строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3 и Ф4 се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от C или V-0.

(3) За строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2, както и за помещения от всички класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 100 човека, се използват задължително автоматични електрически прекъсвачи за защита от претоварване и срещу къси съединения.

Раздел III.
Втора група "Повишена пожарна опасност"

Чл. 247. Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които се използват, произвеждат или съхраняват горими материали, се отнасят към местата от втора група "Повишена пожарна опасност", наричани за краткост "пожароопасни места".

Чл. 248. (1) Пожароопасните места по чл. 247 се разделят на четири класа по пожарна опасност:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас П-I - места в помещения, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура над 55 до 120°С;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) клас П-II - места в помещения, в които се отделят горими прахове или влакна, преминаващи в суспендирано състояние, като за опасността от пожар (но не и от експлозия) са от значение физическите свойства на праховете и влакната (малка раздробеност, голяма влажност и ДЕГ над 65 g/m3), или когато съдържанието прахове и влакна във въздуха не достига необходимата общообемна концентрация за експлозия;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас П-IIа - места в помещения, в които се отделят, употребяват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 120°С, или твърди горими вещества и влакнести продукти, за които липсват характерните признаци за зоните в помещенията от клас П-II;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас П-III - места, разположени на открито, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 55°С, или твърди горими материали.

(2) Електрическите уредби и инсталации в пожароопасните места по ал. 1 се проектират с определена степен на защита в зависимост от класа по пожарна опасност.

Чл. 249. Когато отделни пожароопасни производствени съоръжения са разположени на открито или в непожароопасни места и не са предвидени специални мерки срещу разпространяването на пожара извън границата на съоръжението, за пожароопасно се приема мястото, разположено на разстояние до 3 m в хоризонтално и вертикално направление от пожароопасното съоръжение.

Чл. 250. (1) В пожароопасни места в помещения и открити съоръжения, разположени на разстояние до 5 m в хоризонтално и вертикално направление от апаратите, в които постоянно или периодично се използват горими вещества и технологичният процес е свързан с използването на открит огън и нажежени части, или в места, където повърхността на технологичния апарат е нагрята до температурата на самовъзпламеняване на горимите пари, прахове или влакна, се предвиждат електрически съоръжения в нормално изпълнение.

(2) Класът на местата по пожарна опасност, разположени извън 5-метровата зона по ал. 1, се определя съгласно чл. 248, ал. 1.

Чл. 251. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Чл. 252. (1) Електрическите уредби и инсталации в помещенията за газголдери за кислород, съдове за течен кислород, командни табла (щитове) за управление към хранилищата за течен кислород и газификационните кислородни станции, кабините за газификаторите и кислородните разпределителни инсталации се проектират при спазване на изискванията за клас П-I.

(2) Помещенията за кислородни станции, непосочени в ал. 1, в които се произвежда или съхранява кислород и които имат естествена вентилация, се отнасят към първа група "Нормална пожарна опасност".

(3) Не се разрешава проектиране на маслонапълнени електрически съоръжения в помещения за кислородни инсталации.

Чл. 253. (1) Степента на защита на електрическите машини и съоръжения в зависимост от класа на пожароопасното място се определя съгласно табл. 23.

(2) Означенията на степените на защита на електрическите съоръжения са дадени в приложение № 10.

Таблица 23

| № по ред | Видове машини и съоръжения и условия на работа | Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасното място |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П-I | П-I I | П-I Iа | П-I I I |
| 1. | Стационарни машини без искрящи части | IP-44 | IР-44 | IP-33 | IP-44 |
| 2. | Стационарни машини с искрящи части (контактни пръстени и колектори) | IP-44 | IP-54 | IP-33 | IP-44 |
| 3. | Преносими или често премествани машини | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-44 |
| 4. | Електрически кранове, телфери: |  |  |  |  |
|  | а) с искрящи части | IP-54 | IP-54 | IP-33 | IP-44 |
|  | б) без искрящи части | IP-44 | IP-44 | IP-33 | IP-44 |
| 5. | Електрокари | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-44 |

Чл. 254. (1) Електрическите машини с нормално искрящи части (електродвигатели с контактни пръстени, колектори и др.) се предвиждат на разстояние най-малко 1 m от мястото, където се складират горими вещества, материали и течности, или се отделят с прегради, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън А1, А2 и В (екрани).

(2) В места от клас П-I, където се използват горими течности, електродвигателите със степен на защита IР-44 може да се заменят с електродвигатели със степен на защита IР-33, при положение че няма опасност от разрушаване на изолацията на електродвигателите.

Чл. 255. Електродвигатели с по-малка степен на защита от определената съгласно табл. 24 може да се използват за съоръжения в пожароопасни места, при условие че:

1. са монтирани извън пожароопасното място;

2. механизмите се задвижват с преминаващ през стената вал със салников уплътнител на отвора между двете помещения.

Чл. 256. Степента на защита на елементите на електрическите уредби и инсталации в зависимост от класа на пожароопасното място се определя в съответствие с табл. 24, а на осветителите-съгласно табл. 25.

Таблица 24

| № по ред | Вид на елементите от електрически уредби и инсталации и условия на работа | Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасните места |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П-I | П-I I | П-I Iа | П-I I I |
| 1. | Стационарни с искрящи части | IP-44 | IP-54 | IP-44 | IP-44 |
| 2. | Стационарни без искрящи части | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-44 |
| 3. | Преносими или често премествани апарати и прибори: |  |  |  |  |
|  | а) с искрящи части | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
|  | б) без искрящи части | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-44 |
| 4. | Шкафове за монтиране на апарати и прибори в нормално изпълнение: |  |  |  |  |
|  | а) с искрящи части | IP-44 | IP-54 | IP-33 | IP-54 |
|  | б) без искрящи части | IP-44 | IP-44 | IP-33 | IP-44 |
| 5. | Съединители и разклонителни кутии | IP-44 | IP-44 | IP-32 | IP-44 |
| 6. | Разпределителни устройства и табла | IP-44 | IP-54 | IP-33 | IP-44 |

Таблица 25

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| № по ред | Осветители и условия за работа | Степен на защита при клас на пожароопасните места |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П-I | П-I I | П-I Iа | П-I I I |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | С нажежаема жичка, халогенни и луминесцентни лампи | I P-44 | I P-54 | I P-20 | I P-44 |
| 2. | За същите лампи, при наличие на местна смукателна и общообменна вентилация | - | I P-20 | - | - |

Чл. 257. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 258. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 259. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 260. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Осветителите се защитават със защитен разсейвател (без отвори надолу), като разстоянието от осветителите до горими материали е, както следва: в хоризонтално направление-най-малко 0,15 m, и във вертикално направление-най-малко 0,35 m.

Чл. 261. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В места от втора група "Повишена пожарна опасност" осветителите се предвиждат с посочената в табл. 25 IР защита, а корпусите им - от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 262. Електрически инсталации в пожароопасните места в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност се проектират:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от проводници с медни жила:

а) открито - в тръби с класове по реакция на огън А1, А2 и В, върху конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

б) скрито - под мазилка върху основа, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. с небронирани кабели:

а) открито - по конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, когато няма опасност от механични повреди;

б) в стоманени тръби - в местата, където има опасност от механични повреди;

3. с бронирани кабели - открито;

4. с шлангови кабели:

а) преносими, среден и лек тип - за захранване на подвижни електрически съоръжения;

б) с винилитова изолация - когато няма опасност от механични, химични и топлинни въздействия.

Чл. 263. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Чл. 264. В пожароопасни места от всички класове на пожарна опасност се разрешава използването на медни и алуминиеви шинопроводи, при условие че:

1. неразглобяемите връзки са изпълнени чрез заваряване или запресоване;

2. винтовите съединения в местата на присъединяване на шините към апаратите са осигурени срещу саморазвиване.

Чл. 265. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите за въвеждане на кабели или проводници в елементи на електрическите уредби се изпълняват със защита в съответствие с изискванията за изпълнение на машините или апаратите и в зависимост от класа на местата по пожарна опасност.

Чл. 266. (1) Електрозахранването на подемни механизми (кранове и телфери) в местата от класове П-I и П-II се предвижда с шлангов кабел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В местата от класове П-II и П-III може да се използва тролейно захранване, при условие че под тролейните проводници не се съхраняват горими материали и няма конструктивни елементи, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Раздел IV.
Трета група "Експлозивна опасност"

Чл. 267. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които в зависимост от технологичния процес в околната среда може да се образува експлозивна атмосфера, представляваща смес с въздуха при атмосферни условия на възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозоли или горими прахове, се отнасят към местата от трета група "Експлозивна опасност".

Чл. 268. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Местата по чл. 267 в зависимост от честотата и продължителността на появяване на експлозивна атмосфера се класифицират на зони съгласно табл. 26.

Таблица 26

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| смес с въздуха на възпламеними вещества под формата на газове, пари или аерозоли | смес с въздуха на възпламеними вещества под формата на горими прахове | определение на зоната |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 20 | Експлозивна атмосфера съществува постоянно, продължително или възниква често |
| 1 | 21 | Експлозивна атмосфера може да възникне понякога при нормална работа |
| 2 | 22 | Експлозивна атмосфера не се образува при нормална работа или се образува за кратко време |

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Зоните по табл. 26 се определят и класифицират по методиките и изчисленията, дадени в БДС EN IEC 60079-10-1 "Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери" и БДС EN 60079-10-2 "Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Експлозивни прахови атмосфери", или се определят при спазване на следните минимални изисквания:

1. зона 0 - зона вътре в контейнери, резервоари и инсталации с горими газове, пари или аерозоли (изпарители, съдове за протичане на реакции и др.), както и зони в радиус 1 m до отвори за вентилация и други отвори;

2. зона 1:

а) зона в радиус 3 m около зона 0;

б) зона в радиус 3 m около отворите за подаване на суровини;

в) зона в радиус 3 m около чупливи съдове или тръби, изработени от стъкло, керамика и др. под., с изключение на случаите, при които количествата на веществата вътре са твърде малки за образуване на експлозивна атмосфера;

г) зона в радиус 3 m около недобре уплътнени салници на помпи и вентили;

3. зона 2 - зона в радиус 5 m около зона 1;

4. зона 20 - зона вътре в контейнери, тръбопроводи, съдове и др. с горими прахове (мелници, сушилни, бъркалки, тръбопроводи, силози и др.);

5. зона 21:

а) зона в радиус 3 m около зона 20;

б) зона в радиус 3 m около точките за запълване или изпразване на горим прах и местата, където се образуват отлагания от горим прах и при нормална работа е възможно издигане на праха и образуване на експлозивна атмосфера;

6. зона 22:

а) зона в радиус 5 m около зона 21;

б) зона в радиус 3 m около инсталации, съдържащи горим прах (извън тези по т. 4), ако при изтичане на праха е възможно образуване на експлозивна атмосфера;

в) места, където при нормална работа отлагания от горим прах (които е възможно да образуват експлозивна атмосфера) се образуват случайно и за кратък период.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 269. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В местата от трета група "Експлозивна опасност" се проектират съоръжения и системи за защита, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.), съобразени с параметрите на експлозивната атмосфера.

Чл. 270. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Съгласно наредбата по чл. 269, с която се въвежда Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, съоръженията, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, се разделят на две групи. Всяка група е разделена на категории в зависимост от необходимата защита, както следва:

1. група І - категории М1 и М2 - съоръжения, предназначени за използване в подземните части на мини и в частите на надземните им инсталации, които са подложени на опасност от натрупване на газ гризу и/или горим прах;

2. група ІІ - категории 1, 2 и 3 - съоръжения, предназначени за използване в други места, подложени на опасност от наличие на експлозивна атмосфера; критериите, определящи класификацията на съоръженията от група II в категории, са дадени в табл. 27.

Таблица 27

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Категория | Критерии, определящи класификацията на съоръженията |
| --- | --- |
| 1 | Включва съоръжения, проектирани да функционират в съответствие с експлоатационните параметри, определени от производителя и осигуряващи много високо ниво на защита. Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в зони, в които експлозивната атмосфера от смес на въздух и газове, пари или аерозол или от прахо-въздушна смес присъства постоянно, за дълъг период от време или често. Съоръженията от тази категория трябва да осигуряват необходимото ниво на защита дори в случаите на редки инциденти с тях и да се характеризират със средства за защита, така че: - в случай на повреда на едно от средствата за защита най-малко второ независимо средство осигурява необходимото ниво на защита, или - необходимото ниво на защита се осигурява в случай на две повреди, случили се независимо една от друга. |
| 2 | Включва съоръжения, проектирани да функционират в съответствие с експлоатационните параметри, установени от производителя и осигуряващи високо ниво на защита. Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в зони, в които причинената от газове, пари, аерозоли или прахо-въздушни смеси експлозивна атмосфера има вероятност да се образува (понякога от време на време). Средствата за защита на съоръженията от тази категория осигуряват необходимото ниво на защита дори в случаи на честа поява на смущения или повреди в съоръженията, които е нормално да бъдат взети предвид. |
| 3 | Включва съоръжения, които са проектирани да функционират в съответствие с експлоатационните параметри, установени от производителя и осигуряващи нормално ниво на защита. Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в зони, в които причинената от газове, пари, аерозоли или прахо-въздушни смеси експлозивна атмосфера няма вероятност да се образува или ако има такава, тя е валидна в редки случаи и за кратък период от време. Съоръженията от тази категория осигуряват необходимото ниво на защита по време на нормална експлоатация. |

Чл. 271. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Съгласно БДС EN IEC 60079-0 "Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания" съоръженията, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, се разделят на три групи, както следва:

1. група І - предназначени за рудници, опасни по отношение на газ гризу и/или горим прах;

2. група IІ - предназначени за места, където може да се образува потенциално експлозивна атмосфера от газове и пари, различни от рудниците по т. 1;

3. група ІІІ - предназначени за места, където може да се образува потенциално експлозивна атмосфера от горими прахове и летящи частици, различни от рудниците по т. 1.

(2) Електрическите съоръжения по ал. 1, т. 2, предназначени за места, където може да се образува потенциално експлозивна атмосфера от газове и пари, се разделят на три подгрупи в зависимост от естеството на експлозивната газова атмосфера, за която са предназначени:

1. ІІА - представителен газ пропан;

2. ІІВ - представителен газ етилен;

3. ІІС - представителен газ водород (ацетилен).

(3) Съоръжение от подгрупа ІІВ е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за подгрупи ІІА и ІІВ. Съоръжение от подгрупа ІІС е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за подгрупи ІІА, ІІВ и ІІС.

(4) Електрическите съоръжения по ал. 2 в зависимост от максималната повърхностна температура се класифицират по температурни класове съгласно табл. 28.

(5) Електрическите съоръжения по ал. 1, т. 3 се подразделят на три подгрупи в зависимост от естеството на експлозивната прахова атмосфера, за която са предназначени:

1. ІІІА - за експлозивна атмосфера от горими летящи частици;

2. ІІІВ - за експлозивна атмосфера от непроводим прах;

3. ІІІС - за експлозивна атмосфера от проводим прах.

(6) За електрическите съоръжения по ал. 5, предназначени за места, където може да се образува потенциално експлозивна атмосфера от горими прахове и летящи частици, максималната повърхностна температура се определя без слой прах, а също така може да се определи за дадена дебелина на слоя прах ТL и да се маркира със символа "Х".

Таблица 28

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Температурен клас | Максимална повърхностна температура, °С |
| --- | --- |
| Т1 | 450 |
| Т2 | 300 |
| Т3 | 200 |
| Т4 | 135 |
| Т5 | 100 |
| Т6 | 85 |

Забележки:

1. Електрическо съоръжение от температурен клас Т6 е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за температура Т6, Т5, Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение от температурен клас Т5 е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за температура Т5, Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение от температурен клас Т4 е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за температура Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение от температурен клас Т3 е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за температура Т3, Т2 и Т1. Съоръжение от температурен клас Т2 е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за температура Т2 и Т1.

2. За различни температури на околната среда и за различни външни източници на загряване и охлаждане може да се установят повече от един температурни класове.

Чл. 272. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) В зависимост от зоната с експлозивна опасност при избора на съоръженията се взема предвид маркировката съгласно чл. 274.

(2) Приложимостта на електрическите съоръжения по чл. 271, ал. 1, т. 2, предназначени за места, където може да се образува потенциално експлозивна атмосфера от газове и пари, при различните подгрупи и температурни класове, в зависимост от веществата, образуващи експлозивна атмосфера с въздуха, се определя съгласно табл. 29.

Таблица 29

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Група, подгрупа, температурен клас на съоръженията | Вещества, образуващи експлозивна атмосфера с въздуха |
| --- | --- |
| I-Т1 | Метан |
| IIА-Т1 | Алкилбензол, амоняк, анилин, ацетон, ацетонитрил, въглероден окис, диетиламин, дифлуоретилен, дихлорбензол, диацетонов алкохол, дихлоретилен, дихлорметан, дихлорпропан, доменен газ, етан, етиламин, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, крезол, ксилол, метан промишлен (със съдържание до 15 % водород), метилацетат, метил изобутилкетон, метилизоцианат, метилметакрилат, метилов алкохол, метилстирол, метилхлорформиат, метилциклопропилкетон, нафталин, оцетна киселина, пиридин, пропан, солвент нафта, стирол, толуидин, толуол, триетиламин, триметилбензол, трифлуоретан, трифлуорпропен, трифлуорхлорпропан, фенол, хлорбензил, хлорбензол, хлорбутил, хлоретан, хлорметан, хлорпропан, циклопентадиен |
| IIB-Т1 | Етилен, коксов газ (7 % въглероден окис, 55 % водород, 26 % метан), метилакрилат, фуран, циановодородна киселина, циклопропан |
| IIС-Т1 | Водород, воден газ, светилен газ |
| IIА-Т2 | Амилацетат, амилов алкохол, ацетилацетон, ацетилхлорид, ацетопропилхлорид, бутан, бутиламин, бутилацетат, бутилпропионат, бутилов алкохол, винилацетат, диатол, диизопропиламин, диметиламин, диметиланилин, диметилформамид, дихлоретан, етаноламин, етилацетат, етилбензол, етилбутират, етилендиамин, етиленхлорхидрин, етилизобутират, етилов алкохол, етилформиат, изоамилов алкохол, изобутилов алкохол, изопентан, изопрен, изопропиламин, изопропилов алкохол, изооктан, лигроин въглищен, мазут, метилов алкохол, мезитилов окис, метиламин, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, метилтиофен, метилформиат, метилфуран, метилциклопентан, нитроетан, нитрометан, оцетен анхидрид, пентадиен, пентапропиламин, пропилацетат, пропилей, пропилов алкохол, хлоралил, хлоретилов алкохол, хлоризобутил, циклопентан, циклохексанол, циклохексанон |
| IIВ-Т2 | Акрилова киселина, акрилонитрил, бутадиен, дивинил, диетилдихлорсилан, диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диметилов етер, диоксан, епихлорхидрин, етилакрилат, етиленов окис, изопропилнитрат, камфорово масло, метилвинилхлорсилан, нитроциклохексан, пропен, пропиленов окис, триметилхлорсилан, формалдехид |
| IIС-Т2 | Ацетилен |
| IIА-Т3 | Бензин, безир, бромбутил, бутилметакрилат, дизелово гориво, декан, декахидронафталин-диизобутиламин, дипропиламин, етилдихлортиофосфат, етилмеркаптан, етилциклобутан, етилциклопентан, етилциклохексан, изовалерианов алдехид, изооктилен, камфен, керосин, маслен алдехид, метилциклохексан, метилциклохексанол, морфолин, нефт, нонан, нонанол, октан, петролеев етер, терпентин, уайт спирит, хексан, хептан, циклохексан, циклохексиламин |
| IIВ-Т3 | Акролеин, винилтрихлорсилан, дизелово гориво (зимно), етилдихлорсилан, етилцелозол, кротонов алдехид, сероводород, тетраетоксилан, тетрахидрофуран, фармалгликол (диосолан-1,3), фурфурол |
| IIС-Т3 | - |
| IIА-Т4 | Ацеталдехид, изомаслен алдехид, пропионов алдехид, тетраметилдиаминометан, триетоксибутан, триметиламин |
| IIВ-Т4 | Дибутилов етер, диетилов етер, триетоксисилан |
| IIС-Т4 | Метилдихлорсилан, трихлорсилан |
| IIА-Т5 | - |
| IIВ-Т5 | - |
| IIС-Т5 | Серовъглерод |
| IIА-Т6 | - |
| IIВ-Т6 | - |
| IIС-Т6 | - |

Чл. 273. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Значението на символите за вида на защита на електрическите и неелектрическите съоръжения по чл. 271, ал. 1, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера, е дадено в табл. 30, 31 и 32.

Таблица 30

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Символи за вида на защита на електрически съоръжения |  |
| --- | --- |
| Символ | Защита |
| o | Потапяне в масло |
| p | Обвивки под налягане |
| q | Напълнени с кварцов пясък |
| d | Взривонепроницаеми обвивки |
| e | Повишена безопасност |
| I | Собствена безопасност |
| n | Защита n (приложима само за съоръжения от категория 3) |
| m | Капсуловане |

Таблица 31

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Символи за вида на защита на неелектрически съоръжения |  |
| --- | --- |
| Символ | Защита |
| fr | Ограничаваща потока обвивка |
| d | Взривонепроницаема обвивка |
| c | Защита чрез безопасност на конструкцията |
| b | Защита чрез управление на източниците на възпламеняване |
| k | Потапяне в течност |

Таблица 32

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Символи за вида на защита на съоръжения, използвани при наличие на горим прах или летящи частици |  |
| --- | --- |
| Символ | Защита |
| t | Защита чрез обвивки |
| p | Защита чрез повишено налягане |
| I | Защита със собствена безопасност |
| m | Защита чрез капсуловане |

Чл. 274. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В места, където има опасност от поява на потенциално експлозивна атмосфера, се предвиждат съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркирани със знака СЕ, следван от номера на нотифицирания орган и следната маркировка:

Забележка. Възможна е допълнителна маркировка, както следва:

а) символ "Х" - ако е необходимо да се посочат специфичните условия за използване, или символ "U" - за компоненти;

б) температурен работен интервал, различен от стандартния (минус 20 °С ÷ +40 °С).

Чл. 275. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Зависимостта между категорията на съоръженията по чл. 270 и възможността за приложението ѝ в различните зони се определя съгласно табл. 33.

Таблица 33

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Категория | Предназначена за вид експлозивна атмосфера | Предназначена за зона | Също приложими в зона |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | смес газ/въздух или пара/въздух | 0 | 1 и 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | смес горим прах/въздух | 20 | 21 и 22 |
| 2 | смес газ/въздух или пара/въздух | 1 | 2 |
| 2 | смес горим прах/въздух | 21 | 22 |
| 3 | смес газ/въздух или пара/въздух | 2 | - |
| 3 | смес горим прах/въздух | 22 | - |

Чл. 276. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Съоръженията от съответната категория по чл. 270 са безопасни в различните зони, при условие че отговарят на изискванията на табл. 34.

Таблица 34

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| Категория | Предназначена за вид експлозивна атмосфера | Предназначена за зона | Също приложими в зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | смес газ/въздух или пара/въздух | 0 | 1 и 2 |
| 1 | смес горим прах/въздух | 20 | 21 и 22 |
| 2 | смес газ/въздух или пара/въздух | 1 | 2 |
| 2 | смес горим прах/въздух | 21 | 22 |
| 3 | смес газ/въздух или пара/въздух | 2 | - |
| 3 | смес горим прах/въздух | 22 | - |

Чл. 277. Работата на технологичните съоръжения (бояджийски камери, шприцкабини, лакозаливни машини, сушилни към тях и др.) се блокира при спиране на работата на вентилацията им.

Чл. 278. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилаторите, които засмукват от зоните с експлозивна опасност, трябва да бъдат предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера.

Чл. 279. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електрическите двигатели на вентилаторите на аварийните и локалните вентилационни инсталации, разположени непосредствено в зоните с експлозивна опасност, се предвиждат със същата защита както електрическите двигатели на технологичните съоръжения.

Чл. 280. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Зоните, в които при най-неблагоприятни условия (неработещи защитни съоръжения - вентилация, блокировка и др.) концентрацията на горими вещества в атмосферата е най-малко два пъти по-малка от ДЕГ, са експлозивобезопасни.

Чл. 281. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) При разполагане в самостоятелни вентилационни камери или извън строежите електрическите двигатели на центробежните вентилатори за локални и общообменни смукателни вентилации, обслужващи зони с експлозивна опасност, могат да бъдат със защита, която е с една категория по-ниска от категорията на защита на съоръженията в обслужваните зони.

(2) Електрическите двигатели на аварийните вентилатори, разположени в самостоятелни вентилационни камери или извън строежите, трябва да бъдат със същата категория както на съоръженията, разположени в обслужваното от тях помещение.

Чл. 282. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Електрическите двигатели на нагнетателните вентилации, обслужващи експлозивоопасни зони, при разполагането им в камери могат да бъдат и в нормално изпълнение само в случаите, когато въздухопроводите се изпълняват със самозатварящи се клапи, които се задействат при спиране на вентилационната инсталация.

(2) Самозатварящите се клапи се предвиждат на изхода на въздухопровода в помещението. Клапите се изпълняват така, че да е невъзможно преминаване на експлозивна смес в тръбопроводите.

Чл. 283. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 284. Не се отнасят към експлозивоопасните зони местата, в които твърдите, течните и газообразните горими вещества се използват като гориво.

Чл. 285. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За предотвратяване на разряди от статично електричество и образуване на фрикционни искри в зоните с експлозивна опасност се спазват следните изисквания:

1. съдовете за съхраняване на леснозапалими и горими течности, прахообразни или влакнести органични продукти, апаратите, които съдържат такива продукти, тръбопроводите за тяхното подаване, филтрите за почистване и други подобни части трябва да са метални или антистатични и да са заземени;

2. при използване на ремъчни предавки се използват само антистатични ремъци (със специфично повърхностно съпротивление до 107);

3. подовите настилки се изпълняват от продукти, изключващи възможността за образуване на искри от механичен произход (фрикционни искри);

4. подовите настилки, в т.ч. и от органични материали (синтетични), се изпълняват антистатични със специфично повърхностно съпротивление до 109.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 286. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За всички електрически машини и апарати, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, се предвижда автоматично изключване на захранването при претоварване.

Чл. 287. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава в осветителите да се използват натриеви лампи с ниско налягане, съдържащи свободен метален натрий.

Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Експлозивоопасни зони в помещения или външни инсталации може да се осветяват с общопромишлени осветители, които се монтират, както следва:

1. от външната страна на сградата, през неподвижно затворена горна част (клетка) на прозорец на сградата, при пълно уплътняване на прозоречната рамка и на стъклата към нея; ако прозорецът е единично остъклен, се използва осветително тяло с допълнително стъкло или стъклен глобус;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) в специално устроени ниши в стените или таваните, с двойно или единично остъкляване от стъкло с повишена механична якост откъм страната на помещението и с естествена вентилация отвън;

3. в обвивки под налягане.

Чл. 289. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Осветяването на вътрешността на технологични съоръжения, съдържащи горими прахове (бункери, шахти и др.), се осъществява посредством осветители със съответната категория, защитени от механични повреди и вградени в стените на съоръженията, без да изпъкват.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 290. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Помещението на котли, работещи с газово гориво, се проектира най-малко с един осветител, предназначен за работа в потенциално експлозивна атмосфера, със самостоятелно електрозахранване (присъединен на отделен токов кръг) и с прекъсвачи и предпазители, изнесени извън помещението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В помещението по ал. 1 се предвижда газсигнализаторна инсталация, която се задейства при достигане на концентрация на газа във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков сигнал и при достигане на концентрация на газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ:

1. затваря електромагнитен вентил, монтиран на захранващия газопровод извън сградата;

2. изключва електрическото захранване в помещението (с изключение на захранването на аварийната вентилация) и включва осветителя, предназначен за работа в потенциално експлозивна атмосфера;

3. включва звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Електрическите двигатели на вентилатори към димоходите и шахтите на газифицираните котелни, както и пусковата им апаратура (ако е монтирана в котелното помещение) трябва да са предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера.

Чл. 291. (1) Пристрояване и встрояване на подстанции към помещения със зони от всички категории се разрешава, при условие че:

1. килиите на трансформаторите и разпределителните уредби нямат прозорци, врати и други отвори към експлозивоопасните зони; въводните отвори за тръби и кабели са затворени плътно от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2; в близост до зони "0", в които има газове, по-тежки от въздуха, вкарването на тръби и кабели в подстанцията се разрешава само през външните ѝ стени, като най-ниската част (подът или дъното на каналите) на подстанцията се предвижда на разстояние най-малко 0,2 m по-високо от пода на помещението с експлозивоопасната зона;

2. стените, които отделят подстанцията от експлозивоопасните зони, са плътни, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI 120;

3. разстоянието (хоризонтално и вертикално) от външните врати и прозорци на пристроените и встроените подстанции до външните врати и прозорци на помещенията с експлозивоопасни зони "0", "1" и "20" е най-малко 4 m до неотварящи се прозорци и 6 m до врати и отварящи се прозорци; не се нормира разстоянието до прозорци, изпълнени от стъклоблокове с дебелина, по-голяма от 0,1 m;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) в подстанции, пристроени към помещения от зони "0", е създадено повишено налягане с чист въздух от 50 Ра.

(2) Изискванията по ал. 1 се спазват и при определяне на разстоянията между производствените помещения с експлозивоопасни зони "0", "1" и "20" и помещенията, в които са монтирани електрически съоръжения с общо предназначение.

Чл. 292. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, минималните разстояния от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони са съгласно табл. 35.

Таблица 35

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони, до които се определя разстоянието | Разстояние, m, от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрити | открити |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | С тежки или втечнени горими газове: |  |  |
| 1. | Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация | 10 | 15 |
| 2. | Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения | 20 | 30 |
| 3. | Резервоари (газголдери) | 80 | 100 |
| II. | С леки горими газове, леснозапалими и горими течности, горим прах или летящи частици: |  |  |
| 4. | Помещения със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 без отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и без изхвърляне на газове от смукателната вентилация | не се нормира | 0,8 до открито монтирани трансформатори |
| 5. | Помещения с отвори към трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби и външни експлозивоопасни съоръжения | 6 | 15 |
| 6. | Естакади с открито наливане или изливане на горими течности с пламна температура, по-висока от 55 °С | 30 | 60 |
| 7. | Естакади със закрито наливане или изливане на ЛЗТ | 15 | 25 |
| 8. | Резервоари с ЛЗТ | 30 | 60 |
| 9. | Резервоари (газголдери) с ГГ | 40 | 60 |
| 10. | Резервоари с ГТ | 20 | 40 |

(2) Разстоянията до подземни резервоари може да се намаляват до 50 %.

Чл. 293. В експлозивоопасни зони може да се използват и проводници и кабели с алуминиеви жила за силови и осветителни мрежи, които се свързват посредством заваряване или пресоване.

Чл. 294. Не се разрешава открито полагане на неизолирани проводници в експлозивоопасни зони, включително тролейни проводници за кранове.

Чл. 295. (1) Проводниците и кабелите са с изолация в съответствие с номиналното напрежение на мрежите, но не по-малко от 500 V.

(2) Неутралните проводници се изпълняват със същата изолация както фазовите проводници и се поставят заедно с тях в обща обвивка или тръба.

Чл. 296. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в стените и в подовете за прокарване на кабели и тръби се уплътняват срещу проникване на пари и газове, като се използват продукти, осигуряващи огнеустойчивост не по-малка от тази на стената или пода.

Чл. 297. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Съединителните и разклонителните муфи за кабели в експлозивоопасни зони се изпълняват със съответната защита.

Чл. 298. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Входовете на кабелите в електрическите машини и апарати се изпълняват със същата или по-висока защита както на съответните машини и апарати.

Чл. 299. В експлозивоопасните зони се разрешава полагането на проводници в газови тръби и бронирани кабели по естакади с тръбопроводи за ГГ и ЛЗТ по един от следните начини:

1. по-ниско от тръбопроводи за горими пари или газове с плътност, по-малка от плътността на въздуха;

2. над тръбопроводи за ЛЗТ, както и за горими пари или газове с плътност, по-голяма от плътността на въздуха.

Чл. 300. В експлозивоопасните зони се разрешава използването на неизолирани медни или алуминиеви шинопроводи, при условие че:

1. шините са съединени посредством заваряване или пресоване;

2. болтовите съединения (в местата, където шините се присъединяват към апаратите) са осигурени срещу саморазвиване;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) повърхностната температура на шинопроводите и на неизолираните отклонения от тях не превишава определените стойности, които се изискват за съоръженията, работещи в потенциално експлозивната атмосфера;

4. шинопроводите са защитени с метални кожуси и се отварят със специални инструменти.

Част втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИ С ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ

Глава тринадесета.
СГРАДИ С АТРИУМИ И СГРАДИ С МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА НАД 25 МЕТРА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 31.12.2024 Г.)

Раздел I.
Сгради с атриуми

Чл. 301. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектирането на сгради с атриум, преминаващ през три и повече етажа, се спазват и изискванията по този раздел.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При определяне на броя на етажите, през които преминава атриумът, се допуска да не бъдат включвани междинни нива, полунива и етажи съгласно чл. 13, ал. 7, т. 2 и 3.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава проектирането на атриуми в лечебни и здравни заведения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава проектирането на атриуми в сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 с максимална височина на пребиваване на хора над 18 m, както и в общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2 с максимална височина на пребиваване на хора над 18 m.

Чл. 302. (1) Сградите с атриум се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Покритията (с изключение на огнезащитните покрития) по стени, колони, тавани и подове в обема на атриума и приобщеното към него пространство се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (А2FL).

Чл. 303. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Носещата конструкция на остъкления и други прозрачни покрития в покривната част на атриума се проектира с минимална огнеустойчивост R 30.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) Продуктите за рамки на прозорци по фасадите на атриума и за слънцезащитни приспособления са с клас по реакция на огън не по-нисък от В.

Чл. 304. (1) Остъкленията и другите прозрачни покрития в покривната част на атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Остъкляванията на стълбищните клетки към атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 30.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Остъкляванията на панорамните асансьори към атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост най-малко E 30.

Чл. 305. Максималното разстояние от което и да е от местоположенията в атриума до входа в евакуационното стълбище или до крайния евакуационен изход не трябва да превишава 20 m при еднопосочни евакуационни маршрути и 40 m при два и повече маршрута, като се отчитат и изискванията за конкретния атриум.

Чл. 306. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 307. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 308. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пожарната безопасност на атриумите в зависимост от класа на функционална пожарна опасност на сградата, височината на атриума и вида на отделянето на атриума от съседните етажни площи се осигурява чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) автоматична пожароизвестителна система в съседните на атриума етажи и в атриума;

2. автоматична пожарогасителна инсталация в съседните на атриума етажи;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вентилационна система за отвеждане на дим и топлина;

4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) системи за гласово сигнализиране в сградата;

7. контролирано горимо натоварване в основата на атриума.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните изисквания за осигуряване на пожарната безопасност на сградите с атриум в зависимост от класа на функционална пожарна опасност на сградата, височината на атриума и вида на отделянето на атриума от съседните етажни площи са съгласно приложение № 11.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина в атриумите се проектират при спазване изискванията на приложение № 11 и на чл. 113, ал. 2, 3 и 4, чл. 114, ал. 2 и 3, чл. 115, чл. 116, ал. 2, 3 и 4, чл. 119, чл. 121, чл. 122, ал. 2, т. 3 и чл. 123, ал. 3, като:

1. приточните отвори за постъпване на въздух се разполагат равномерно при основата на атриума с височина от пода до горния край на отвора не повече от 2 m;

2. местата за подаване на чист въздух посредством приточна принудителна вентилация се проектират в съответствие с т. 1, като въздушната струя се насочва към пода в основата на атриума;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) в случаите, когато се изисква осигуряване на принудителна вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от всеки етаж, места за принудително подаване на чист въздух се предвиждат и в близост до покрива на атриума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато приточните отвори не могат да осигурят директно отвън чист въздух за атриума, се допуска въздухът да постъпва през фоайе, контактуващо с атмосферата (когато не се изисква отделяне на фоайето от атриума с пожарозащитни прегради), като отворите се разполагат съгласно ал. 3 и площта им е не по-малка от 1,5 пъти от изискваната площ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Височината на атриума се отчита от кота готов под в основата на атриума до кота готов под на най-високо разположения етаж, през който преминава атриума.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Освен в случаите, предвидени в приложение № 11, сградите с атриуми се осигуряват с автоматични ПИС и ПГИ, когато попадат в обхвата на приложение № 1.

Раздел II.
Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 метра (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 309. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За обезопасяването на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се спазват и изискванията по този раздел.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При разделяне на сградите на части по смисъла на чл. 12, ал. 1 изискванията на този раздел се прилагат само за частите от сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.

Чл. 310. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се категоризират по групи с цел степенуване на мерките за обезопасяването им, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) от 25,01 до 50 m включително - I група;

2. от 50,01 до 75 m включително - II група;

3. от 75,01 до 125 m включително - III група;

4. над 125 m - IV група.

Чл. 311. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират от I степен на огнеустойчивост, като максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори се определя съгласно изискванията, регламентирани в съответните раздели.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вертикалните носещи елементи на сградите от IV група се изпълняват с огнеустойчивост REI 180 за носещи стени и R 180 за колони и рамки, а междуетажните конструкции - с огнеустойчивост не по-ниска от REI 120.

Чл. 312. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) В обемите на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с изключение на сградите по чл. 13, ал. 5) не се разрешават производствени процеси и складове от категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б.

(2) Разрешава се използването на горими газове за захранване на газови уреди (котли, агрегати и др.) и на локални газови инсталации за кухненските трактове на ресторанти и заведения за обществено хранене при спазване изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Чл. 313. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава проектирането на сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се проектирането на сгради по ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора до 50 m, при условие че строежът е разделен на две или повече безопасни зони, като оразмеряването на зоните се извършва при спазване изискванията на чл. 46, ал. 2 и за всяка безопасна зона са предвидени независимо стълбище за евакуация и асансьор за пожарникари съгласно чл. 323.

Чл. 314. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.2 и Ф3.4 за повече от 200 човека се разполагат на височина не по-голяма от петия надземен етаж.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се разполагане на помещенията по ал. 1 над петия надземен етаж в сгради от I и II група, при условие че е осигурен евакуационен път към съседна защитена зона на сградата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се разполагане на помещенията по ал. 1 над петия етаж за сгради от III и IV група, при условие че са осигурени поетажни входове през откритата въздушна зона в евакуационно стълбище или евакуационен път към съседна безопасна зона на сградата.

Чл. 315. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В подземните етажи на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат гаражи (паркинги), изолирани от частите на сградата посредством стени и междуетажна конструкция от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и с минимална огнеустойчивост REI 120 (ЕI 120) за сгради от I, II и III група и REI 180 (ЕI 180) за сгради от IV група и осигурени с необходимия брой евакуационни изходи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Стълбищата, ескалаторите и асансьорните шахти, свързващи подземни гаражи единствено с етаж с директен изход на кота терен, се отделят от гаражите с пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За свързването на гараж със стълбища и асансьорни шахти в части от сграда с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвиждат две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За отвеждане на дима и топлината при пожар, при пожар в гаражи се спазват изискванията на глава девета.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Чл. 316. (1) (Предишен текст на чл. 316, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се разрешава вграждането на сухи или с негорим пълнеж трансформатори, при условие че помещението е отделено със стени и междуетажни конструкции с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и със самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се вграждането на маслени трансформатори или трансформатори с друга горима охлаждаща изолационна течност с обща вместимост до 1000 kg течност, при условие че помещението е разположено на етаж с директен изход на кота терен и е отделено със стени и междуетажни конструкции с минимална огнеустойчивост REI (EI) 180 от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и със самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90. Под трансформаторите се предвижда маслоприемник съгласно чл. 357.

Чл. 317. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешават помещения на парни котли с работно налягане над 0,07 МРа, водогрейни котли с работна температура над 115 °С и складове за течни и газообразни горива в подземните етажи на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.

(2) На покривите се разрешава разполагането на котли с горими енергоносители, включително с природен газ, при спазване изискванията на наредбите по чл. 312, ал. 2 и при условие че необходимите количества горими енергоносители не се съхраняват или складират в сградите.

Чл. 318. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Всеки етаж (включително подземните и полуподземните етажи) в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектира с най-малко два евакуационни изхода, водещи към независими евакуационни пътища съгласно чл. 32, ал. 5. Евакуационните изходи от етажа се проектират по такъв начин, че всеки от пребиваващите на етажа да има достъп до най-малко два независими евакуационни пътя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Проектиране на един евакуационен изход от всеки етаж в сграда или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се допуска в следните случаи:

1. за жилищни сгради и общежития или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от I група с площ до 500 m2;

2. за жилищни сгради и общежития или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от II група, при които евакуационното стълбище е отделено от етажите задължително с преход през открита въздушна зона и при спазване на условието по т. 1;

3. за сгради или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от I и ІI група, при условие че от всеки етаж е осигурен втори евакуационен изход през откритата въздушна зона към друга част от сградата или към друга сграда;

4. за сгради или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от III и ІV група с площ до 400 m2 и при спазване на изискванията по т. 2 и 3;

5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за междинни нива и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2;

6. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за етажи, в които са разположени единствено горните нива на мезонети.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Коридори с дължина над 25 m се разделят със стени от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 30 за отделяне на единия от другия евакуационен маршрут.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Евакуационните стълбища от етажи, горната повърхност на настилката на подовата конструкция на които е разположена на височина, по-голяма от 25 m от котата на средното ниво на прилежащия терен, се проектират с широчина на стълбищните рамена не по-малка от 1,35 m (по цялата височина на сградата, до нивото на терена).

Чл. 319. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Евакуационните стълбища в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се защитават срещу проникване на дим и топлина, както следва:

1. осигурява се незадимяемост съгласно чл. 325;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) осигурява се директна естествена осветеност на стълбището по смисъла на чл. 50, ал. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4 от I група стълбищата се изолират от подземните етажи посредством три последователни самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60, като едната от тях може да е врата на стълбището, а стълбищата, свързващи само подземни етажи с етажа с директен изход на кота терен, се изолират от подземните етажи посредством две последователни самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за сгради от всички групи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и за сгради от II, III и ІV група от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 стълбищата се изолират от подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до подземния етаж се осъществява извън стълбището на частта от сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (през самостоятелни стълбища);

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) асансьорните шахти се отделят от стълбищата посредством преддверие, като вратата от преддверието към стълбището се предвижда самозатваряща се димоуплътнена;

6. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за всички сгради от II, III и IV група се предвижда изход към покрива, обезопасен за пребиваване на хора при пожар, както и за извършване на спасителни работи, включително с хеликоптер, при спазване изискванията на чл. 324.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради от I, II и III група се разрешава проектирането на вътрешни евакуационни стълбища при спазване на изискванията на ал. 3 или на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) стълбищата са изолирани от полуподземния и подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до полуподземния и подземните етажи се осъществява извън стълбището на частта от сградата с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (през самостоятелни стълбища);

2. стълбищата са изолирани от надземните етажи чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради от IV група се разрешава проектиране на вътрешни евакуационни стълбища, при условие че са предвидени поетажни входове през открита въздушна зона в евакуационното стълбище или стълбището е отделено от етажите посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25. В този случай стените на стълбището към помещенията, в които има горими материали, се проектират с огнеустойчивост най-малко EI 180.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради от I и II група се разрешава остъкляване на стълбищата със стъклени блокчета, с армирано стъкло и със стъклопакети към коридори, фоайета и преддверия.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища системите за повишено налягане (в пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25, стълбищата и асансьорните шахти), вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища (на етажа, на който е възникнал пожар), аварийното евакуационно осветление и системите за гласово сигнализиране се задействат от автоматичната пожароизвестителна система.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Евакуационните стълбища в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират в стълбищни клетки, които са изцяло затворени към околната среда. Не се разрешава проектиране на външни открити стълбища за евакуация от сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m.

Чл. 320. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Асансьорните шахти и машинните помещения на асансьори се проектират с плътни стени с минимален клас по реакция на огън А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 120 за сгради от I, II и III група и EI 180 за сгради от IV група.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради и части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с изключение на жилищните сгради от I група с директно естествено осветено евакуационно стълбище) се проектира най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз достъп на спасителните екипи (асансьор за пожарникари), обслужващ всички етажи на сградата. Асансьорът се предвижда със специален пусков ключ така, че при възникване на пожар да може да бъде задействан от спасителните екипи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 321. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Асансьорните шахти, достигащи до подземните етажи, се отделят от тях посредством пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 (като едната врата може да е вратата на асансьора).

Чл. 322. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пред вратите на асансьорните шахти се предвижда пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 323. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Асансьорите за пожарникари по чл. 320, ал. 2 се проектират при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) електрозахранването на асансьора се предвижда като за потребител от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на асансьора в продължение на не по-малко от 180 min;

2. осигуряват се преходи от асансьорната шахта (фоайето) към всички етажни нива през открита въздушна зона или през пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) асансьорната шахта се отделя от помещенията, в които има горими вещества и материали, посредством плътни стени без отвори с огнеустойчивост REI (EI) 180;

4. осигурява се достъп на спасителните екипи до асансьора от етажите с директни изходи на кота терен;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) подземните етажи се изолират от асансьорната шахта посредством прегради без отвори с огнеустойчивост REI 180 или посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25;

6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) кабината на асансьора се предвижда с минимална широчина 1100 mm и минимална дълбочина 2100 mm;

7. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) минималната товароподемност на асансьора е 1000 kg.

Чл. 324. С оглед използване на покривите като авариен вариант (изход) за евакуация от сградата при пожар и за осъществяване на спасителни действия:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) последната междуетажна конструкция е с огнеустойчивост най-малко REI 120;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) се предвижда парапет с височина най-малко 1,4 m и откритите евакуационни стълби се свързват при възможност с покрива на друга част от сградата по смисъла на чл. 12, ал. 1 или с покрива на друга сграда.

Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За възпрепятстване проникването на дим и топлина в евакуационните стълбища и асансьорните шахти във:

1. сгради от I и II група:

а) се проектира вентилационна система за създаване на повишено налягане в стълбищата и асансьорните шахти, или

б) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред стълбищата и асансьорните шахти на всеки етаж, или

в) се проектират входове в стълбищата и асансьорните шахти през открита въздушна зона;

2. сгради от III и IV група:

а) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред стълбищата на всеки етаж и вентилационна система за създаване на повишено налягане в самите стълбища, или се проектират входове в стълбищата през открита въздушна зона (лоджия, тераса, галерия, проход), и

б) се проектират пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 пред асансьорните шахти на всеки етаж и вентилационна система за създаване на повишено налягане в самите асансьорни шахти, или се проектират входове в асансьорните шахти през открита въздушна зона;

3. сгради от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища - се спазват изискванията на чл. 319, ал. 2 и 3.

(2) За осигуряване на защита "вход през открита въздушна зона":

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разстоянието между крайните части на изходната и входната врата е най-малко 0,90 m при обръщане на 180°;

2. разстоянието между крайните части на вратите е най-малко 4 m при обръщане на 90°;

3. разстоянието между крайните части на вратите е най-малко 6 m без промяна на посоката на движение;

4. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) отворите на разстояние, по-малко от 1,5 m от габаритите на зоната, се защитават чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За стълбища и асансьорни шахти, отделени от етажите посредством открити въздушни зони, не се предвиждат вентилационни системи за създаване на повишено налягане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Откритите въздушни зони се обезопасяват с парапети с височина най-малко 1,4 m.

Чл. 326. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Оразмеряването на вентилационните системи за създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25 се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 "Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане".

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Задействането на вентилационните системи за създаване на повишено налягане, както и на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се извършва:

1. за сгради с пожароизвестителни системи - от пожароизвестителната система, като в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж се предвиждат ръчни пожароизвестители;

2. за сгради без пожароизвестителни системи - от ръчни пускови бутони, предвидени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на защита срещу проникване на продукти на горенето местата на засмукване на въздух от вентилационните системи за създаване на повишено налягане се проектират при спазване изискванията на БДС EN 12101-13 "Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане", както и на разстояние най-малко 3 m по-ниско от отверстието на системата за отвеждане на дим и топлина и на разстояние в хоризонтално направление най-малко 5 m от отверстието.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия съгласно чл. 25 се предвижда подаване на въздух в тях на всеки етаж, като въздухът се подава в горната част, в близост до тавана. В случай че са проектирани въздухопроводи за подаване на въздух, същите се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За асансьорните шахти се допуска директно подаване на въздух в тях.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се подаването на въздух в стълбищата да се осъществява през етаж.

Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За етажните евакуационни пътища (коридори, фоайета и преддверия) се проектират вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината, като димните люкове или вентилаторите за отвеждане на дима и топлината се предвиждат в най-отдалечените от етажните входове към стълбищата части на хоризонтално разстояние един от друг не повече от 20 m и с височина (на долната им част) най-малко 0,2 m над горния край на вратите на етажното ниво. Вентилационните шахти или димоотводите за принудително засмукване на продуктите на горене от всеки етаж и въздухопроводите за нагнетяване на чист въздух се предвиждат с огнеустойчивост най-малко EI 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Димоотводите на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината по ал. 1 се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост съгласно чл. 119, ал. 2, т. 1 (при транспортиране на димни продукти директно навън) или съгласно чл. 119, ал. 3, т. 1 (при транспортиране на димни продукти през съседни помещения).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационната система за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се задейства при спазване на изискванията на чл. 326, ал. 3. Когато един вентилатор с механично задвижване на смукателна принудителна ВСОДТ обслужва повече от един етажен евакуационен път, дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия етажен евакуационен път, при осигуряване на отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища посредством димоотвод или шахта, с предвидени клапи за управление на дима.

(4) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища се проектират принудителни с кратност 12 h-1 или естествени с минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове 1 % от площта на етажния евакуационен път.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За компенсация на обема на отведените продукти на горене се проектира принудителна или естествена система за подаване на чист въздух с кратност или аеродинамична площ на приточните отвори съгласно ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се да не се предвижда вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност от I и II група при максимално разстояние от евакуационния изход на най-отдалеченото помещение до входа в пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или евакуационно стълбище не повече от 8 m, както и в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 от I и II група с естествено осветени етажни евакуационни пътища (с остъкление с площ не по-малка от 5 % от площта на етажния евакуационен път).

Чл. 328. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да превишава:

1. при път за евакуация в една посока - 20 m;

2. при пътища за евакуация в две или повече посоки - 30 m.

(2) За защита на коридорите в еднопосочни евакуационни участъци се спазват изискванията по чл. 53, ал. 3.

Чл. 329. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m не се разрешава проектирането на преградни и други стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За помещения в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се разрешава полагане на покритията с класове по реакция на огън по табл. 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Не се разрешава полагане на покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, върху стени и тавани по пътищата за евакуация, в помещения за повече от 100 човека и по подовете на евакуационните стълбища.

(4) За коридори, фоайета и помещения за повече от 100 човека се разрешава полагане на подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В и С.

Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) По фасадите и покривите на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се по фасадите на сгради от всички групи на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на двойни фасади и вентилируеми фасади се спазват изискванията съответно на чл. 14, ал. 31 и 32.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се спазват изискванията на чл. 16, ал. 11.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се предвижда една от мерките съгласно т. 5 от приложение № 8.

(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) По фасадите и покривите на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m не се допуска полагане на покрития с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с изключение на топлоизолационните продукти по ал. 2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 1 и 2 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm, както и класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на сградата, изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.

Чл. 331. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За стълбищни клетки на сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m не се разрешава проектиране на отвори на сметопроводи и на помещения в тях с изключение на случаите, когато в сградата са предвидени най-малко две защитени зони (с независими пътища за евакуация) и преходи между тях.

Чл. 332. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вертикалните комуникационни канали (шахти) се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60 от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и със защита на ревизионните отвори към шахтите с врати (капаци) с минимална огнеустойчивост EI 30.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m се проектират пожароизвестителни системи съгласно приложение № 1.

Чл. 334. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Автоматична пожарогасителна инсталация се проектира за всички помещения (с изключение на санитарно-хигиенните помещения, вентилационните камери и др. под.) в сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m съгласно приложение № 1.

Чл. 335. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 335, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на достъп до сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m (с пожарни автомеханични стълби или подемници) най-малко от едната страна на сградата се предвиждат площадка с размери най-малко 12,5 m х 15,0 m, която се сигнализира, и път до нея с широчина най-малко 3,50 m. Площадката и пътят до нея се предвиждат с настилка съгласно чл. 27, ал. 3.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Откъм страната на площадката по ал. 1 не се разрешава разстоянието между ниската и високата част на сградата да е повече от 5 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от близката страна на площадката по ал. 1 до проекцията върху терена на най-изпъкналата външна стена на сградата (фиг. 19) не трябва да бъде повече от 5 m.

Фиг. 19 (Предишна фиг. 10 - ДВ, бр. 75 от 2013 г., зал., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(Фиг. 11 - зал. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Таблица 36

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(Фиг. 12 - зал. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Таблица 37

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Глава четиринадесета.
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ

Раздел I.
Електроенергийни обекти и електромашинни помещения

Чл. 336. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Основните сгради на електроенергийните обекти се проектират с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

Чл. 337. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Ограждащите конструкции на помещенията за табла за управление (командни зали) се проектират с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 90.

Чл. 338. За осигуряване на пожарната безопасност за котелни сгради и за помещения на електроенергийните обекти се спазват изискванията, определени в глава десета, раздел III.

Чл. 339. (1) Основните елементи на системите за безопасност се предвиждат в комплектни комутационни устройства (ККУ), разположени на разстояние едно от друго най-малко 1 m.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се намаляване на разстоянието по ал. 1, при условие че ККУ са отделени помежду им с преграда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 45 по цялата стена на устройствата.

Чл. 340. Технологичните отвори в машинната зала, през които е възможно попадане на масла на по-ниска кота, се защитават с ограждащи бордове с височина най-малко 0,1 m.

Чл. 341. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помпите за маслоснабдяване се проектират отделни помещения с огнеустойчивост на преградите най-малко REI (EI) 120 и с праг при вратата с височина най-малко 0,15 m.

Чл. 342. (1) За маслонапълнените агрегати на електроцентралите се предвижда авариен резервоар, чиято вместимост е не по-малка от обема на маслото на най-големия агрегат.

(2) В главния корпус не се разрешава разполагането на стационарни маслонапълнени съоръжения, които не са свързани с технологичния процес.

Чл. 343. Водородът за охлаждане на генераторите се подава централно.

Чл. 344. (1) Разстоянията от ресиверите за водород до сградите и съоръженията на електроенергийните обекти се определят в съответствие с изискванията за складове за сгъстени горими газове (газголдери).

(2) Разстоянията от ресиверите за водород до комините на централата не се нормират.

Чл. 345. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Устройствата за управление и индикация на пожароизвестителните системи се предвиждат в помещението на блоковия или централния пулт за управление на електрическата централа.

Чл. 346. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Електромашинните помещения се проектират в сгради с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В зависимост от количеството на маслото в апаратите и съоръженията електромашинните помещения се отнасят към категории по пожарна опасност, както следва:

1. към категория по пожарна опасност Ф5В - при количество на маслото над 60 kg в едно съоръжение;

2. към категория по пожарна опасност Ф5Г - при количество на маслото до 60 kg включително в едно съоръжение.

(2) В електромашинните помещения се разрешава монтирането на:

1. пускови и регулиращи апарати (автотрансформатори, реактори, реостати и др.), напълнени с масло в количество до 600 kg;

2. трансформатори с мощност до 1600 kVA включително, автотрансформатори, измервателни трансформатори и други машини, напълнени с масло в количество до 2000 kg, с повишена якост на съдовете и уплътненията срещу изтичане на масло; за трансформаторите и автотрансформаторите се предвижда газова защита или реле за налягане, което се задейства при сигнал; съвместен монтаж на повече от две машини се разрешава, ако разстоянието между отделните групи машини е най-малко 10 m;

3. трансформатори, сухи или напълнени с негорима течност, без ограничение на мощността и броя им;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) комплектни разпределителни уредби (КРУ), подстанции, кондензаторни батерии или отделни кондензатори;

5. акумулаторни батерии закрит тип, при условие че имат смукателна вентилация или зареждането им се извършва в специални помещения или шкафове;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) полупроводникови токоизправителни агрегати;

7. табла за управление, защити, измерване, сигнализация и табла за блокове и станции за управление с монтирани на тях апарати, които имат на предната или задната страна открити тоководещи части;

8. неизолирани електрически проводници;

9. съоръжения за мазане и охлаждане на електрически машини.

Чл. 347. Кабелните линии на отделните електрически блокове на електрически централи с мощност над 1000 МW се разделят една от друга с преградни стени с огнеустойчивост най-малко EI 90.

Чл. 348. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска съединяване на маслените кабели в кабелните помещения и съоръжения в електрически централи и подстанции за напрежение над 1000 V с кабелни муфи.

Чл. 349. Не се разрешава успоредно полагане на кабели във вертикална равнина над и под тръбопроводите.

Чл. 350. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В електрическите централи (с изключение на фотоволтаичните електрически централи) кабелите в системите за безопасност и кабелите в съоръженията, предназначени за производство, преобразуване, трансформация, пренос и разпределение на електрическа енергия, се предвиждат с клас по реакция на огън Aca, B1ca, B2ca или Сса или се полагат в тръби или затворени канали с минимален клас по реакция на огън А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В кабелни съоръжения, електромашинни помещения или електрически помещения на електрически централи кабелите се предвиждат с клас по реакция на огън Aca, B1ca, B2ca или Сса или се полагат в тръби или затворени канали с минимален клас по реакция на огън А2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се изискванията по ал. 1 и 2 да не бъдат спазени, ако е изпълнено едно от следните условия:

1. кабелите са положени в непроходими подземни канали с минимален клас по реакция на огън А2;

2. кабелите са с минимална класификация Р (РН) 30.

Чл. 350а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж към сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, се изграждат при спазване на следните изисквания:

1. фотоволтаичните модули (панели) към покривите на сградите и постройките може да бъдат монтирани върху покрива или да бъдат вградени (интегрирани) в покрива;

2. фотоволтаичните модули се монтират върху покриви, които отговарят на едно от следните изисквания:

а) при покриви с външна топлинна изолация:

аа) топлоизолационният продукт е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, като не се ограничава класът по реакция на огън на пароизолацията и хидроизолацията;

бб) топлоизолационният продукт е с клас по реакция на огън, по-нисък от А2, или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията му на огън и са спазени изискванията на чл. 14, ал. 14 - 16, 24, 26 и 27 или изискванията на чл. 14, ал. 28;

б) при покриви без външна топлинна изолация:

аа) външното покритие на покрива е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

бб) хидроизолацията на покрива е с клас по реакция на огън, по-нисък от А2, или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията ѝ на огън и е положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2;

вв) покривът е с клас при излагане на въздействие на външен огън не по-нисък от BROOF (t2), BROOF (t3) или BROOF (t4) за сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от I и II степен на огнеустойчивост и с клас при излагане на въздействие на външен огън не по-нисък от СROOF (t2), СROOF (t3) или СROOF (t4) за сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от III и IV степен на огнеустойчивост;

гг) няма ограничения за класа по реакция на огън на покритията на покриви на сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1, за които е допустима V степен на огнеустойчивост;

3. при фотоволтаични електрически централи с вградени в покрива фотоволтаични модули (независимо от общата инсталирана мощност на фотоволтаичната електрическа централа) топлоизолацията и пароизолацията на покрива (когато са предвидени такива) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

4. фотоволтаичните модули се монтират върху фасади с външно покритие и с топлоизолация (когато е предвидена такава) с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

5. с цел осигуряване на охлаждане на фотоволтаичните модули, предвидени за монтаж върху покривите на сградите и постройките, модулите се разполагат на разстояние от покривното покритие не по-малко от определеното разстояние от техния производител;

6. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 20 kW включително, фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат на разстояние не по-малко от 0,5 m от краищата (контура) на покрива, както и на разстояние не по-малко от 0,1 m от димни люкове, капандури и други елементи, излизащи над покрива (куполи, комини, шахти и др.);

7. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат при спазване на следните изисквания (фиг. 20):

а) разстоянието от фотоволтаичните модули до краищата (контура) на покрива е не по-малко от 1 m;

б) фотоволтаичните модули се разполагат на фигури с размери не по-големи от 40 m х 40 m;

в) разстоянието между фигурите по буква "б" е не по-малко от 1,5 m;

г) разстоянието от фотоволтаичните модули до димни люкове, капандури и други елементи, излизащи над покрива (куполи, комини, шахти и др.), е не по-малко от 1 m;

Фиг. 20

8. не се разрешава разполагане на фотоволтаични модули над брандмауери и над вертикални прегради на пожарни сектори по чл. 16, ал. 12;

9. фотоволтаичните модули върху покривите на сградите и постройките се разполагат на разстояние не по-малко от 1 m от вертикалната равнина, преминаваща през близката страна на пожарозащитните прегради по т. 8 (фиг. 20);

10. не се разрешава монтиране на фотоволтаични модули:

а) в участъците на огнеустойчивите елементи по т. 4.1 и 5 от приложение № 8;

б) в участъците на огнеустойчивите фасади по т. 4.2 от приложение № 8;

в) в участъците от фасадите по чл. 14, ал. 22 и 23;

г) на разстояние, по-малко от 1 m, от евакуационни изходи;

11. фотоволтаичните модули в прилежащите към сградите и постройките поземлени имоти се монтират при спазване на следните изисквания:

а) конструкцията, върху която се монтират фотоволтаичните модули, е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

б) фотоволтаичните модули се разполагат на фигури с размери не по-големи от 40 m х 40 m;

в) разстоянието между фигурите по буква "б", както и разстоянието от същите фигури до сградите, постройките и съоръженията (с изключение на съоръженията от категория по пожарна опасност Ф5Д) в поземления имот и в съседните поземлени имоти, е не по-малко от 1,5 m;

12. инверторите на фотоволтаичните електрически централи (с изключение на микроинверторите за отделни фотоволтаични модули) се монтират върху конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 на височина не по-малко от 0,3 m от покрива/подовата настилка/терена;

13. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW инверторите се монтират на разстояние не по-малко от 1 m от конструктивни елементи и строителни продукти с класове по реакция на огън B - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

14. при фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 20 kW, когато е предвидено разполагане на батерии за съхранение на енергия в помещения, същите помещения се отделят от останалата част на сградата с пожарозащитни стени и хоризонтални пожарозащитни прегради;

15. при преминаване на кабели за постоянен ток в сгради същите кабели се полагат в тръби или канали с минимален клас по реакция на огън А2 или се предвиждат със защита със строителни продукти, осигуряващи минимална огнеустойчивост ЕI 30;

16. за фотоволтаичните електрически централи на леснодостъпни места се предвиждат устройства за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток; когато инверторите имат леснодостъпни устройства с тази функция, не е необходимо осигуряване на допълнителни устройства;

17. устройствата по т. 16 за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток се обозначават със знаци съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

18. в табло, монтирано в непосредствена близост до вход на сградата/постройката, трябва да бъде осигурена документация с информация за местоположението на фотоволтаичните модули, инвертора, устройствата по т. 16 и допълнителна информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

(2) В непосредствена близост до всеки от входовете на сградите и постройките, към които са монтирани фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, се поставя знак съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, указващ наличието на фотоволтаична електрическа централа.

(3) Фотоволтаичните електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж върху покриви и стени на навеси, се приравняват към фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия към сгради и постройки.

Чл. 350б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Фотоволтаичните електрически централи с наземни фотоволтаични модули, с изключение на фотоволтаичните електрически централи по чл. 350а, се изграждат при спазване на следните изисквания:

1. конструкцията, върху която се монтират фотоволтаичните модули, е с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. фотоволтаични модули се разполагат на разстояние не по-малко от 4 m от сгради, постройки и съоръжения (с изключение на съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д) и от надземни газопроводи за ГГ и надземни тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ;

3. до входа/входовете на площадките на фотоволтаичните електрически централи се осигуряват пътища за противопожарни цели при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3, 7, 8 и 9;

4. трансформаторните постове и инверторите на фотоволтаичната електрическа централа се предвиждат върху настилка от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

5. в близост до входа/входовете по т. 3 се предвиждат устройства за ръчно прекъсване на веригите за постоянен ток и за променлив ток на фотоволтаичната електрическа централа, както и табло с осигурена документация с информация за фотоволтаичната електрическа централа, определена в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Раздел II.
Маслонапълнени съоръжения

Чл. 351. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В машинните зали на електроенергийните обекти, под маслонапълнените съоръжения (маслоохладители, маслоочистители и маслобаки) с обем, по-голям от 0,1 m3, и с присъединяващи се тръбопроводи към тях се предвиждат маслосъбиратели с бордове (с височина на борда най-малко 0,05 m) за осигуряване събирането на маслото от най-големия запълнен обем. За отвеждане на маслото от маслосъбирателите се предвижда авариен резервоар, който се разполага извън главния корпус.

Чл. 352. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Напорните маслопроводи (за турбогенераторите и захранващите помпи) с налягане над 0,1 MPa се проектират от безшевни стоманени тръби и без фланцови съединения.

Чл. 353. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Под открити силови трансформатори и маслени реактори с над 1000 kg масло се предвижда чакълено легло (пласт) с дебелина най-малко 0,25 m и с фракция от 0,05 до 0,1 m. Чакъленото легло се проектира на разстояние най-малко 0,3 m извън габаритите на съоръженията при количество на маслото от 1000 до 2000 kg и на разстояние 0,6 m - при количество на маслото над 2000 kg. Чакъленото легло се огражда с бордюр с височина 0,05 m.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обемът на чакъленото легло се оразмерява за поемане на маслото от съоръжението, като над горното ниво на маслото в леглото се предвижда слой чакъл с дебелина най-малко 0,2 m. При отвеждане на маслото в маслосъбирател под съоръжението се проектира само чакълено легло с дебелина най-малко 0,25 m.

(3) При проектиране на трансформатори върху етажни стоманобетонни плочи вместо чакълено легло под тях се предвиждат закрити канали (тръби) за отвеждане на маслото в шахти, ями и други събиратели.

Чл. 354. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по чл. 353, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 365 и 367 се прилагат и за съоръжения, напълнени с други видове горими изолационни течности.

Чл. 355. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Маслените трансформатори се предвиждат в килии, разположени на първия етаж, отделени от другите помещения на сградата, с изход непосредствено навън при встрояване на трансформаторите в сгради.

(2) Разрешава се разполагането на маслени трансформатори на втория етаж или на разстояние не повече от 1 m по-ниско от пода на първия етаж в неотопляеми зони на сградите, при условие че е осигурено безпрепятствено извеждане на маслото извън сградата.

Чл. 356. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се разполагането на маслени трансформатори в сгради или в самостоятелни трансформаторни постове извън сгради, по-ниско от 1 m от котата на прилежащия терен, при условие че помещенията на трансформаторите имат непосредствен изход навън и са отделени от другите помещения посредством пожарозащитни прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 и с хоризонтална конструкция с огнеустойчивост най-малко REI 90. Под трансформаторите се предвижда бетониран маслоприемник за целия обем на маслото, покрит с решетка със слой чакъл над нея с дебелина 0,25 m с едрина на фракцията от 0,05 до 0,1 m.

Чл. 357. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За отделно стоящи закрити разпределителни уредби и трансформаторни постове, пристроени или вградени в сгради, не се проектират маслоприемници, когато трансформаторите и другите маслонапълнени апарати са с количество до 650 kg масло в един съд и са разположени на първия етаж с изход навън.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато количеството на маслото в един съд е повече от 650 kg, вратата на килията или вентилационният отвор на помещението се проектират с праг от продукт с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, изчислен да задържи 20 % от обема на маслото в трансформатора или апарата, и се предвиждат мерки маслото да не изтича в кабелните канали.

(3) За трансформаторни килии на първия етаж (под който се предвижда подземен етаж) и на втория етаж или при изход от килиите във взривни коридори под трансформаторите и апаратите се проектират маслоприемници, както следва:

1. при количество на маслото в един съд от 60 до 650 kg се предвижда:

а) маслоприемна яма, проектирана за пълния обем масло;

б) праг, проектиран за пълния обем масло;

2. при количество на маслото в един съд над 650 kg се предвижда:

а) бетонен маслоприемник, проектиран за най-малко 20 % от целия обем на маслото в трансформатора или апарата, с отвеждане на маслото в дренажна система; тръбите от маслоприемника към дренажната система се проектират с диаметър най-малко 0,1 m и с мрежа откъм маслоприемника;

б) бетонен маслоприемник без отвеждане на маслото в дренажна система, който се оразмерява за пълния обем на маслото, като се предвиждат решетка и слой чакъл с дебелина 0,25 m; нивото на маслото е на 0,05 m под решетката, а горното ниво на чакъла - над 0,08 m под отверстието на въздухопроводния канал; площта на маслоприемника е не по-малка от площта на основата на трансформатора или апарата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Маслоприемници по ал. 3, т. 1 и 2 се предвиждат и за отделностоящи, пристроени или встроени разпределителни уредби и трансформаторни постове на ниво терен или първи етаж, при условие че са разположени на разстояние, по-малко от 5 m, от "английски дворове", канализационни решетки и шахти на подземни комуникации, рампи към по-ниски нива и изходи на асансьори.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(6) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Подовете на килиите с маслонапълнени съоръжения се проектират с наклон 2 % към маслоприемника.

(7) Маслоприемници може да не се предвиждат, когато количеството на маслото в трансформатора или апарата е до 60 kg.

Чл. 358. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Маслените трансформатори се монтират в самостоятелни помещения.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискването по ал. 1 не се отнася за сухите трансформатори и за трансформатори с друг негорим пълнеж.

(3) Разрешава се разполагането на два маслени трансформатора с единична мощност до 1000 kVA в една обща килия, когато са с общо предназначение, управление и защита и служат като един агрегат. В една обща килия се разрешава разполагането и на трифазни групи от три еднофазни трансформатора с единична мощност до 5000 kVA.

(4) Разрешава се разполагането в общо помещение с разпределителна уредба на един маслен трансформатор с мощност до 630 kVA или на два трансформатора с мощност до 400 kVA, отделени от останалата част на помещението с преграда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.

Чл. 359. (1) Когато на разстояние не повече от 5 m над вратите или над изходния вентилационен отвор на трансформаторната килия се предвиждат прозорци, под тях по цялата широчина на килията се проектира козирка с широчина най-малко 0,7 m, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко EI 60.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите на помещения, в които са разположени силови и напреженови трансформатори с над 60 kg масло, когато водят в помещения, които не са свързани със закритата разпределителна уредба, се изпълняват с огнеустойчивост най-малко EI 60.

Чл. 360. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Маслонапълнените пускорегулиращи устройства за електрически двигатели с напрежение над 1000 V се предвиждат в отделни помещения със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120, с лек покрив от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с изход навън.

Чл. 361. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Откритите маслонапълнени кондензатори се разполагат на групи с мощност до 30 MVA, като разстоянието между тях е най-малко 6 m. Разстоянието до съседни сгради и съоръжения се определя съгласно чл. 370.

Чл. 362. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Под всеки маслен трансформатор и апарат с масло в количество над 60 kg се предвижда маслоприемник при спазване на изискванията по чл. 353 и 357.

Чл. 363. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За трансформатори и реактори с напрежение 400 kV и повече, както и за трансформатори с напрежение 220 kV и с мощност 200 MVA и повече се предвиждат автоматични стационарни пожарогасителни инсталации съгласно приложение № 1.

Раздел III.
Вътрешноцехови трансформаторни постове и трансформаторни подстанции (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Чл. 364. (1) Вътрешноцеховите и трансформаторните постове в сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д и от I и II степен на огнеустойчивост се предвиждат на първия или втория етаж.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 365. (1) Разрешава се трансформаторните постове да се разполагат в производствени сгради, на открито, в килии или в отделни помещения. При открито монтиране тоководещите части на трансформаторните постове се затварят, а разпределителните уредби се разполагат в шкафове със защита най-малко IP 44 съгласно табл. 24.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За откритите вътрешноцехови подстанции и комплексните трансформаторни подстанции в сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д се разрешава използването на маслени трансформатори, както следва: за първия етаж - със сумарна мощност не по-голяма от 3200 kVA, и за втория етаж - със сумарна мощност не по-голяма от 1000 kVA.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между маслените трансформатори на различни комплектни трансформаторни подстанции и между камерите на маслените трансформатори е най-малко 10 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Трансформаторни подстанции с маслонапълнени трансформатори и други подобни маслонапълнени съоръжения в сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се предвиждат в отделни помещения при спазване изискванията на раздели II и IV от тази глава.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията на сгради от I и II степен на огнеустойчивост и от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и складове от категория по пожарна опасност Ф5В) може да се проектират открити трансформаторни подстанции с трансформатори със сух или негорим пълнеж. Откритите подстанции се ограждат с мрежа на разстояние най-малко 1,5 m и разпределителното устройство се изпълнява в съответствие с табл. 24.

Чл. 366. В трансформаторните постове и подстанции се използват сухи или маломаслени прекъсвачи. Допуска се употребата на не повече от два многомаслени прекъсвача в отделни затворени килии от I степен на огнеустойчивост, като количеството на маслото във всеки от тях е не повече от 60 kg.

Чл. 367. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Вратите на затворените килии на маслените трансформатори и прекъсвачи (с изключение на вратите, водещи към околната среда) се проектират самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 30.

Раздел IV.
Открити и закрити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби и трансформатори (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 368. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Трансформаторите или реакторите на открити разпределителни уредби с единична мощност над 60 MVA и с напрежение, по-високо от 110 kV, разположени на разстояние един от друг не повече от 15 m, както и трансформаторите или реакторите, разположени до такива с по-малки мощности, се проектират разделени с прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Преградите са с размери 1 m над габарита на трансформатора или реактора, но не по-ниско от горната част на маслонапълнените изолатори или не по-ниско от 1 m над казана на трансформатора (реактора) - за сухи изолатори. Светлото разстояние между трансформаторите (реакторите) и преградните стени е най-малко 1,25 m.

(2) За реактори с напрежение 400 kV се проектират прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, независимо от мощността и разстоянието между реакторите.

Чл. 369. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишен текст на чл. 369, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградите и помещенията, в които се монтират закрити разпределителни уредби, КРУ и трансформатори, се проектират с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. Разрешават се външни ограждащи неносещи стени на сградите и помещенията към отделно стоящи и пристроени подстанции от панели с класове по реакция на огън В и С.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максимално допустимата площ на сградите и на пожарните сектори, в които се монтират разпределителни уредби, КРУ и трансформатори, се определя съгласно чл. 12, ал. 4 и табл. 6.

Чл. 370. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до сгради, помещения и съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 35. Разстоянията от трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до междинни складове за бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 20 m3 се определят в съответствие с табл. 64, а разстоянията от трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби до съоръжения на автоснабдителни станции и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан се определят в съответствие с раздели XXIV, XXV, XXVI и XXVII от глава петнадесета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, до съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, както и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в зависимост от степента на огнеустойчивост на сградите, е най-малко:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - 6 m;

2. за сгради от III степен на огнеустойчивост - 8 m;

3. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) за сгради от IV и V степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции, както и за съоръжения - 10 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от напълнените с повече от 60 kg масло апарати на открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито до сгради от категория по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения от същата категория по пожарна опасност са, както следва:

1. при I и II степен на огнеустойчивост на сградите, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 и А2 - 12 m;

2. при III степен на огнеустойчивост на сградите, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън B и С - 16 m;

3. при IV и V степен на огнеустойчивост на сградите и при сгради с пожаронезащитени стоманени конструкции, както и при съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън - 20 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д и за съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г разстоянията по ал. 3 се намаляват с 30 %.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията по ал. 2 не се нормират, при условие че е изпълнено едно от следните условия:

1. стената на сградата, до която е предвидено електросъоръжението, е с огнеустойчивост REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори посредством самозатварящи се врати или капаци с минимална огнеустойчивост ЕI 90) и превишава хоризонтално и вертикално с 1 m габарита на съоръжението;

2. сградата и електросъоръжението са разделени с брандмауер при спазване изискванията на чл. 19 и 20.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията по ал. 3 и 4 не се нормират, при условие че:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) стената на сградата, до която е предвидено разполагането на маслонапълнения апарат, е плътна и с огнеустойчивост REI (ЕI) 120 по цялата дължина (широчина) на апарата плюс 2 m от двете му страни и по цялата му височина плюс 1 m над горния му елемент;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) разстоянието (хоризонтално и вертикално) от отворите в стената на сградата и стрехи от продукти с клас по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън до електросъоръжението е най-малко 4 m.

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) В случаите по ал. 5, когато електросъоръжението е с маслонапълнен трансформатор и на разстояние (хоризонтално и вертикално) не повече от 4 m от него са предвидени стрехи от продукти с клас по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, прозорци или други отвори, съоръжението се изпълнява с пожарозащитни стени и покрив с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.

(8) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции до открити паркинги за автомобили е не по-малко от 3 m.

(9) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията между трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции не се нормират, ако са спазени изискванията на чл. 406, ал. 1, т. 1.

Чл. 371. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се пристрояване и встрояване на закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции към сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б при спазване изискванията на чл. 291. Разрешава се пристрояване и встрояване на помещенията за закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции в сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, при условие че са отделени със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава разполагането на закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции непосредствено:

1. под помещения с мокри производства, бани, клозети и др., когато не са влагоизолирани от тях;

2. под и над помещения за повече от 100 човека (зали с места за зрители, многофункционални зали и др.), с изключение на сухите трансформатори.

Чл. 372. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При встроени в сгради трансформаторни постове с маслонапълнени трансформатори отворите към съседни помещения се защитават до огнеустойчивост EI 60. Разрешава се свързване на помещенията за разпределителни уредби и табла ниско напрежение с евакуационен коридор в сградата посредством преддверия със стени с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При встроени в сградите сухи трансформатори се разрешава свързване на помещенията на трансформаторен пост с евакуационен коридор в сградата посредством преддверия със стени с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самозатварящи се врати с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 373. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 374. Разрешава се директно полагане на кабели през килиите на разпределителните уредби и трансформаторите, при условие че кабелите са предвидени в метални тръби.

Чл. 375. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от мачтови трансформаторни постове до сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост е най-малко 3 m, а до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции най-малко 5 m.

Раздел V.
Кондензаторни уредби

Чл. 376. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Кондензаторни уредби с общо количество на маслото във всяка уредба над 600 kg се предвиждат в отделно помещение с изход навън или в съседно помещение в сграда от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) В помещенията на командните табла и в разпределителните уредби, както и в сгради и помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д се предвиждат кондензаторни уредби с количество на маслото във всяка уредба до 600 kg.

Чл. 377. (1) За кондензаторни уредби с напрежение над 1000 V и с общо количество на маслото над 600 kg, разположени в помещения, се предвиждат маслоприемници, които могат да приемат 20 % от маслото на всички кондензатори.

(2) Маслоприемници не се предвиждат за открити кондензаторни уредби.

Раздел VI.
Кабелни и въздушни електропроводни линии

Чл. 378. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 379. Не се разрешава кабелните снопове да преминават през зоната на действие на предпазните взривни клапи. По изключение се допуска кабелите в тази зона да се защитават със стоманен кожух. Единичните кабели, преминаващи през зоната на действие на предпазните взривни клапи, се полагат в стоманени тръби.

Чл. 380. Основните кабелни снопове се разполагат в кабелни съоръжения и помещения (етажи, тунели, шахти и др.), пожарозащитени от технологичното оборудване.

Чл. 381. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Кабелните шахти се проектират отделени от кабелните тунели, канали, полуетажи и други помещения със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и огнеустойчивост REI (EI) 90. На всеки 20 m шахтите се разделят с прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост REI 45.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Кабелните тунели и канали се преграждат със стени с огнеустойчивост REI (EI) 90, както следва:

1. в местата на въвода на кабелите в помещенията на закритите разпределителни уредби, в помещенията на командните табла и устройствата за защита на откритите разпределителни уредби;

2. в местата на влизането им в сградите;

3. в местата, където се кръстосват;

4. в местата, където се отклоняват, при дължина на отклонението, по-голяма от 50 m, или в края на отклонението;

5. между съседни кабелни канали на отделни трансформатори с единици на трифазни групи трансформатори с мощност, по-голяма от 60 МVА.

Чл. 382. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Кабелните тунели и канали се разпределят на участъци с дължина до 200 m със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост REI (EI) 90.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Вратите между отделните участъци се проектират така, че да се отварят двустранно и да са с огнеустойчивост EI 90, а входните врати да се отварят навън и да са с огнеустойчивост EI 45. Всички врати се предвиждат с устройства, които да ги държат в затворено положение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се за кабелни тунели и шахти, в които се предвиждат пожарогасителни инсталации и пожароизвестителни системи, огнеустойчивостта на конструктивните елементи да се намали на REI (EI) 45, а вратите между отделните участъци да се отварят едностранно.

(4) Проходими кабелни тунели и колектори се осигуряват с люкове за пожарогасене през 30 m по дължината им.

Чл. 383. За преминаването на кабелите през преградни стени и покрития, както и за въвеждането в електрически табла, командни пултове и др. се предвиждат метални тръби. Входните и изходните отвори между стените на тръбите и кабелите и пространството между тръбите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 384. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 385. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

Чл. 386. (1) Разрешава се полагането на кабелни линии по кабелни естакади на разстояние най-малко:

1. до стени на сгради с отвори - 4 m;

2. до зони с повишена пожарна опасност - 5 m.

(2) Кабелните естакади се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Естакадите, по които се полагат повече от 30 силови кабела, се разделят през не повече от 300 m с огнезащитна ивица (преграда) с широчина не по-малко от 1 m.

Чл. 387. (1) На естакади за технологични тръбопроводи за леснозапалими и горими течности, пари, газове и др. се разрешава да се полагат до 30 силови бронирани или небронирани кабела, положени в стоманени тръби, на разстояние от тръбопроводите най-малко 0,5 m.

(2) Разрешава се съвместното полагане на повече от 30 кабела и на тръбопроводи за ГГ и ЛЗТ по естакади и в галерии, при условие че:

1. кабелите са отделени от тръбопроводите с пожарозащитни хоризонтални прегради с огнеустойчивост EI 30, разположени на разстояние най-малко 0,05 m от най-долния и най-горния ред кабели, като преградите излизат извън габарита на кабелното трасе най-малко 0,5 m;

2. кабелите са хоризонтално отдалечени на разстояние най-малко 1,5 m от тръбопроводите и на разстояние най-малко 3 m от спирателната арматура, дренажните кранове, фланците, тръбопроводните отклонения и други подобни или са отделени с вертикални прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI 30 и с височина, превишаваща с 0,1 m габарита на кабелното трасе.

Чл. 388. Разрешава се пресичането на кабелните естакади с технологични тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ, при условие че:

1. всички конструктивни елементи на естакадата са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост R 60;

2. кабелите са положени в стоманени тръби - при естакади с 15 кабела;

3. кабелите са положени в кабелна галерия, на височина най-малко 1,5 m от габаритите на естакадата с технологични тръбопроводи, и подът на кабелната естакада, която преминава под тръбопроводите, е изпълнен с отвори за изтичане на тежките газове - при естакади с повече от 15 кабела;

4. тръбопроводите в зоната на пресичането са без фланцови съединения, компенсатори, спирателна и друга арматура, а кабелите - без кабелни муфи;

5. разстоянието между кабелите и тръбопроводите е най-малко 0,5 m.

Чл. 389. (1) Хоризонталното разстояние от проводниците на въздушни линии за напрежение до 1000 V до сгради е най-малко 1,5 m от балкони, тераси и прозорци и най-малко 1 m от стени без отвори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Не се разрешава въздушни линии с напрежение до 1000 V да преминават над сгради, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с изключение на отклоненията към захранваната сграда.

Чл. 390. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от стълбовете на въздушни линии с напрежение до 1000 V до подземни газопроводи и тръбопроводи за горими и леснозапалими течности е най-малко 1 m. Разстоянието до пожароопасни и експлозивоопасни съоръжения се определя съгласно чл. 395.

Чл. 391. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава въздушни линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, да преминават над сгради с покривни конструкции или покривни покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, както и над помещения от категория Ф5А и Ф5Б, пожароопасни и експлозивоопасни външни съоръжения.

(2) Разрешава се преминаването на въздушни линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, над сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от I и II степен на огнеустойчивост, при условие че разстоянието между въздушните линии и покрива на сградата е най-малко:

1. при въздушни линии с напрежение до 35 kV - 3 m;

2. при въздушни линии с напрежение 110 kV - 4 m;

3. при въздушни линии с напрежение 220 kV - 5 m.

(3) Не се разрешава въздушни линии с напрежение над 220 kV да преминават над сгради и съоръжения.

Чл. 392. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии с напрежение над 1000 V, до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се определят в съответствие с табл. 38.

Таблица 38

| Напрежение на въздушната линия, от която се определя разстоянието | Минимално разстояние в m от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушната линия, до: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производствени, селскостопански и складови сгради от категория по пожарна опасност и със степен на огнеустойчивост: |  |  |  | сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 със степен на огнеустойчивост: |  |
|  | Ф5В |  | Ф5Г и Ф5Д |  | I, II и III | IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции |
|  | III и IV и от пожаронезащитени стоманени конструкции | V | III и IV и от пожаронезащитени стоманени конструкции | V |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Над 1 до 20 kV | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Над 20 до 110 kV | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Над 110 до 220 kV | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Над 220 до 400 kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Чл. 393. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от зони с повишена пожарна опасност и зони с експлозивна опасност до оста на трасето на въздушни линии с напрежение над 1000 V е най-малко равно на 10 m от крайния проводник.

Чл. 394. (1) При успоредно преминаване на въздушни линии с напрежение над 1000 V или при пресичането им с подземни магистрални газопроводи за ГГ с налягане, по-високо от 1,2 МРа, и с подземни магистрални нефтопроводи и продуктопроводи минималното разстояние от фундамента на стълбовете на въздушните линии до тръбопроводите е, както следва:

1. за въздушни линии с напрежение до 35 kV - 5 m;

2. за въздушни линии с напрежение 110 kV и 220 kV- 10 m;

3. за въздушни линии с напрежение 400 kV - 15 m.

(2) Въздушни линии с напрежение над 1000 V се пресичат с надземни магистрални тръбопроводи за ГГ, ЛЗТ и ГТ под ъгъл, близък до 90°.

Чл. 395. (1) Не се разрешава преминаването на въздушни електрически линии, включително на телефонни или радиотранслационни мрежи, над резервоари за втечнени горими газове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Хоризонталните разстояния от резервоари на групови инсталации за втечнени горими газове до въздушни електрически линии са най-малко равни на 1,5 пъти височината на стълбовете, а до въздушни телефонни и радиотранслационни мрежи - най-малко 2 m.

Чл. 396. Разстоянието от въздушни линии с напрежение над 1000 V до успоредно разположени надземни магистрални тръбопроводи за ГГ, ЛЗТ и ГТ е най-малко 50 m, но не по-малко от два пъти височината на стълба.

Чл. 397. Въздушни линии с напрежение над 1000 V се проектират на подветрената страна на нефтени и газови промишлени факли на разстояние най-малко 60 m от тях.

Глава петнадесета.
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 398. Строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се изпълняват при спазване на изискванията по част първа.

Чл. 399. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Категорията по пожарна опасност на сградите, пожарните сектори, помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се определя съгласно табл. 2.

Чл. 400. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато в сградите или пожарните сектори от клас на функционална пожарна опасност Ф5 има помещения с различна категория по пожарна опасност, те се категоризират, както следва:

1. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория Ф5А, ако сумарната площ на помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m2;

2. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5А, ако общата площ на помещенията от категория Ф5А в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m2) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

3. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m2;

4. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m2) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

5. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А или Ф5Б;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него е повече от 5 % (или 10 % - ако в сградата или пожарния сектор няма помещения от категории Ф5А и Ф5Б) от площта на всички помещения;

6. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 3500 m2) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

7. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) не се приравнява към категория Ф5А, Ф5Б или Ф5В;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него е повече от 5 % от площта на всички помещения;

8. сградата или пожарният сектор може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

а) не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В по т. 1 - 7 и в нея/него няма помещения от категория Ф5Г;

б) общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в нея/него не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 5000 m2) и помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

9. сградата или пожарният сектор се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Д, когато не се приравнява към категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г.

Чл. 401. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 402. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите и помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с лесноразрушаващи се строителни елементи с площ 0,05 m2 (за сгради и помещения от категория по пожарна опасност Ф5А) и 0,03 m2 (за сгради и помещения от категория по пожарна опасност Ф5Б) на 1 m3 от обема на помещението. Такива отвори се предвиждат и по стените на всеки етаж, когато по технологични изисквания се налага сградите да бъдат с два и повече етажа.

(2) При сгради с покриви, проектирани като лесноразрушаващи се строителни елементи, изчислителното натоварване не трябва да превишава 1,2 kРа.

Чл. 403. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 404. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допускат се производства и складове от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б в помещения на сгради с друго предназначение в зависимост от технологичния процес, както следва:

1. в едноетажни сгради - в помещения с най-малко една външна стена;

2. в сгради с два и повече етажа - в най-горния етаж - при междуетажни конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допускат се производства и складове в помещенията по ал. 1, т. 2 и в по-долните етажи на двуетажни и многоетажни сгради или в средните секции на едноетажни сгради, при условие че сградите са остъклени по подходящ начин. За едноетажни сгради се предвиждат леки покриви при спазване изискванията на чл. 402, ал. 2.

Чл. 405. (1) Разстоянията между сградите и съоръженията от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, както и разстоянията между тези и съседни сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 в зависимост от степента на огнеустойчивост и категорията по пожарна опасност на сградите се определят съгласно табл. 39.

Таблица 39

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Степен на огнеустойчивост на сградите и категория по пожарна опасност на сградите и съоръженията | Минимално разстояние между сградите и съоръженията, m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от категории Ф5А и Ф5Б при степен на огнеустойчивост I и II | от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при степен на огнеустойчивост |  |  |  |
|  |  |  | I и II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I и II, от категории Ф5А и Ф5Б | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2. | I и II, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 3. | III, от категории Ф5В и Ф5Д | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 4. | IV, от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 5. | V, от категории Ф5В и Ф5Д | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 |

(2) При определяне на разстоянията по ал. 1 сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При определяне на разстоянието между сградите и съоръженията се отчита разстоянието между най-близките им външни стени. Разстоянието се увеличава, като се отчита размерът на изпъкналите елементи на сградите, при условие че елементите са изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(4) Разстоянията по ал. 1 се отнасят и за успоредните крила на П-образни сгради, ако площта им превишава допустимата площ съгласно табл. 6.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При определяне на разстоянията по ал. 1 сградите с пожаронезащитени стоманени конструкции, както и съоръженията се приравняват към IV степен на огнеустойчивост.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се нормират разстоянията между съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д, както и разстоянията от съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Д до сгради от всички категории по пожарна опасност.

Чл. 406. (1) (Предишен текст на чл. 406 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния между сградите не се нормират, ако:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) сборът от площите на две и повече сгради не превишава допустимата площ на сграда, притежаваща най-опасната категория по пожарна опасност, най-ниската степен на огнеустойчивост, най-голямата височина по чл. 24 от ЗУТ, най-голямата височина на пребиваване на хора и най-голямата етажност от същите сгради, или;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) сградите са разделени с брандмауер при спазване изискванията на чл. 19 и 20, или;

3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

4. сградите са оборудвани с автоматични пожарогасителни инсталации.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Изискванията по ал. 1, т. 1 не се прилагат за разстоянията от сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 до сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4.

Чл. 407. Не се допуска в подземните етажи на сградите да се предвиждат производства и складове от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

Раздел II.
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 408. (1) Минималните разстояния от сгради на закрити технологични инсталации до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 39.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от открити технологични инсталации и технологични инсталации под навеси до сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 40.

Таблица 40

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията | Минимално разстояние от най-близкото съоръжение на технологичната инсталация, m | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Открити и закрити технологични инсталации в района на същия квартал независимо от мощността им | 25 | - |
| 2. | Открити и закрити технологични инсталации, ползващи открит огън | 40 | - |
| 3. | Открити и закрити технологични инсталации и други подобни обекти в района на съседен квартал | 50 | Допуска се разполагане на пътища, инженерни мрежи, естакади и др. в ивицата от 50 m |
| 4. | Междинни надземни резервоари за ЛЗТ и ГТ | 30 | Разстоянието се намалява, както следва: -с 50 %-при подземни междинни резервоари; -с 30 %-при междинни резервоари за продукти с пламна температура над 120°С; -с 15 %-при междинни резервоари за продукти с пламна температура над 61°С |
| 5. | Междинни резервоари за втечнени горими газове | 40 | Разстоянието от инсталации, при които се използва открит огън (тръбни пещи и др.), е най-малко 100 m |
| 6. | Резервоари с втечнени горими газове |  | Съгласно подразделите за складове за втечнени горими газове на раздел ІІІ |
| 7. | Резервоари с ЛЗТ и ГТ |  | Съгласно подразделите за складове за ЛЗТ и ГТ, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ, железопътни наливно-разливни устройства и наливно-разливни пристани на раздел ІІІ |
| 8. | Складове за сяра (под навеси) с вместимост до: - 1000 t - 4000 t - 10000 t | 10 15 25 |  |
| 9. | Аварийни резервоари за: -горими газове и леснозапалими течности -горими течности | 40 30 | При аварийни подземни резервоари разстоянието се намалява с 50 % |
| 10. | Устройства за изгаряне на газ (факел) | 60 | Измерва се от вертикалната тръба |
| 11. | Котелни инсталации, обслужващи производствени обекти | 40 | При закрити котелни инсталации разстоянието са намалява с 50 % |
| 12. | Инсталации за централно събиране на кондензата | 25 | Изискването не е в сила за кондензни станции в границите на технологичната инсталация |
| 13. | Кислородни станции и складове за кислородни бутилки | 50 | - |
| 14. | Газоснабдителни станции за втечнени горими газове |  | Съгласно подраздела за газоснабдителни станции на раздел ХІХ от глава петнадесета |
| 15. | Спомагателни сгради и съоръжения с не по-малко от II степен на огнеустойчивост (контролни и складови лаборатории, ремонтни работилници, цехови кантори, цехови складове за материали, битови помещения) | 30 | - |
| 16. | Оградата на предприятието | 20 | - |
| 17. | Административно-стопански сгради на предприятието (управление, централна лаборатория, бази за техническо развитие, газоспасителна станция, гараж, здравпункт, телефонна станция и др.) | 80 | Допуска се за технологични инсталации от категория Ф5В разстоянието да се намали с 50 % |
| 18. | Сгради на противопожарни служби и депа | 50 | - |
| 19. | Сгради и съоръжения на съседни предприятия | 200 | Допуска се: -за технологично свързани предприятия разстоянието да се намалява до 100 m; -проектиране на открити складове за негорими материали; -за зеленчукови градини и за широколистни насаждения в ивица от 200 m |
| 20. | Жилищни и обществени сгради | 300 | За инсталации с производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д разстоянието може да се намалява до 200 m |

Чл. 408а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) При проектиране на инсталации за производство, съхранение и употреба на биогаз, при които работното налягане на биогаза във всеки компонент на инсталацията (в т.ч. и в компонентите за последващо използване на произведения биогаз, когато има такива) е по-малко от 0,1 bar, се допускат следните минимални разстояния:

1. от резервоари за съхранение на биогаз с височина до 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина до 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз - 6 m;

2. от резервоари за съхранение на биогаз с височина до 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина над 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз - разстояние, определено по формулата:

H = 0,4.H1 + 3,

където:

H е минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

H1 - височината на съседната сграда, открита технологична инсталация или съоръжение, която/което не е част от инсталацията за биогаз, m;

3. от резервоари за съхранение на биогаз с височина над 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина до 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз - разстояние, определено по формулата:

H = 0,4.H2 + 3,

където:

H е минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

H2 - височината на резервоара за съхранение на биогаз, m;

4. от резервоари за съхранение на биогаз с височина над 7,5 m до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения с височина над 7,5 m, които не са част от инсталацията за биогаз - разстояние, определено по формулата:

H = 0,4.H1 + 0,4.H2,

където:

H е минималното разстояние от резервоара за съхранение на биогаз до съседни сгради, открити технологични инсталации и съоръжения, които не са част от инсталацията за биогаз, m;

H1 - височината на съседната сграда, открита технологична инсталация или съоръжение, която/което не е част от инсталацията за биогаз, m;

H2 - височината на резервоара за съхранение на биогаз, m;

5. от резервоари за съхранение на биогаз до помещения и съоръжения с огневи процеси (в т.ч. помещения с двигатели с вътрешно горене, котли и др.), които са част от инсталацията за биогаз - 6 m.

(2) Изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура и факелите за изгаряне на биогаз от инсталациите по ал. 1 се проектират така, че биогазът да се отвежда:

1. на височина не по-малко от 3 m над околния терен, и

2. на височина не по-малко 1 m над покривите на съседните сгради и съоръжения или на разстояние не по-малко от 5 m от съседни сгради и пътища.

Чл. 409. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Строежите за преработка на нефт, нефтопродукти и втечнени горими газове, проектирани на разстояние до 200 m от бреговете на реки, се разполагат на разстояние от съседни населени места, пристани, корабостроителни предприятия, заливи - стоянки на кораби, мостове и други подобни, както следва: най-малко 300 m - по течението на реката, или 600 m - срещу течението на реката.

(2) Строежите по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 50 m от горски масиви с иглолистни дървета и на разстояние най-малко 20 m от горски масиви с широколистни дървета.

Чл. 410. Общата вместимост на междинните резервоари в района на производствените инсталации и съоръжения се предвижда за:

1. 24-часов запас, но не повече от 3000 m3 - в приемно-междинните резервоари за втечнени горими газове;

2. 48-часов запас, но не повече от 20 000 m3 - в приемно-междинните резервоари за ЛЗТ и ГТ.

Чл. 411. (1) Горимите газове се съхраняват в хоризонтални приемно-междинни резервоари с максимален единичен обем до 200 m3 или в сферични резервоари с максимален единичен обем до 600 m3, а леснозапалимите и горимите течности - в резервоари с единичен обем до 3000 m3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Приемно-междинните резервоари за ГГ с общ обем до 1000 m3 (за хоризонталните резервоари) и с обем до 600 m3 (за сферичните резервоари) се проектират в един блок.

Чл. 412. (1) Площадките на производствените инсталации, резервоарните паркове и естакадите се проектират на кота с 0,3 m по-ниско от котата на пътищата в района на съоръженията.

(2) По-високи коти от котите по ал. 1 се допускат по изключение, при положение че пътищата са защитени (чрез канавки, отвеждащи канали, земни насипи и др.) срещу заливане с леснозапалими и горими течности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При надземно пресичане на заводски пътища със съоръжения (тръбопроводи, естакади, галерии и др.) светлата височина от платното на пътя до съоръженията е най-малко 4,5 m.

Чл. 413. (1) Вътрешнозаводските пътища се проектират на разстояние от 5 до 35 m от технологичните инсталации, като се осигурява достъп до тях.

(2) Пътните съоръжения и мостове се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 414. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В производствените сгради, колоните на стоманени етажерки за технологични апарати и съоръжения, съдържащи повече от 1 m3 ГГ, ЛЗТ или ГТ, се проектират с огнеустойчивост R60, а хоризонталните носещи елементи - с огнеустойчивост R30.

(2) Площадките под етажерките се проектират с околовръстен борд с височина най-малко 0,3 m или със затворена канавка на разстояние най-малко 0,5 m от изпъкващите части на етажерката.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Апаратите, съдържащи леснозапалими и горими течности и втечнени горими газове, се монтират на плътни площадки с настилки от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, оградени с борд с височина най-малко 0,15 m.

Чл. 415. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се изпълнява огнезащита на стоманените етажерки в сградите, върху които е разположена апаратурата, при условие че са предвидени автоматични пожарогасителни инсталации.

Чл. 416. Площадките под апаратите и съоръженията се проектират с наклони за осигуряване на отвеждането на разлетите продукти в промишлената канализация и с приспособления за измиване.

Чл. 417. (1) За инсталациите за електрообезводняване и електрообезсолявяне на нефт се допускат електродехидратори на групи с обща вместимост до 2400 m3.

(2) Разстоянието между електродехидраторите е равно най-малко на диаметъра им, между групите електродехидратори - най-малко два диаметъра, но не по-малко от 10 m, а разстоянието до сградите и инсталациите - не по-малко от 15 m. Групата електродехидратори се проектира в обваловка с обем, изчислен за поемане вместимостта на най-големия електродехидратор.

Чл. 418. Тръбните пещи за нефт, нефтопродукти и горими газове се предвиждат с инсталации за продухване на серпентините с пара и се ограждат с парни завеси.

Чл. 419. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Помещенията на експлозивноопасни помпени и компресорни станции се проектират отделени помежду им и от други помещения със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост REI (EI) 180 и със самостоятелни изходи навън.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводите през стените, се уплътняват при спазване на изискванията по чл. 17.

Чл. 420. Пещите и апаратурите на технологичните инсталации, работещи под налягане, се предвиждат с приспособления за освобождаването им от продуктите в аварийни резервоари, които се изчисляват така, че да поемат вместимостта на най-големия апарат.

Чл. 421. (1) Разстоянието от строежите от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 до аварийните резервоари се приема както за технологично оборудване, разположено извън сградата, съгласно табл. 40 и 41.

(2) Разстоянието от апаратурата на външните инсталации до аварийните резервоари не се нормира, като резервоарите се разполагат извън габаритите на етажерките.

Чл. 422. Температурата на всички тъмни и вискозни нефтопродукти, постъпващи през хладниците в резервоарите за съхраняване, е не повече от 130°С.

Чл. 423. Факелът за открито изгаряне на изхвърления газ се проектира при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) територията около вертикалната тръба на факела с радиус 50 m се подравнява и огражда с телена или с друг вид ограда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

2. газопроводите от инсталацията до вертикалната тръба на факела се предвиждат върху подпори, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с приспособления срещу попадането на кондензат във вертикалната тръба, с огнепреградител и с байпасна линия с огнепреградител;

3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вертикалната тръба на факела се оборудва с електрическа запалка, командвана извън оградата на факела.

Чл. 424. (1) Минималните разстояния между апаратите и съоръженията на отделностоящите и комбинираните външни технологични инсталации на предприятията се определят съгласно табл. 41.

(2) Разстоянието от единични апарати и съоръжения, свързани технологично и разположени до сгради с плътни стени, е най-малко 2 m, а до стени с отвори - най-малко 4 m.

(3) Допуска се разстоянието между апаратите и съоръженията в полузаводски опитни инсталации с мощност до 60 000 тона годишно да се намалява до два пъти.

(4) Разстоянието от групи дехидратори с обща вместимост 2400 m3 на обезсолителните инсталации до сградите, обслужващи електродехидраторите, е най-малко 20 m.

(5) Разстоянията между отделните блокове от апарати (реакторен, пещен, ректификационен и др.) се приемат с 50 % по-големи от тези в табл. 41.

Таблица 41

| № на групата | Апарати и съоръжения, от които се определят разстоянията | Минимално разстояние в m до група: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Апарати за огнево нагряване на продукти и газове (тръбни пещи и др.) | 5 | 10/15 | 15 | 15 | НН* | 10/15 | 10 | 10/15 | 22 |
| 2. | Дестилационна разделителна и сепарационна апаратура от различен тип (ректификационни колони, реактори и регенератори на каталитични процеси, абсорбери, евапоратори, стабилизатори, газофракциониращи колони, скрубери, кубове-окислители, дехидратори, електродехидратори, газосепаратори, утаители, водоотделители, херметизиран буферен технологичен съд, авариен резервоар и др. | - | Д**/3 | 10 | 8/12 | 8/12 | 4 | 10 | НН | 10 |
| 3. | Резервоари за гориво на технологични инсталации | - | - | Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Сгради с технологично предназначение, отделно стоящи апарати, пещи операторни, помпени помещения за горещи и студени продукти, влизащи в състава на дадена технологична инсталация, помещения за контролноизмервателни прибори и др. | - | - | - | 10 | 10 | 4 | 8/12 | 4 | 10 |
| 5. | Сгради, конструктивно свързани с апаратурата, пещите, огнищата и др. | - | - | - | - | 10 | 4 | НН | 4 | 15 |
| 6. | Потапни кондензатори и хладилници | - | - | - | - | - | 2/4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Генератори за преработване на газове и продукти и огнища под налягане | - | - | - | - | - | - | Д | 10 | 22 |
| 8. | Топлообменници, кондензатори тръбен тип и рибойлери, конструктивно свързани с апаратурата | - | - | - | - | - | - | - | Д | 10 |
| 9. | Газови компресори, непосредствено свързани с апаратурата | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

Означенията в табл. 41 са, както следва:

- НН* - разстоянието не се нормира;

- Д** - разстоянието е равно на диаметъра на най-големия апарат.

Забележки:

1. В група 1 в числителя на всяка дроб са дадени разстоянията до неогневата страна на нагревателя, а в знаменателя - разстоянията до страната на форсунките.

2. Разрешава се разстоянието от апаратите и съоръженията от група 1 до реакторите на каталитичните инсталации от група 2 да бъде намалено до 3 m.

3. В група 2 разстоянията в числителя се отнасят за апарати с диаметър, не по-голям от 3 m, а разстоянията в знаменателя - за апарати с диаметър от 3 до 8 m. За апарати с диаметър, по-голям от 8 m, разстоянието се приема 0,5 D, а между вакуумните колони - най-малко 1 m.

4. В група 2 до групите в колони 4 и 5 в числителя са дадени разстоянията до плътна стена, а в знаменателя - до стена с отвори. Същото се отнася и за група 4 до групата в колона 7.

5. В група 6 в числителя е дадено разстоянието за потапни кондензатори, а в знаменателя - за кондензатори и хладници с огледална площ на водата, по-голяма от 200 m2.

6. За група 7 разстоянията между огнищата под налягане не се нормират.

Чл. 425. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от апарати и съоръжения, работещи с ГТ, ГГ и ЛЗТ, разположени в помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф.5, са, както следва:

1. до носещи стени и конструкции - 1 m;

2. до съседни апарати и съоръжения - 0,8 m, като до всеки апарат се осигурява достъп чрез проход с широчина най-малко 1,5 m.

Чл. 426. Разстоянието на сондажите при нефто-газодобиването от електропроводи за високо напрежение, въжени линии, пътища, производствени, жилищни и други подобни сгради и помещения е най-малко равно на височината на сондажната кула.

Чл. 427. (1) Сондажните кули и машинните помещения се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Те се разполагат на разстояние от съседните сондажни кули най-малко равно на височината на по-високата кула.

(2) Разрешава се изпълнението на обшивките на кулите от строителни продукти с клас по реакция на огън B и C.

Чл. 428. Газокондензаторните уредби за изпитване на сондажите се разполагат на разстояние 100 m от сондажа, а газовият факел - на разстояние 20 m от сондажа. Теренът в непосредствена близост до уредбата и факелното устройство (в радиус 60 m) се почиства от горими материали.

Чл. 429. Разстоянията между сградите и съоръженията на сондажните устройства, както и между съседни сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 42.

Таблица 42

| № по ред | Сгради и съоръжения, от които се определят разстоянията | Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията в m, съответно под № по ред: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Сондажни кули и експлоатирани сондажни отвори | ВСК* | ВСК | 12 | 40 | ВСК, но не по-малко от 40 m | ВСК, но не по-малко от 25 m | 200 | ВСК | ВСК | ВСК | 40 | 40 | 20 | 10 | ВСК, но не по-малко от 30 m | ВСК, но не по-малко от 30 m |
| 2. | Групови индивидуални инсталации, нефто-газоизмерителни пунктове, помпени станции, повишаващи налягането | ВСК | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 15 |
| 3. | Машинни будки | 12 | 20 | 10 | 30 | 20 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 4. | Котелни помещения | 40 | 30 | 30 | 8 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Наливно-изливни инсталации | ВСК | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 8 | 30 | 20 |
| 6. | Резервоари в нефтосъбирателни и промеждутъчни пунктове | ВСК | 25 | 25 | 30 | 15 | 30 | 80 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 30 | 20 |
| 7. | Резервоари в стокови паркове | 200 | 40 | 25 | 60 | 15 | 80 | 60 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 60 | 40 |
| 8. | Нефтопомпи и бензинопомпи | ВСК | 20 | 10 | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10 |
| 9. | Компресорни за ГГ | ВСК | 40 | 25 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10 |
| 10. | Водни помпи и охладителни кули | ВСК | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 11. | Сгради от всички класове на функционална пожарна опасност | 40 | 30 | 20 | 8 | 30 | 30 | 30 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 12. | Промишлени железопътни линии | 40 | 20 | 20 | 8 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 13. | Път от републиканската пътна мрежа | 20 | 20 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 14. | Заводски пътища и вътрешни площадки | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 15. | Електростанции открит тип до 100 kW | ВСК | 30 | 15 | 8 | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 8 | 8 |
| 16. | Електростанции закрит тип до 100 kW | ВСК | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 8 | 8 |

ВСК* е височината на сондажната кула.

Раздел III.
Комуникационни съоръжения (галерии, естакади, асансьори и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 430. Носещите елементи на галериите и естакадите за транспортиране на ЛЗТ и ГТ, газове, прахове, сено, слама, памук, стърготини и други горими материали се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Вертикалните елементи се изпълняват с огнеустойчивост R60, а хоризонталните елементи - с огнеустойчивост R30.

Чл. 431. (1) В галериите и естакадите не се допуска съвместно прокарване на тръбопроводи за течности и газове, при смесването на които може да възникне взрив или пожар.

(2) Газопроводите се защитават срещу въздействието на топлина, когато са проектирани съвместно с топлопроводи.

Чл. 432. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел IV.
Тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 433. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Технологичните тръбопроводи се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За изграждането на подземни и подводни тръбопроводи се разрешава използването на строителни продукти с клас по реакция на огън, различен от А1 и А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Носещите елементи на надземните технологични тръбопроводи се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Вертикалните елементи се изпълняват с огнеустойчивост R60, а хоризонталните елементи - с огнеустойчивост R30.

(3) Минималните разстояния от тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ до сгради и съоръжения се определят по табл. 43.

Таблица 43

| № по ред | Тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ | Минимални разстояния в m от тръбопровода до: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 и обслужващите ги сгради и съоръжения | железопътни линии | автомобилни пътища | сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 | фундаменти на телефонни и електрически стълбове | стволове на дървета | подземни кабели и проводници |
| 1. | Надземни тръбопроводи и тръбопроводи в подземни и надземни покрити канали и улеи | 5*/1 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5**/1,5 пъти височината на стълба | 1,5 | 1 |
| 2. | Подземни (закрити в земята) тръбопроводи и засипани със земя или пясък тръбопроводи в надземни или подземни покрити канали и улеи | 1 | 4 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 |
| 3. | Естакади за тръбопроводи | 5 | 5 | 1,5 | 10 | 1,5**/1,5 пъти височината на стълба | 1,5 | 1 |

Забележки:

* В числителя е дадено разстоянието до стени с отвори, а в знаменателя - разстоянието до стени без отвори.

** В числителя е дадено разстоянието до стълбове, които не са част от въздушни електрически линии.

Чл. 434. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от тръбопроводи за транспортиране на природен газ или пропан-бутан до съседни сгради и съоръжения се определят по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, и на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

Чл. 435. (1) Не се допуска преминаването на транзитни технологични тръбопроводи под, над и през сгради, съоръжения и инсталации.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за уравнителни и дихателни тръбопроводи.

Чл. 436. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Каналите за технологични тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ, вкл. плочите за покриването им, се изграждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. През всеки 80 m се предвижда чакълен или пясъчен огнепреградител с дължина най-малко 4 m и с наклон към шахтите.

(2) Не се допуска изграждането на канали за полагане на технологични тръбопроводи в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б. В случаите, когато изграждането на канали за полагане на технологични тръбопроводи в тези помещения се налага по технологични съображения, се предвижда постоянно действаща вентилация.

Чл. 437. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Шибърите на технологичните тръбопроводи в подземни канали се проектират в шахти, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Шибърите се отделят от каналите със стени без отвори, изпълнени от същите продукти, с огнеустойчивост EI 60.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За основните шибъри на приемно-предавателните технологични тръбопроводи, разположени непосредствено до резервоарите, за шибърите на тръбопроводните отклонения към резервоарите и за шибърите, които са на разстояние до 50 % от диаметъра на резервоара, се допуска изискването по ал. 1 да не бъде спазено.

(3) Непосредствено до подземните резервоари може да се предвиждат шибърни възли, вкл. възли за превключване на помпи.

Чл. 438. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Пресичането с железопътни линии и пътища на преносните и разпределителните газопроводи за природен газ, газопроводите за втечнени въглеводородни газове, нефтопроводите и нефтопродуктопроводите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).

Чл. 439. (Предишен чл. 438, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) При подземно пресичане с железопътни линии технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане към оста на железопътната линия е не по-малък от 60°.

(2) Краищата на предпазните кожуси по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 3 m от най-близката релса.

Чл. 439а. (Предишен чл. 439, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) При подземно пресичане с автомобилни пътища технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане е не по-малък от 60° към оста на пътя.

(2) Краищата на кожусите по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 2 m от края на пътното платно.

Чл. 440. При въздушно пресичане на газопроводи с железопътни линии и автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици се спазват изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Чл. 441. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се допуска в местата на пресичането на технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ с железопътни линии и автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа да се предвиждат шибъри, водосъбиратели, салникови компенсатори, фланцови и други подобни монтажни възли.

Чл. 442. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектирането на двуетажни и многоетажни технологични естакади за тръбопроводи същите се разполагат в зависимост от физико-химичните свойства и температурата на транспортираните по тях флуиди, като:

1. тръбопроводите с агресивни среди се разполагат на най-долния хоризонтален ред;

2. ацетиленопроводите се разполагат в краищата на най-горния хоризонтален ред;

3. кислородопроводите при съвместно полагане с тръбопроводи за масло и продукти, предизвикващи взрив при взаимодействие с кислорода, се разполагат на противоположните страни на хоризонталните редове;

4. неизолираните тръбопроводи за втечнени газове и тръбопроводите, транспортиращи горещи продукти, се разполагат на противоположните страни на естакадата.

Чл. 443. При проектирането на технологични естакади между две технологични инсталации разстоянието от естакадата до обслужваната от нея инсталация не се нормира. Разстоянието до другата инсталация е най-малко 5 m.

Чл. 444. По дължината на технологичните естакади се предвиждат стълби, които се разполагат на разстояние една от друга до 300 m.

Чл. 445. Над технологичните тръбопроводи (с изключение на подземните тръбопроводи), преминаващи под въздушни електрически линии, открити естакади за твърди материали или въжени линии, се предвиждат защитни съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Защитните съоръжения са на разстояние най-малко 5 m от габарита на технологичните съоръжения.

Чл. 446. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) На технологичните тръбопроводи преди въвеждането им в помещенията се предвижда спирателна арматура.

Чл. 447. Аварийните тръбопроводи на технологичните инсталации към аварийните резервоари се проектират с постоянен едностранен наклон, с технологично възможните минимални отклонения и без спирателна арматура по цялата им дължина с изключение на задвижките, монтирани на отклоненията към апаратите.

Чл. 448. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска технологичните тръбопроводи за транспортиране на ЛЗТ, ГТ и ГГ да преминават през обслужващи сгради, разпределителни устройства, помещения за електрически съоръжения, помещения за контролноизмервателни прибори и автоматика и помещения за вентилационни камери.

Чл. 449. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Топлоизолацията на технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Топлоизолацията на технологичните тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ, разположени извън сградите, в откритите инсталации и съоръжения, може да се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън BL или СL, като през 50 m тя се прекъсва със зони с дължина най-малко 3 m, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.

Раздел V.
Помпени станции за ЛЗТ И ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 450. (1) Помпените станции за ЛЗТ и ГТ се проектират в самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) Разрешава се проектиране на помпени станции на първия етаж в сгради от I и II степен на огнеустойчивост от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1. Помпените станции се отделят с пожарозащитни стени от съседните помещения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава общозаводските помпени станции и станциите на складове от I категория за ЛЗТ и ГТ да се встрояват или пристрояват към сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1.

(4) Разрешава се разполагането на помпени станции под навеси, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без необходимата степен на огнеустойчивост по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се пристрояване към калканните стени на помпени станции с огнеустойчивост REI (EI) 120 на въздушни и амонячни компресорни, трансформаторни постове с напрежение до 10 kV и помещения за електрически и контролни прибори при спазване на изискванията по чл. 291, както и на битови и санитарно-хигиенни помещения за персонала, обслужващ помпените станции.

(6) Разрешава се разполагане на помпени станции на открити площадки. Помпените станции, разположени на открито и оборудвани с не повече от две помпи, се считат за технологични съоръжения, поради което изискванията на този раздел не се отнасят за тях.

Чл. 451. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Подовете на помпените станции се изпълняват от непроницаеми продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 452. (1) Помещенията (отделенията) на помпените станции се проектират с дължина не по-голяма от 90 m. Помещенията с по-големи дължини се разделят със стени с огнеустойчивост REI (EI) 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помпите за горещи продукти с температура, по-висока от 250°С, се отделят от помпите за ненагрети продукти със стена с огнеустойчивост REI (EI) 60, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Всички отвори в стените на помещенията, през които преминават тръбопроводи, се уплътняват при спазване изискванията на чл. 17.

Чл. 453. Разрешава се помпите за ЛЗТ да се задвижват от двигатели с вътрешно горене и от електрически двигатели в нормално изпълнение, при условие че са устроени в самостоятелни помещения, отделени със стени с огнеустойчивост REI (EI) 90, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Помпите се задвижват посредством вал със салниково уплътнение през стената.

Чл. 454. Допуска се проектирането на помпи под технологичните етажерки, в случай че се предвижда дистанционното им спиране от безопасно място извън етажерката. За прекратяване подаването на ЛЗТ и ГТ тръбопроводите се предвиждат с допълнителна спирателна арматура на разстояние от 15 до 50 m от помпите.

Чл. 455. (1) За всички тръбопроводи, свързващи технологичната апаратура с помпите, се предвижда допълнителна спирателна арматура, която се разполага извън помпените станции на разстояние от 3 до 50 m от стените с отвори на помпената станция и други сгради и съоръжения.

(2) Разрешава се проектиране на спирателна арматура в непосредствена близост до стените без отвори на сградите, вкл. помпените станции (с изключение на стените, през които преминават тръбопроводите).

(3) Не се изисква допълнителна спирателна арматура при наличие на спирателна арматура непосредствено до апарати, разположени до помпените станции на разстояние не по-голямо от 50 m.

Чл. 456. Пристройки за разполагане на спирателната арматура за помпената станция се отделят от помпената станция с пожарозащитна стена без отвори (с изключение на стените, през които преминават тръбопроводите) и се осигуряват със самостоятелен изход навън.

Чл. 457. Допуска се спирателните арматури в помпени станции за суровина и готова продукция при брой на основните работни помпи не повече от 6 за ЛЗТ и 10 за ГТ да се проектират в едно помещение заедно с помпите. В местата на разполагане на спирателната арматура се предвижда канавка за отвеждане на течностите в промишлената канализационна система посредством хидравличен затвор. Когато няма възможност за изпускане на течностите в промишлената канализационна система, се предвижда събирателна закрита шахта за изпомпване на течността.

Чл. 458. (1) За транспортиране на ЛЗТ и ГТ под налягане се използва инертен газ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се употребата на сгъстен въздух за транспортиране на ЛЗТ и ГТ от съдове с вместимост до 0,2 m3.

Чл. 459. В помещенията за разходните съдове се допуска разполагане на резервоари за събиране на отработеното картерно масло с вместимост, която не превишава общата вместимост на картерите на най-голямата машина и двигателя ѝ.

Раздел VI.
Компресорни станции за горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 460. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите за тръбопроводи, които свързват машинната зала на компресорни за ГГ с други помещения, се проектират газоуплътнени.

Чл. 461. За газови и въздушни компресорни не се допуска проектиране на апаратури, които не са свързани с компресорите.

Чл. 462. (1) Сборните газови колектори за засмукване и нагнетяване се проектират извън сградите, с изключение на случаите, когато по технологични причини се налага да бъдат разположени в помещение (когато е възможно отделяне и замръзване на кондензата и др.).

(2) За изключване на всеки агрегат от сборния газов колектор на смукателните и нагнетателните тръбопроводи се предвижда спирателна арматура.

Чл. 463. Газопроводите, свързващи компресорите с другите цехове, се проектират с допълнителна спирателна арматура извън станцията за бързо изключване на агрегатите от външната мрежа при спазване на изискванията по чл. 456.

Чл. 464. Компресорите се оборудват със средства за аварийна сигнализация и блокировки.

Чл. 465. Разстоянието от съоръженията, разположени извън компресорната станция, до стени с отвори е най-малко 4 m.

Раздел VII.
Сгради и помещения на хладилни камери от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 466. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максимално допустимите площи на сградите или пожарните сектори на хладилните камери (с изключение на хладилните камери от пожаронезащитени стоманени конструкции) се определят по табл. 6.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се пристрояване или встрояване на хладилни камери до или в сгради от друг клас на функционална пожарна опасност, при условие че са отделени в пожарен сектор.

(5) Изискванията при определяне на класа по реакция на огън и на допустимите площи на топлоизолацията са съгласно табл. 7.

(6) Машинните отделения, в които като хладилен агент се използва амоняк, се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В. Не се допуска разполагане на машинните отделения в подземни помещения. Те се отделят от останалите помещения с пожарозащитни стени и с хоризонтални пожарозащитни прегради.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се изграждането на хладилни камери от носеща пожаронезащитена стоманена конструкция и самоносещи изолационни панели при спазване на следните изисквания:

1. камерите се проектират едноетажни;

2. общата площ на камерите не превишава 2000 m2;

3. изолационните панели се проектират така, че стоманената конструкция да е извън обема на камерите;

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) при превишаване на площта по т. 2 хладилните камери се разделят при спазване изискванията по чл. 16.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хладилните камери, работещи с горим хладилен агент, се отделят от останалите помещения посредством пожарозащитни стени и хоризонтални пожарозащитни прегради.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хладилни камери, работещи с негорим хладилен агент, може да се разполагат в помещения с общо предназначение без отделянето им по ал. 8.

Чл. 467. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Топлоизолацията на технологичните тръбопроводи и въздухопроводи, които преминават през хладилните камери, се проектира от продукти с клас по реакция на огън най-малко CL. В местата на преминаване на технологичните тръбопроводи и въздухопроводи през пожарозащитни прегради топлоизолацията се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.

Раздел VIII.
Кислородни станции и уредби от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 468. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Кислородните станции се проектират на открито или като едноетажни самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост и се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д. При определяне на максимално допустимите площи на сградите или пожарните сектори и на разстоянието от кислородните станции до съседни строежи кислородните станции се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се проектирането на кислородни станции с производителност до 60 m3/h в едноетажни сгради от I и II степен на огнеустойчивост с производства от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, при условие че станциите са предвидени на външни стени. Кислородните станции се отделят от останалите помещения с плътни стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с изходи навън.

Чл. 469. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д. При определяне на максимално допустимите площи на сградите или пожарните сектори, на етажността и на разстоянието от кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки до съседни строежи кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б. Кислородните разпределителни уредби се проектират в сгради от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се проектирането на кислородни уредби с разход на кислород до 30 m3/h в самостоятелни помещения или пристройки с площ не по-голяма от 100 m2 към сгради от III степен на огнеустойчивост, при условие че са отделени с пожарозащитна стена.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Покритията по стените, таваните и подовете на кислородните станции, на кислородните разпределителни уредби и на станциите за пълнене на кислородни бутилки се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (А2FL).

Чл. 470. (1) Разрешава се проектирането на газголдери с общ обем до 40 m3 и с налягане до 20 МРа в кислородни станции и в помещения за пълнене на кислородни бутилки, при условие че са разположени в самостоятелно помещение с конструктивни елементи от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с най-малко една външна стена и с изход навън.

(2) Газголдери с обем и налягане, по-големи от тези по ал. 1, се предвиждат в отделни сгради от I и II степен на огнеустойчивост, на разстояния от сгради и съоръжения, определени съгласно табл. 39.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Криогенни съдове за втечнен кислород може да се проектират на открито на площадка с настилка от продукти с клас по реакция на огън А1 при спазване на следните минимални разстояния:

1. до сгради с конструктивни елементи с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 - 5 m;

2. до сгради извън тези по т. 1 - 15 m;

3. до лечебни заведения от подклас Ф1.1 и до сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 50 души - 15 m;

4. до oткрити и закрити складове за горими материали - 15 m;

5. до надземни резервоари за втечнен водород - 22,5 m;

6. до надземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или ГГ (с изключение на тези по т. 5) - 15 m;

7. до подземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или ГГ - 5 m;

8. до тръбопроводи, арматура и предпазни устройства за ЛЗТ, ГТ и ГГ - 5 m;

9. до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии:

а) с напрежение до 1000 V - 5 m;

б) с напрежение над 1000 V - 15 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се разрешава проектиране на криогенни съдове за втечнен кислород в помещения.

Чл. 471. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Минималните разстояния от кислородни станции и станции за пълнене на кислородни бутилки (с изключение на помещенията за съхраняване на пълни бутилки) до сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 39.

Чл. 472. (1) Минималните разстояния от кислородни станции и станции за пълнене на кислородни бутилки със складове за пълни бутилки в тях, както и от самостоятелни открити и закрити складове за пълни бутилки до сгради, съоръжения и пътища се определят съгласно табл. 44.

Таблица 44

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| № по ред | Капацитет на отделението за пълни бутилки | Минимално разстояние до сгради и съоръжения, m |
| --- | --- | --- |
| 1. | До 500 бутилки вкл. | 10 |
| 2. | От 501 до 1500 вкл. | 15 |
| 3. | Повече от 1500 | 20 |
| 4. | Независимо от капацитета на склада до: а) жилищни сгради б) сгради, в които са разположени помещения за едновременно пребиваване на повече от 100 души в) оста на железопътни линии за редовно движение г) вътрешнозаводски железопътни линии д) автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици е) вътрешнозаводски пътища | 50 100 20 5 10 2 |

(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се в станции, проектирани само за бутилки, да се съхраняват до 12 000 бутилки. В случай че в сградата са предвидени други производства, се допуска съхраняване на не повече от 4000 бутилки.

(3) Разрешава се под самостоятелни навеси с конструктивни елементи, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, да се съхраняват до 250 бутилки. Навесите се отделят посредством ограда, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (вкл. метална мрежа), с височина най-малко 1,6 m.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Под навеси, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и разположени до стени без отвори на сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост, се разрешава да се съхраняват до 80 бутилки, а до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции - до 12 бутилки в метални шкафове.

(5) Разрешава се в сгради с друго предназначение да се съхраняват до 20 бутилки, при условие че помещението е отделено от съседните помещения посредством стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с непосредствен изход навън и с остъклени площи най-малко 0,03 m2 на 1 m3 от обема му.

(6) В производствени цехове от категория по пожарна опасност Ф5Д се разрешава съхраняване на групи по 12 бутилки. Разстоянието между групите е най-малко 24 m.

(7) Вътрешнозаводски железопътни клонове за пълнене на течен кислород в цистерни и за товарене на пълни бутилки се предвиждат в съответствие с т. 4 на табл. 44.

(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се проектирането на станции за пълнене на кислородни бутилки в помещения с пълначни стендове за други негорими (инертни) газове.

Чл. 473. (1) Разстоянието от мястото на въздуховземането за кислородни станции до ацетиленовите уредби или сгради, от които в атмосферата се отделя ацетилен, е най-малко 300 m.

(2) Разрешава се от въздухоразделителните инсталации да се изхвърлят продукти в атмосферата на разстояние най-малко 2 m над билото на покрива и 20 m от местата за засмукване на чист въздух.

Раздел IX.
Промишлена канализационна система за химически замърсени води с ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 474. (1) За отвеждане на отпадъчните води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се проектират пречиствателни или събирателни шахти.

(2) Шахти по ал. 1 не се проектират, когато е предвидена промишлена канализационна система за отвеждане на отпадъчните води в съответните пречиствателни съоръжения.

Чл. 475. (1) Промишлената канализационна система за отвеждане на отпадъчни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се предвижда на разстояние най-малко:

1. от проходими тунели - 3 m;

2. от външните стени на помещения в подземни етажи - 6 m;

3. от клоновете на битовата канализация за отпадни води - 3,5 m.

(2) Когато изискванията по ал. 1, т. 3 не могат да бъдат спазени, битовата канализация за отпадни води се проектира от стоманени тръби, които се заваряват помежду им.

Чл. 476. Не се допуска свързване на битовата канализация за отпадни води към промишлената канализационна система.

Чл. 477. Дъждовните води от площадките на технологичните инсталации, от обваловките на резервоарите, от наливно-изливните устройства и от други места, където водите могат да бъдат замърсени с ЛЗТ и ГТ, както и водите след измиване на площадките и канавките се отвеждат в промишлената канализационна система. На отвеждащите клонове за дъждовни води и за отвеждане на водните количества от обваловките се предвиждат спирателна арматура и хидравличен затвор извън обваловката.

Чл. 478. (1) Промишлената канализационна система се проектира закрита, от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, така че да поема промишлените отпадъчни и дъждовни води, отвеждани в нея, и 50 % от водните количества за пожарогасене (в случай че това количество е по-голямо от изчислените количества дъждовна вода).

(2) Изчисленият разход на дъждовни води от обваловките на резервоарния парк или количеството вода за охлаждане на резервоарите при пожар се определя при регулиран отток съобразно условията за отвеждане на водите в промишлената канализационна система в продължение на 24 часа.

Чл. 479. Ревизионните и хидрозатворните шахти, вкл. капаците, както и всички съединителни връзки на промишлената канализация, се проектират така, че да не пропускат пари и течности.

Чл. 480. (1) Хидравлични затвори се предвиждат на всички отклонения от помещения и площадки с технологична апаратура, площадки на групи или отделно стоящи резервоари, помещения за шибърни възли, групи апарати, помпени станции за ЛЗТ и ГТ, лаборатории, наливно-изливни естакади, нефтозадържатели и др.

(2) Хидравличните затвори се предвиждат на разстояние един от друг не повече от 250 m в шахти с височина на водния стълб във всеки затвор не по-малка от 0,25 m.

Чл. 481. (1) Разстоянието между два задържателя или между задържател и други пречиствателни съоръжения за отпадъчни води е най-малко 10 m; между задържател и резервоар с уловени леснозапалими и горими течности или между задържател и помпена станция, която обслужва задържателя - най-малко 20 m; между задържател и технологична инсталация или резервоари за ЛЗТ, ГТ и ГГ с относителна плътност спрямо въздуха, по-голяма от 1 - най-малко 30 m.

(2) Разстоянията по ал. 1 може да се намаляват, както следва: за закрити задържатели с вместимост от 50 до 100 m3 - с 50 %, и за закрити задържатели с вместимост до 50 m3 - със 75 %.

(3) Разрешава се задържатели с пропускателна способност не по-голяма от 15 l/s да се обединяват в един блок със събирателните резервоари за улавяне на ЛЗТ и ГТ и с помпените станции към тях.

Чл. 482. (1) На разстояние най-малко 10 m преди и след задържателите на канализационната мрежа се предвиждат хидравлични затвори.

(2) За отвеждане на уловените леснозапалими и горими течности от няколко задържатели в общ колектор всяко присъединение към колектора се изпълнява с хидравличен затвор.

Чл. 483. (1) Задържателите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с обща повърхност не по-голяма от 2000 m2 и с дължина на една от страните не повече от 40 m.

(2) Височината на стените на задържателя от нивото на течността в него до върха на стената е най-малко 0,5 m.

(3) Задържателите се ограждат с ограда, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с височина най-малко 1 m.

Чл. 484. (1) Задържателите се състоят от не повече от две паралелно работещи секции с широчина най-малко 6 m. Допуска се индивидуалните (местни) задържатели да са едносекционни.

(2) Когато резервоарният парк е свързан с канализация, се предвиждат авариен резервоар или открити котловани, които се разполагат на разстояние най-малко 30 m от задържателите, с вместимост не по-малка от вместимостта на най-големия резервоар за ЛЗТ и ГТ, но не повече от 20 000 m3.

(3) За подземни аварийни резервоари разстоянието по ал. 2 може да се намалява до 15 m.

Чл. 485. Сградите на помпените станции за производствени отпадъчни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

Чл. 486. Минималните разстояния от външните стени на приемните резервоари към помпените станции за производствени отпадъчни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, са най-малко:

1. до сградата на помпената станция - 10 m;

2. до други сгради и съоръжения - 20 m;

3. до жилищни или обществени сгради - 100 m.

Чл. 487. (1) Метантанковете се проектират оградени и на разстояние най-малко 20 m до основните съоръжения на пречиствателната станция, вътрешнозаводските автомобилни пътища и железопътните линии.

(2) Разрешава се блокиране на метантанкове с помпени станции, при условие че са отделени с брандмауер.

(3) Топлоизолацията на метантанковете се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Раздел X.
Закрити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 488. (1) Закритите складове в зависимост от вида на съхраняваните материали в тях се приравняват към съответната категория по пожарна опасност.

(2) Разстоянията на закритите складове до съседни сгради и съоръжения се определят по табл. 39.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При прилагане на изискванията по този раздел височината на сградите се определя съгласно чл. 24 от ЗУТ.

Чл. 489. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка в зависимост от степента на огнеустойчивост, броя на етажите и височината на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), се определя съгласно табл. 44а.

Таблица 44а

| Допустим брой на етажите (височина по чл. 24 от ЗУТ) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустой- чивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор, m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | едноетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | двуетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | триетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | четириетажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 | пететажна сграда или част от сграда съгласно чл. 12, ал. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С височина над 28 m | НД* |  |  |  |  |  |
| 5 (с височина до 28 m включително) | I | 5000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| 3 (с височина до 28 m включително) | II | 4000 | 1600 | 1200 | НД* | НД* |
| 2 (с височина до 15 m включително) | III | 3000 | 800 | НД* | НД* | НД* |
| 1 (с височина до 8 m включително) | IV | 1800 | НД* | НД* | НД* | НД* |
| 1 (с височина до 8 m включително) | V | 800 | НД* | НД* | НД* | НД* |

Забележка. НД* означава "Не се допуска".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се при предвиждане на автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградите или пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация), да се прилагат следните максимално допустими площи на същите сгради или пожарни сектори:

1. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m - 2400 m2;

2. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m, за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m - 10 000 m2;

3. за двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m - 8500 m2;

4. за триетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m - 6500 m2;

5. за четириетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m - 5000 m2;

6. за пететажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m - 4000 m2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се в едноетажни сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с височина до 8 m, предвидени от пожаронезащитени стоманени конструкции, да бъдат проектирани закрити складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1400 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Не се ограничава площта на сградите или пожарните сектори, предназначени за складове за съхраняване на негорими материали, при условие че носещите конструктивни елементи на сградите или частите от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) са предвидени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите им конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от С.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете, предназначени за съхраняване на негорими материали, предвидени в сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) с конструктивни елементи с по-ниски класове по реакция на огън от определените по ал. 4, се проектират, както следва:

1. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустойчивост - с допустима площ на сградата или пожарния сектор 2000 m2;

2. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустойчивост - с допустима площ на сградата или пожарния сектор 3000 m2;

3. в едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост - с допустима площ на сградата или пожарния сектор 4000 m2;

4. в двуетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеустойчивост - с допустима площ на сградата или пожарния сектор 1500 m2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се петкратно увеличаване на площите по ал. 5, при условие че се предвижда автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградата или пожарния сектор (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).

(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете за съхраняване на горими материали и на негорими материали в горима опаковка, оборудвани с автоматизирани системи за складиране (без пряка работа на персонал), се проектират от I и II степен на огнеустойчивост с височина до 28 m без ограничение на площта на сградата или пожарния сектор. Същите може да се проектират и от пожаронезащитени стоманени конструкции, при условие че са осигурени с автоматична ПГИ.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете, които са с най-малко една изцяло отворена страна, площ до 2000 m2 и дълбочина до 30 m, се приравняват към откритите складове.

(9) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете под навеси се приравняват към откритите складове.

(10) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Силозните съоръжения се проектират в групи с максимален общ обем на групата до 50 000 m3.

(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималното разстояние между две съседни групи силози е 12 m.

(12) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от силозни съоръжения до съседни сгради и други съоръжения се определят по табл. 39, като металните силози се приравняват към IV степен на огнеустойчивост.

(13) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от силози с обща или единична вместимост до 5000 m3 до сгради, свързани с производството и преработката на продуктите, не се нормира.

Чл. 490. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете за горими материали, предвидени в подземните етажи на строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, се проектират с площ до 300 m2, а складовете, които се предвиждат в подземните етажи на строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф5, се проектират с площ до 500 m2. Складовете се осигуряват с директен изход навън или с евакуационен изход към коридор, водещ непосредствено навън, и се отделят от останалата част на сградата съгласно чл. 16.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се проектирането на складове по ал. 1 с площ до 2000 m2, при условие че са защитени с автоматична ПГИ и са осигурени с най-малко два директни изхода навън или с евакуационни изходи през коридор, водещ непосредствено навън.

Чл. 491. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В подземните и полуподземните етажи на сградите не се допускат складове за съхраняване на ЛЗТ и ГГ.

Чл. 492. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За съхраняването на естествени и изкуствени текстилни влакна се проектират самостоятелни едноетажни складове с допустима площ на сградата или пожарния сектор и допустима височина съгласно чл. 489, ал. 1 и 3.

Чл. 493. (1) (Предишен текст на чл. 493, изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска проектиране на междинни (буферни) складове за горими материали и изделия, както и на складове за негорими материали и изделия в горима опаковка (суровини, полуготова и готова продукция) за еднодневна (24-часова) работа, които се отделят с ограда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Площта на складовете по ал. 1 е до 25 % от площта на помещението, но не повече от 200 m2.

Чл. 494. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се пристрояването и встрояването на закрити складове и навеси към производствени и други сгради, при условие че са отделени от тях съгласно чл. 16.

Чл. 495. По дългите страни на закритите складове се предвиждат врати за пожарогасителни и спасителни действия на разстояние до 50 m една от друга.

Чл. 496. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Във високостелажните складове на всеки 50 m се предвиждат проходи, напречно през стелажите, с височина най-малко 2 m и с широчина най-малко 1,5 m, които се защитават с екрани, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Екраните по ал. 1 се изграждат само в конструктивния обем на стелажите.

Раздел XI.
Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 497. (1) Минималните разстояния от открити складове до съседни сгради и съоръжения се определят по табл. 45.

Таблица 45

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Видове складирани материали | Минимални разстояния в m до сгради или съоръжения от степен на огнеустойчивост: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I и ІІ | III | IV, V и пожаронезащитени стоманени конструкции |
| 1. | Каменни въглища и дървени трупи | Не се нормира |  | 2 |
| 2. | Дървен фасониран (бичен) материал (дъски, греди, талпи), дърва за горене и др. | 2 | 6 | 8 |
| 3. | Хартия, текстил, пластмаса, каучук, талаш, стърготини, изрезки, дървен и пластмасов амбалаж; негорими материали в горима опаковка; открити площадки за груб фураж - сено, слама, царевичак | 8 | 10 | 15 |

(2) При складиране на материалите и изделията на височина, по-голяма от 2,5 m, разстоянията по табл. 45 се увеличават с 25 %:

1. до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост независимо от класа на функционална пожарна опасност;

2. до сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

3. до сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4.

(3) Горимият амбалаж се складира на стифове (фигури) с размери до 20 х 15 m и с височина до 8 m. Три броя стифове образуват една група, като разстоянието между стифовете е най-малко 5 m, а разстоянието между групите - най-малко 15 m.

Чл. 498. (1) Фасонираният дървен материал се складира на стифове в групи с височина до 12 m.

(2) Максималната площ на една група материал е 900 m2. Разстоянието между отделните стифове в групата не се нормира.

Чл. 499. Фигурите при складиране на трупи са със следните размери:

1. широчина - в зависимост от дължината на отделните трупи;

2. дължина - до 100 m;

3. височина - до 4 m.

Чл. 500. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дървените материали (обли и цепени) с дължина до 1,5 m, предвидени за производство на целулозни продукти, се съхраняват подредени на фигури или в насипно състояние с обем до 1000 m3. Разстоянието между фигурите е най-малко 20 m.

Чл. 501. Целулозната дървесина (изрезки, стърготини и други дървесни отпадъци) се съхранява на купи с височина до 15 m.

Чл. 502. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отпадъчната хартия, целулоза и полиетиленови отпадъци се складират балирани на фигури с маса до 50 тона, с височина до 4 m, като три фигури образуват една група. Разстоянието между фигурите е най-малко 10 m, а между групите - най-малко 20 m.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Площадките за складиране на продуктите по ал. 1 се ограждат с ограда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с височина най-малко 2 m, на разстояние най-малко 5 m от складирания материал.

Чл. 503. (1) Разрешава се складиране на естествени и изкуствени текстилни влакна на открити площадки на купи с маса до 50 тона при спазване на следните минимални разстояния:

1. между купите - 25 m;

2. до сгради и съоръжения - 50 m;

3. до железопътни линии за редовно движение - 70 m;

4. до вътрешнозаводски железопътни линии - 30 m;

5. до пътища от републиканската пътна мрежа - 20 m;

6. до вътрешнозаводски пътища - 10 m;

7. до открити складове за дървен материал - 60 m;

8. до открити складове за груб фураж - 80 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовите площадки се ограждат с ограда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, на разстояние най-малко 5 m от складираните продукти.

Чл. 504. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За складиране на технологични машини и съоръжения в горима опаковка, се предвиждат площадки с площ до 2500 m2. Разстоянието между отделните площадки е най-малко 5 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Площадките се ограждат с ограда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и се осигуряват с необходимото количество вода и средства за пожарогасене.

Раздел XII.
Складове за ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 505. В зависимост от пламната им температура (определена в закрит тигел) течностите се делят на:

1. леснозапалими течности - с пламна температура до 55°С включително;

2. горими течности - с пламна температура над 55°С.

Чл. 506. (1) Складовете за ЛЗТ и ГТ в зависимост от общите обеми на резервоарите се разделят, както следва:

1. при съхраняване на ЛЗТ над 2000 m3 или на ГТ над 15 000 m3 - I категория;

2. при съхраняване на ЛЗТ до 2000 m3 или на ГТ до 15 000 m3, включително вместимостта на авто- или железопътните цистерни, които могат едновременно да се обработват и да чакат за обработка - II категория;

3. хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в резервоари, варели и други маломерни опаковки.

(2) Съвместното съхраняване на ЛЗТ и ГТ се приема по приведен обем, като 1 m3 ЛЗТ се приравнява на 5 m3 ГТ.

(3) Допуска се при подземно съхраняване на ЛЗТ и ГТ допустимите обеми по ал. 1 да се увеличават със 100%.

Чл. 507. (1) Резервоарите за ЛЗТ и ГТ се проектират, както следва:

1. подземни - когато най-високото ниво на течността в резервоара е най-малко с 0,2 m по-ниско от най-ниската проектна кота на прилежащия терен и когато са проектирани с околовръстен, плътно допиращ се до стените им насип, превишаващ най-високото ниво на течността в тях с не по-малко от 0,2 m, с широчина в най-горната му част най-малко 3 m;

2. полуподземни - когато са вкопани на не по-малко от половината от височината им и най-високото ниво на течността в резервоара не превишава с повече от 2 m най-ниската проектна кота на прилежащия терен;

3. надземни - когато не отговарят на изискванията по т. 1 и 2.

(2) Надземните резервоари се приравняват към подземните резервоари при следните условия:

1. когато е предвиден плътен околовръстен насип с дебелина най-малко 3 m спрямо стените на резервоара и насип над него с дебелина най-малко 0,2 m;

2. когато резервоарът е положен в саркофаг и е засипан с пясък; саркофагът се изпълнява като стоманобетонна подпорна стена на разстояние най-малко 1 m от стените на резервоара, с дебелина най-малко 0,3 m, с височина най-малко 0,3 m над резервоара и с насип над него най-малко 0,2 m.

Чл. 508. Не се допуска проектиране на резервоари в подземни бункери, галерии, пещери и др., както и съхраняване на ЛЗТ и ГТ в открити ями и котловани.

Чл. 509. (1) Резервоарите за съхраняване на ЛЗТ и ГТ се проектират, както следва:

1. метални (хоризонтални, вертикални или сферични);

2. стоманобетонни;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) от полимерни материали - в съответствие с БДС EN 976-1 "Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP). Хоризонтални цилиндрични резервоари за безнапорно съхраняване на горива на нефтена основа. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на резервоари с единична стена." и БДС EN 13341 "Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива за битово отопление, керосин и дизелови горива. Резервоари, формувани чрез раздуване от полиетилен, и резервоари, ротационно формувани от полиетилен и от полиамид 6, получен чрез анионна полимеризация. Изисквания и методи за изпитване".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на резервоари за ЛЗТ и ГТ от полимерни материали максималният обем на единичния резервоар е 2 m3, а общият обем на склада - 10 m3.

(3) Металните вертикални резервоари са:

1. с неподвижен (стационарен) покрив;

2. с понтон (неподвижен покрив и плаващ над течността понтон);

3. с плаващ (подвижен) покрив с ограждащ борд с височина най-малко 0,3 m на разстояние не повече от 1 m от стената на резервоара.

Чл. 510. (1) В покривите на вертикалните резервоари за ЛЗТ с обем, по-голям от 500 m3 (с изключение на резервоарите с плаващ покрив), се предвиждат лесноизхвърлящи се звена за поемане на взривната вълна при евентуална експлозия, заварени с 50% олекотени шевове в сравнение с шевовете на други звена по покрива.

(2) Лесноизхвърлящи се звена се предвиждат, както следва:

1. за резервоари с обем от 500 до 5000 m3 - най-малко 2 броя;

2. за резервоари с обем от 5001 до 15 000 m3 - най-малко 3 броя;

3. за резервоари с обем над 15 000 m3 - най-малко 4 броя.

(3) Лесноизхвърлящите се звена се разполагат симетрично, като общата им повърхнина е равна на 50% от повърхнината на покрива на резервоара.

Чл. 511. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Фундаментите и топлоизолацията на резервоарите се проектират от продукти с клас по реакция на огън А1.

(2) Металните носещи конструкции, върху които се монтират резервоари за ЛЗТ и ГТ, се защитават до достигане на огнеустойчивост най-малко R 60 или се проектират с водни инсталации за охлаждане.

Чл. 512. (1) За изпускане на образувалите се пари и за изравняване на налягането към резервоарите (с изключение на резервоарите с плаващ покрив), предназначени за съхраняване на ЛЗТ, и с вместимост над 400 m3, се предвиждат дихателни и предохранителни (аварийни) клапани (механични или хидравлични) с огнепреградители.

(2) Резервоарите за ЛЗТ с вместимост до 400 m3 включително, както и резервоарите, предназначени за съхраняване на ГТ с пламна температура от 55 до 120°С, се изпълняват с дихателни тръби (отдушници) с огнепреградители.

(3) Резервоарите за ГТ с пламна температура над 120°С се изпълняват с дихателна тръба.

(4) Дихателните тръби на резервоари за ЛЗТ и ГТ в помещения се проектират извън сградите, на разстояние 2 m над покривите, или на външна стена на височина най-малко 3 m от земята и на разстояние 2 m от прозорци, врати и други отвори. Дихателните тръби се проектират с огнепреградител.

(5) Допуска се обединяване на дихателните тръби на няколко резервоара, при условие че смесването на парите на съхраняваните в тях ЛЗТ и ГТ не предизвика запалвания, пожар или взрив.

Чл. 513. (1) Нивопоказателите и приспособленията за вземане на проби към резервоарите за ЛЗТ и ГТ се осигуряват срещу искрообразуване, течове, пароотделяне и натрупване на опасни потенциали от статично електричество.

(2) Не се разрешава вграждането на нивомерни (контролни) стъкла в стените на резервоари за ЛЗТ и ГТ.

(3) Разрешава се използването на нивомерни стъкла за резервоари с обем до 200 m3, при условие че нивомерните стъкла са защитени от механични повреди и са изолирани от резервоарите посредством спирателна арматура.

Чл. 514. (1) Разрешава се автоматизирано преливане на ЛЗТ и ГТ по самотек от основните резервоари в междинни резервоари, в авто- и железопътни цистерни, в танкери и др.

(2) В случаите по ал. 1 тръбопроводите се предвиждат с резервна спирателна арматура с автоматично и ръчно действие, монтирана до резервоара, на разстояние от 5 до 50 m от стената му.

Чл. 515. (1) Резервоарите се разполагат поединично или в групи. Резервоарите с единичен обем над 10 000 m3 се разполагат на групи в един ред, а резервоарите с обем до 10 000 m3 включително - на групи до два реда. Разрешава се резервоарите с единична вместимост до 500 m3 включително да се разполагат в четири реда.

(2) Максималната обща вместимост на резервоарите от една група е, както следва:

1. за резервоари с плаващ покрив - 200 000 m3;

2. за резервоари с понтон или със стационарен покрив: 120 000 m3 - при съхраняване на ГТ, и 80 000 m3 - при съхраняване на ЛЗТ.

(3) Максималната вместимост на единичните (отделните) резервоари е не повече от:

1. за резервоари с плаващ покрив - 120 000 m3;

2. за резервоари с понтон - 30 000 m3;

3. за резервоари с неподвижен покрив - 20 000 m3.

Чл. 516. Минималното разстояние между стените на резервоарите от две съседни групи е, както следва:

1. между надземни резервоари - 40 m;

2. между надземни и полуподземни резервоари - 35 m;

3. между надземни и подземни резервоари - 30 m;

4. между полуподземни резервоари - 25 m;

5. между полуподземни и подземни резервоари - 15 m;

6. между подземни резервоари - 15 m.

Чл. 517. (1) Минималните разстояния между стените на съседни надземни резервоари в една група се определя в зависимост от диаметъра и конструкцията на резервоарите, както и от вида на съхраняваната в тях течност по табл. 46.

Таблица 46

| № по ред | Видове резервоари | Пламна температура на съхраняваната течност,°С | Минимално разстояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С неподвижен покрив или с понтон | до 55 | 0,75 Д* |
|  |  | от 55 до 120 | 0,65 Д |
|  |  | над 120 | 0,5 Д |
| 2. | С плаващ покрив | до 55 | 0,5 Д |
|  |  | от 55 до 120 | 0,4 Д |
|  |  | над 120 | 0,2 Д |

*Д е диаметърът на резервоара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При определяне на минималните разстояния между резервоарите се приема по-голямото разстояние по табл. 46, но не повече от:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за резервоари с неподвижен покрив или с понтон - 40 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за резервоари с плаващ покрив - 30 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималното разстояние между надземните резервоари е най-малко 2 m.

Чл. 518. (1) Допуска се разстоянията от резервоари и хранилища за ЛЗТ и ГТ до съседни сгради и съоръжения, както и разстоянията между стените на резервоари, разположени в една група, да се намаляват, както следва:

1. при подземни резервоари и хранилища - с 50%;

2. при полуподземни резервоари и хранилища - с 25 %.

(2) Разстоянието между стените на подземните резервоари от една група е най-малко 0,5 m.

Чл. 519. Минималните разстояния от надземни резервоари за амонячна вода са, както следва:

1. до помпени станции за ЛЗТ - 8 m;

2. до помпени станции за ГТ - 5 m;

3. до оста на хидрантите на наливно-изливните устройства за ЛЗТ и ГТ - 5 m;

4. до оста на железопътни линии за редовно движение - 20 m;

5. до оста на вътрешнообектови и маневрени железопътни линии - 12 m;

6. до края на платното на пътища от републиканската пътна мрежа - 10 m;

7. до вътрешнообектови пътища - 5 m;

8. до съседни резервоари за амонячна вода - 1 m;

9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до съседни сгради разстоянията се определят по табл. 39, като складовете за амонячна вода се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д.

Чл. 520. (1) Минималните разстояния от резервоари за ЛЗТ и ГТ до помпени станции се определят в зависимост от категорията на склада.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се намаляване до 1 m на разстоянието от подземни резервоари за ЛЗТ и ГТ до помпени станции с не повече от три основни помпи, подът на които е под нивото на прилежащия терен, при условие че стената на помпената станция към резервоарите е без отвори (с изключение на отворите за тръбопроводи).

(3) Разрешава се намаляване до 1 m на разстоянието от помпени станции до надземни резервоари за ГТ с пламна температура над 120°С, при условие че помпените станции са извън обваловката на резервоарите.

Чл. 521. Разрешава се намаляване до 1 m на разстоянието между надземни резервоари за ЛЗТ с обем до 50 m3 и за ГТ с обем до 100 m3, при условие че общата вместимост на групата резервоари за ЛЗТ е до 200 m3, а за ГТ - до 400 m3, и минималното разстояние между групите резервоари е, както следва:

1. между групи с ЛЗТ - 10 m;

2. между групи с ГТ - 5 m;

3. от група с ЛЗТ до група с ГТ - 7 m.

Чл. 522. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отделностоящите надземни и полуподземни резервоари или група резервоари с обем над 1000 m3 - към складовете от I категория, и с обем над 500 m3 - към складовете от II категория, се предвиждат обваловани със земен насип с широчина на върха най-малко 0,5 m или оградени със стена с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, изчислена за хидравличния натиск на разлятата течност, и с огнеустойчивост най-малко RЕІ 300.

(2) В случаите, когато теренът създава условия за разливане на течността при авария към съседни сгради, съоръжения, реки, езера и др., резервоарите се проектират с насип независимо от единичната и общата им вместимост.

(3) За двустенни резервоари се разрешава насипите по ал. 1 и 2 да не се изпълняват, при условие че резервоарите са проектирани с вградена система между стените за сигнализиране и за предотвратяване на разлив при възникване на пробив в основния резервоар.

Чл. 523. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обваловки, в които са разположени надземни или полуподземни резервоари, се разделят посредством вътрешни (междинни) насипи или стени на части с площ до 2500 m2, без площта, заемана от резервоарите.

Чл. 524. (1) Минималното разстояние от стените на резервоарите до долния вътрешен ръб на основните (външните) насипи или стени е, както следва:

1. при резервоари с обем от 500 до 2000 m3 включително - 5 m;

2. при резервоари с обем над 2000 m3 - 10 m.

(2) Не се нормира разстоянието от стените на резервоарите до вътрешните (междинните) насипи или стени.

(3) (Нова. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията по ал. 1 не се нормират, ако резервоарите са осигурени със стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане.

Чл. 525. (1) Външните (основните) насипи или стени се проектират на височина 0,2 m над нивото на разлятата течност.

(2) Обемът на обваловките се приема равен на:

1. вместимостта на резервоара - за единични надземни резервоари;

2. надземната вместимост на резервоара - за единични полуподземни резервоари;

3. единичната вместимост на най-големия резервоар - за група надземни резервоари;

4. най-голямата надземна единична вместимост - за група полуподземни резервоари.

(3) Вътрешните (междинните) насипи или стени се предвиждат на височина, с 0,3 m по-малка от височината на основните (външните) насипи или стени.

Чл. 526. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на достъп към всяка подгрупа резервоари към външните насипи или стени се проектират най-малко две срещуположни стълби-преходи от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 с широчина най-малко 2 m и с наклон не по-голям от 45°. За резервоари със стабилни и полустабилни инсталации за пожарогасене минималната широчина на стълбите е 0,8 m.

Чл. 527. За групите резервоари с вместимост над 1000 m3 се осигурява възможност за прехвърляне на течностите в случай на авария или пожар от един резервоар в друг.

Чл. 528. (1) Контролните шахти за обслужване на тръбопроводи, паропроводи, газопроводи и др. се предвиждат извън обваловката на резервоарите.

(2) Не се допуска транзитно преминаване на електрически кабели и въздушни електрически линии през или над обваловката на резервоарите.

(3) Подземни електрически кабели се проектират на разстояние най-малко 2 m от необваловани резервоари.

Чл. 529. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За единични резервоари с обем над 5000 m3 и за всяка група резервоари с общ обем над 10 000 m3 се проектира обходен път. За резервоари с по-малка вместимост се проектира задънен път с обход или с площадка с размери най-малко 12 х 12 m за преминаване на пожарните автомобили. Пътното платно се проектира с широчина най-малко 6 m с настилка съгласно чл. 27, ал. 3 и се защитава срещу заливане с ЛЗТ и ГТ.

Чл. 530. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградите и съоръженията на територията на складове за ЛЗТ и ГТ се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или едноетажни от пожаронезащитени стоманени конструкции.

(2) Складовете за ЛЗТ и ГТ се проектират с ограда от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с височина не по-малка от 1,5 m.

(3) Минималното разстояние от оградата на склада до резервоарите, сградите и съоръженията, в които се съхраняват ЛЗТ и ГТ, е, както следва:

1. при складове от I категория: за ЛЗТ - 10 m, и за ГТ - 5 m;

2. при складове от II категория: за ЛЗТ - 4 m, и за ГТ - 2 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се ограничават разстоянията от резервоарите до пътищата за противопожарни цели, по които не се предвижда преминаване на други превозни средства.

Раздел XIII.
Складове за ЛЗТ и ГТ от І категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 531. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за ЛЗТ и ГТ от I категория се проектират в производствено-складови територии.

Чл. 532. (1) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

(2) Разстоянието от надземни резервоари до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определя по табл. 47.

Таблица 47

| № по ред | Съседни сгради и съоръжения | Минимални разстояния в m от сгради и съоръжения до стените на резервоарите при вместимост на единичните резервоари в m3 и пламна температура на течността,°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 m3 |  |  | от 5001 до 15 000 m3 |  |  | от 15 001 до 50 000 m3 |  |  | над 50 000 m3 |  |  |
|  |  | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и закрити складове, които могат да бъдат причислени към следните категории по пожарна опасност: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | 80 | 70 | 60 | 100 | 85 | 70 |
|  | б) Ф5Д | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 60 | 50 | 40 | 80 | 70 | 60 |
| 2. | Сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1-Ф4, с изключение на сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища | 75 | 65 | 55 | 100 | 85 | 70 | 125 | 105 | 90 | 150 | 130 | 105 |
| 3. | Сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | 80 | 70 | 60 | 100 | 85 | 70 |
| 4. | Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 30 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 |
| 5. | Границите на открити складове за горими материали (памук, лен, коноп, целволе, сено, слама, хартия и др.) | 60 | 50 | 40 | 65 | 55 | 45 | 70 | 60 | 50 | 80 | 60 | 50 |
| 6. | Границите на открити складове за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) бичен дървен материал, дървен, пластмасов амбалаж и др. | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 50 |
|  | б) каменни и дървени въглища, кокс, трупи и др. | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 50 | 45 | 35 |
| 7. | Оста на най-близкия коловоз за редовно движение в железопътни гари и обслужващите гарите сгради и складове | 45 | 40 | 30 | 55 | 50 | 40 | 70 | 60 | 50 | 90 | 80 | 65 |
| 8. | Оста на открита железопътна линия (междугария) и железопътни спирки | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 35 |
| 9. | Оста на маневрени вътрешнообектови и железопътни линии, обслужващи съседни обекти | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 |
| 10. | Краят на платното на автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа | 20 | 18 | 15 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 |
| 11. | Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища и тези, обслужващи съседни предприятия и обекти | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 |
| 12. | Границите на горски местности и посевни участъци | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 35 |
| 13. | Въздушни електропроводи | Най-малко 1,5 пъти височината на стълба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Чл. 533. Складове за ЛЗТ и ГТ, отстоящи на по-малко от 200 m от река, се проектират на разстояние от сгради и съоръжения на товарни, пътнически и служебни пристани, от водноелектрически централи и други хидротехнически съоръжения, от корабостроителни и кораборемонтни заводи, от населени места и други по-големи крайбрежни сгради и съоръжения, както следва:

1. по течението на реката - най-малко 100 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) обратно на течението на реката - най-малко на 500 m.

Чл. 534. (1) Минималните разстояния от наливно-изливни устройства, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ от I категория до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определят по табл. 48.

Таблица 48

| № по ред | Съседни сгради и съоръжения | Минимални разстояния в m от съседни сгради и съоръжения до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хидрантите на автоналивно-изливни устройства за течности с пламна температура |  |  | оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства за течности с пламна температура |  |  | корпуса на танкера и наливно-изливните устройства на пристана за течности с пламна температура |  |  | границите на открити площадки, навеси и хранилища за течности с пламна температура |  |  |  |
|  |  | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и закрити складове, отнесени към категории по пожарна опасност: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 |  |
|  | б) Ф5Д | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 |  |
| 2. | Сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1-Ф4, с изключение на сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища | 75 | 65 | 55 | 80 | 70 | 60 | 125 | 105 | 90 | 100 | 85 | 70 |  |
| 3. | Сградите и съоръженията на товарни, пътнически и служебни пристанища | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | чл. 571 и чл. 572 |  |  | 50 | 45 | 35 |  |
| 4. | Сгради и съоръжения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 |  |
| 5. | Границите на открити складове за горими материали (памук, лен, коноп, целволе, сено, слама, хартия и др.) | 60 | 55 | 45 | 65 | 55 | 45 | 70 | 60 | 50 | 65 | 55 | 45 |  |
| 6. | Границите на открити складове за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) бичен дървен материал, дървен, пластмасов амбалаж и др. | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 40 | 60 | 50 | 45 | 55 | 50 | 40 |  |
|  | б) каменни и дървени въглища, кокс, трупи и др. | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 |  |
| 7. | Оста на най-близкия коловоз за редовно движение в железопътни гари и обслужващите гарите сгради и складове | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 |  |
| 8. | Оста на открита железопътна линия (междугария) и железопътните спирки | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | 40 | 35 | 30 |  |
| 9. | Оста на маневрени вътрешнообектови железопътни линии и такива, обслужващи съседни обекти | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 |  |
| 10. | Краят на платното на автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 |  |
| 11. | Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища и тези, обслужващи съседни обекти | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 |  |
| 12. | Границите на горски местности и посевни участъци | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | 40 | 35 | 30 |  |
| 13. | Въздушни електропроводи | Най-малко 1,5 пъти височината на стълба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) Разстоянията от сгради и съоръжения в района на складове за ЛЗТ и ГТ от I категория до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определят съгласно табл. 39. За помпени станции и разливни помещения разстоянията се увеличават със 100%.

Чл. 535. (1) Минималните разстояния от надземни резервоари до сгради и съоръжения на територията на складове за ЛЗТ и ГТ от I категория се определят по табл. 49.

Таблица 49

| № по ред | Съседни сгради и съоръжения | Минимални разстояния в m от сградите и съоръженията до стените на резервоарите в зависимост от вместимостта на единичните резервоари в m3 и пламната температура на течността,°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 m3 |  |  | от 5001 до 15 000 m3 |  |  | от 15 001 до 50 000 m3 |  |  | над 50 000 m3 |  |  |
|  |  | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Разливни помещения и помпени станции за ЛЗТ и ГТ и възлите за управлението им | 10 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 20 | 18 | 15 | 30 | 25 | 20 |
| 2. | Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън) | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 | 45 |
| 3. | Други сгради и съоръжения на територията на склада | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 |
| 4. | Гаражи и открити площадки за гариране на бензиновози, газовози и др. | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 | 45 |
| 5. | Границите на открити складове за дървен, пластмасов и друг горим амбалаж | 50 | 45 | 35 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 | 45 | 70 | 60 | 50 |
| 6. | Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в съдове | 20 | 18 | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 |
| 7. | Оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 |
| 8. | Автоналивно-изливни устройства | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 18 |
| 9. | Корпусът на танкера и наливно-изливните устройства на пристана | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 35 | 60 | 55 | 45 | 90 | 80 | 65 |
| 10. | Оста на коловози, обслужващи други железопътни наливно-изливни устройства | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 |
| 11. | Оста на други вътрешнообектови железопътни коловози | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 |
| 12. | Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
| 13. | Помпени станции, подстъпи и площадки за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 14. | Въздушни електропроводи | Най-малко 1,5 пъти височината на стълба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.) Допуска се разстоянието от междинни изливни резервоари до пристани по табл. 49 да се намалява до 30 m.

(3) Разстоянията, определени в табл. 49, не се отнасят за нулевите резервоари (мерници), предназначени за зареждане на танкери. Нулевите резервоари могат да се предвиждат непосредствено на пристана.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 536. (1) Минималните разстояния от наливно-изливни устройства, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ от I категория, както и от места за престой на автомобилни и железопътни цистерни до сгради и съоръжения, разположени на територията на складове (с изключение на резервоарите), се определят по табл. 50.

Таблица 50

| № по ред | Съседни сгради и съоръжения | Минимални разстояния в m от съседни сгради и съоръжения до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хидрантите на автоналивно-изливни устройства за течности с пламна температура |  |  | оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства за течности с пламна температура |  |  | корпуса на танкера и наливно-изливните устройства на пристана за течности с пламна температура |  |  | границите на открити площадки, навеси и хранилища за течности с пламна температура |  |  |  |  |
|  |  | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С | от 55 до 120°С | над 120°С | до 55°С |  | от 55 до 120°С |  | над 120°С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Разливни помещения и помпени станции за ЛЗТ и ГТ и възлите за управлението им | 10 | 8 | 5 | 15 | 12 | 10 | 20 | 18 | 15 | 15 |  | 12 |  | 10 |
| 2. | Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън) | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 30 |  | 25 |  | 20 |
| 3. | Други сгради и съоръжения на територията на склада | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 35 | 30 | 25 | 25 |  | 20 |  | 18 |
| 4. | Гаражи и открити площадки за гариране на бензиновози, газовози и др. | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 30 |  | 25 |  | 20 |
| 5. | Границите на открити складове за дървен, пластмасов и друг горим амбалаж | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 35 | 35 |  | 30 |  | 25 |
| 6. | Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в съдове | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 35 | 30 | 25 | 25 |  | 20 |  | 18 |
| 7. | Оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства | 20 | 18 | 15 | съгласно чл. 560 |  |  | 30 | 25 | 20 | 25 |  | 20 |  | 18 |
| 8. | Автоналивно-изливни устройства | 10 | 8 | 5 | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 20 |  | 18 |  | 15 |
| 9. | Корпусът на танкера и наливно-изливните устройства на пристана | 20 | 18 | 15 | 30 | 25 | 20 | съгласно чл. 570 |  |  | 30 | 25 |  | 20 |  |
| 10. | Оста на железопътни коловози, обслужващи други железопътни наливно-изливни устройства | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 25 | 20 | 18 | 25 |  | 20 |  | 18 |
| 11. | Оста на други вътрешнообектови железопътни линии | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 30 |  | 25 |  | 20 |
| 12. | Краят на платното на вътрешнообектови автомобилни пътища | 15 | 12 | 10 | 20 | 18 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 |  | 18 |  | 15 |
| 13. | Помпени станции, подстъпи и площадки за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |
| 14. | Въздушни електрически линии | Най-малко 1,5 пъти височината на стълба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) Допуска се помпените станции за ЛЗТ и ГТ да се разполагат непосредствено на пристаните.

Чл. 537. Минималните разстояния от помпени станции и разливни помещения за ЛЗТ и ГТ, разположени в складове от I категория, до пътища се определят по табл. 51.

Таблица 51

| № по ред | Елемент и вид на пътищата, от които се мери разстоянието | Минимални разстояния в m от пътищата до помпените станции и разливните помещения при течности с пламна температура,°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 55 | от 55 до 120 | над 120 |
| 1. | Оста на железопътни линии за редовно движение | 35 | 25 | 20 |
| 2. | Оста на маневрени, вътрешнообектови и железопътни линии, обслужващи съседни предприятия и обекти | 25 | 20 | 15 |
| 3. | Оста на железопътни линии, обслужващи наливно-изливни устройства | 15 | 12 | 10 |
| 4. | Краят на платното на пътя от републиканската пътна мрежа | 20 | 16 | 12 |
| 5. | Краят на платното на вътрешнообектови и обслужващи съседни обекти пътища | 12 | 10 | 8 |

Раздел XIV.
Складове за ЛЗТ и ГТ от ІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 538. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от надземни резервоари, наливно-изливни устройства, хранилища, открити площадки и навеси за ЛЗТ и ГТ от II категория до съседни сгради и съоръжения се определят по табл. 52.

(2) При определяне на разстоянията от наливно-изливни устройства до съседни сгради и съоръжения по табл. 52 се изчислява общата вместимост на автомобилните или железопътните цистерни, които могат едновременно да се обработват и да чакат за обработка.

(3) При определяне на разстоянията от хранилища, открити площадки и навеси до съседни сгради и съоръжения по табл. 52 се изчислява общата вместимост на съдовете, които се съхраняват в тях.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията от сгради и съоръжения в района на складове за ЛЗТ и ГТ от II категория, непосочени в табл. 52 до сгради и съоръжения на съседни обекти се определят по табл. 39. За помпени станции и разливни помещения разстоянията по табл. 39 се увеличават с 50%.

(5) За ГТ с пламна температура над 120°С се допуска разстоянията по табл. 52 да се намалят с 25 %.

Чл. 539. Минималните разстояния от помпени станции и разливни помещения за ЛЗТ и ГТ на складове от II категория до пътища се определят по табл. 53.

Чл. 540. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се съхраняване на ЛЗТ и ГТ в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 на сгради от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) Количеството на съхраняваните течности в помещенията по ал. 1 се определя по табл. 54.

Таблица 52

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

| № по ред | Съседни сгради и съоръжения | Минимални разстояния в m от съседните сгради и съоръжения до стените на резервоарите при вместимост на единичните резервоари (общата вместимост на автомобилните и железопътните цистерни по чл. 538 ал. 2 и на съдовете по чл. 538, ал. 3) в m3, в които се съхраняват: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЗТ |  |  |  |  |  | ГТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 1001 до 2000 | от 501 до 1000 | от 201 до 500 | от 101 до 200 | от 51 до 100 | до 50 | от 10001 до 15000 | от 5001 до 10000 | от 2001 до 5000 | от 1001 до 2000 | от 501 до 1000 | от 201 до 500 | от 101 до 200 | от 51 до 100 | до 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 2. | Други сгради и съоръжения | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 3. | Границите на открити складове за горими материали (памук, лен, коноп, сено, слама, хартия и др.) | 60 | 50 | 45 | 40 | 38 | 35 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 |
| 4. | Границите на открити складове за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) бичен дървен материал, дървен и пластмасов амбалаж и др.) | 50 | 40 | 35 | 30 | 28 | 25 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
|  | б) каменни и дървени въглища, кокс, трупи и др. | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 40 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 5. | Открити площадки за гариране на автомобили | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 6. | Границите на горски местности и посевни участъци | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7. | Помпени станции, подстъпи и площадки за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Въздушни електропроводи | най-малко 1,5 пъти височината на стълба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оста на железопътни линии за редовно движение | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 10. | Оста на маневрени, вътрешнообектови и железопътни линии и такива, обслужващи съседни обекти | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 11. | Оста и хидрантите на железопътни наливно-изливни устройства | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 12. | Оста на коловоза, обслужващ железопътни наливно-изливни устройства | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 13. | Краят на платното на автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 14. | Хидрантите на автоналивно-изливните устройства | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 15. | Вътрешнообектови автомобилни пътища, разливни помещения, помпени станции за ЛЗТ и ГТ и възлите за управлението им | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16. | Границите на открити площадки, навеси и хранилища за ЛЗТ и ГТ в съдове | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Помещенията, в които се съхраняват ЛЗТ и ГТ, се проектират с прагове, изработени от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, за предотвратяване разливането на течности. Вратите на помещенията, в които се съхраняват ЛЗТ и ГТ, към съседни помещения се проектират самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко ЕІ 60.

Таблица 53

| № по ред | Елемент и вид на пътищата, от които се мери разстоянието | Минимални разстояния в m от пътища до помпени станции и разливни помещения за течности с пламна температура,°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 55 | от 55 до 120 | над 120 |
| 1. | Оста на железопътни линии за редовно движение | 30 | 20 | 15 |
| 2. | Оста на маневрени, вътрешнообектови железопътни линии и такива, обслужващи съседни обекти | 20 | 15 | 12 |
| 3. | Оста на железопътни линии, обслужващи наливно-изливни устройства | 10 | 8 | 7 |
| 4. | Краят на платното на пътя от републиканската пътна мрежа | 12 | 10 | 8 |
| 5. | Краят на платното на вътрешнообектови и обслужващи съседни обекти пътища | 8 | 5 | 3 |

(4) Разрешава се помпите за ГТ да се разполагат в помещението за резервоари за ГТ.

(5) Разрешава се в помещения на подземните етажи на сгради от I и II степен на огнеустойчивост от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се разполагат сборници за масло към маслоохладителните инсталации и циркулационните смазочни системи с общ обем до 400 m3. Аварийно източване на маслото от тях не се предвижда.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато съхраняването на ЛЗТ и ГТ се предвижда в резервоари, разположени в помещения, които са отделени от останалите съгласно чл. 16, максимално допустимото количество на течностите съгласно табл. 54 може да бъде увеличено със 100 %.

Таблица 54

(изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Начин на съхраняване | Максимално количество на течностите в помещението, m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЗТ | ГТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Във варели, туби, бидони и др. в отделни помещения с непосредствен изход навън на първия надземен етаж на сгради | 20 | 100 |
| 2. | Във варели, туби, бидони и др. в отделни помещения в подземни или полуподземни етажи на сгради | Не се допуска | 2 |
| 3. | Във варели, туби, бидони и др., без отделяне в самостоятелни помещения | 0,5 | 3 |
| 4. | В резервоари, разположени в отделни помещения с непосредствен изход навън на първия надземен етаж на сгради | Еднодневната потребност на цеха, но не повече от: |  |
|  |  | 30 | 250 |
| 5. | В резервоари, разположени в отделни помещения с непосредствен изход навън в подземни или полуподземни етажи на сгради | Не се допуска | 200 |
| 6. | В резервоари, без отделяне в самостоятелни помещения | 1 | 5 |

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на резервоари за гориво за котелни помещения се прилагат изискванията на чл. 154 и 155.

Чл. 541. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел XV.
Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 542. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Сградите на хранилищата за ЛЗТ и ГТ се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) Допуска се сградите на хранилищата за ГТ да бъдат проектирани едноетажни от пожаронезащитени стоманени конструкции с максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор 1400 m2.

(3) Сградите на хранилищата от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с лесноразрушаващи се строителни елементи при спазване изискванията на чл. 402.

Чл. 543. Сградите на хранилищата се проектират, както следва:

1. подземни - когато хранилището е проектирано като подземен етаж съгласно ЗУТ;

2. полуподземни - когато хранилището е проектирано като полуподземен етаж съгласно ЗУТ;

3. надземни - когато хранилището е проектирано като надземен етаж съгласно ЗУТ.

Чл. 544. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Сградите на надземните хранилища се проектират с етажност до три етажа - при съхраняване на ГТ, и на един етаж - при съхраняване на ЛЗТ или при съхраняване на ЛЗТ и ГТ.

(2) Подземните и полуподземните хранилища за ЛЗТ и ГТ се проектират едноетажни.

Чл. 545. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Разстоянията от хранилища за ЛЗТ и ГТ до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно чл. 405.

(2) За подземни и полуподземни хранилища се допуска разстоянията по ал. 1 да бъдат намалени при спазване на изискванията на чл. 518, ал. 1.

(3) Разстоянието между съседни хранилища за ЛЗТ и ГТ не се нормира, ако общата им вместимост не надвишава определената в чл. 547, ал. 1 и 2.

Чл. 546. (1) Блокиране на хранилища с разливни, помпени и други обслужващи ги помещения се разрешава, при условие че са отделени със стени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60 и помещенията са с изходи, които водят непосредствено навън.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се свързване на помещенията по ал. 1, като вратите се предвиждат самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 60.

Чл. 547. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хранилищата се проектират разделени със стени от клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120, на отделни секции с единична вместимост не повече от 200 m3 - за ЛЗТ, и 1000 m3 - за ГТ. Общата вместимост на едно хранилище за ЛЗТ е не повече от 1200 m3, а за ГТ - не повече от 6000 m3.

(2) Вместимостта на хранилището или на отделна секция от него за съхраняване на ЛЗТ и ГТ се приема по приведен обем, като 1 m3 ЛЗТ се приравнява на 5 m3 ГТ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите на отделните секции са самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 90, изпълнени от продукти от клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с прагове за предотвратяване разливането на течности.

(4) Разстоянието между резервоарите в една секция е най-малко 1 m.

Чл. 548. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Секциите на хранилище за ЛЗТ и ГТ с площ, по-голяма от 200 m2, се проектират най-малко с два разсредоточени евакуационни изхода, като разстоянието от най-отдалечената точка на хранилището до евакуационен изход е не повече от 20 m.

Чл. 549. (1) Хранилищата се проектират за складиране на варели в един ред по височина - при съхраняване на ЛЗТ, и в два реда - при съхраняване на ГТ.

(2) Допуска се височината на складираните варели по ал. 1 да се увеличи с още един ред при използване на самоносещи се палети.

(3) При механизирано подреждане варелите се складират на стелажи с височина до три етажа - за ЛЗТ, и до пет етажа - за ГТ. Варелите се складират в един ред на всеки етаж от стелажа.

Чл. 550. (1) Леснозапалими и горими течности в маломерни нечупливи опаковки се складират на фигури с дължина до 9 m, широчина до 2 m и височина до 1,4 m, като опаковките се подреждат една върху друга.

(2) Разрешава се ЛЗТ и ГТ в малки чупливи опаковки да се складират на стелажи (независимо от броя на стелажите). Не се разрешава опаковките да се поставят една върху друга.

Чл. 551. Стелажите се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 и се разделят с проходи с широчина най-малко 1 m.

Чл. 552. (1) На открита площадка се допуска складиране на до четири групи варели с ГТ, като размерите на всяка група са 25 х 15 m, а разстоянието между групите - най-малко 5 m. Между всеки два реда в групата се предвиждат проходи с широчина най-малко 1 m. Варелите се складират по височина до два реда.

(2) Разстоянието между групите от варели на две съседни площадки е най-малко 15 m.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията от площадките за съхраняване на ЛЗТ и ГТ във варели и бидони до сградите и съоръженията на територията на предприятията и складовете се определят по табл. 49, 50 и 52.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се складиране на варели за ЛЗТ само под навеси на групи в един ред и при спазване изискванията на ал. 1 и 2. Конструктивните елементи на навесите се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 553. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Железопътните рампи и авторампите за товарене и разтоварване на ЛЗТ и ГТ във варели, бидони и други се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 554. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Серовъглеродът се съхранява под водна възглавница в резервоари, разположени в хранилища, разделени на секции със стени с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 90.

(2) Хранилищата за съхраняване на серовъглерод се проектират с не повече от десет секции, всяка от които с вместимост до 100 m3. Разстоянието между отделните хранилища е най-малко 20 m.

(3) Допуска се увеличаване до 150 m3 на вместимостта на секциите на резервоарите за серовъглерод, при условие че са разположени под слой вода (във воден басейн).

Раздел XVI.
Железопътни наливно-изливни устройства (естакади) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 555. (1) Железопътните наливно-изливни устройства се предвиждат на прав участък от линиите и се проектират от продукти от клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Наливно-изливните устройства са:

1. едностранни - когато наливно-изливните хидранти са разположени от едната страна на железопътната линия и обслужват само нея;

2. двустранни - когато наливно-изливните хидранти са разположени между две железопътни линии и могат да обслужват едновременно и двете линии;

3. напречни - когато наливно-изливните хидранти са разположени над обслужваните от тях железопътни линии.

(3) Дължината на едностранните и двустранните наливно-изливни устройства се определя в зависимост от броя на операциите, които ще се изпълняват от тях, но тя не може да е повече от 250 m.

(4) За дължина на напречните естакади, при които на една линия се обработва само една цистерна, се приема разстояние 30 m вляво и вдясно по коловоза, мерено от наливно-изливните хидранти. Останалата част от коловоза, по която се подават и изтеглят празните и пълните цистерни, се приема като гаражен коловоз.

Чл. 556. (1) Разстоянието между най-близките хидранти и цистерни на съседни железопътни наливно-изливни устройства, разположени на една линия, е най-малко 10 m, а между хидрантите и осите на железопътни линии на съседни железопътни наливно-изливни устройства, разположени на успоредни коловози - най-малко 15 m.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за коловозите на двустранното железопътно наливно-изливно устройство и за напречните естакади с не повече от шест коловоза, разстоянието между които се определя в зависимост от размера на конструкцията на естакадата и габарита на железопътния състав.

Чл. 557. (1) За всяко наливно-изливно устройство се предвижда изход в обходна (обиколна) железопътна линия. Разстоянието между осите на железопътната линия с наливно-изливните устройства и най-близката обходна линия е най-малко 20 m.

(2) Разрешава се проектиране на задънени наливно-изливни железопътни линии, при условие че няма възможност за проектиране на обходна (обиколна) железопътна линия. В този случай дължината на наливно-изливните железопътни линии се увеличава с 20 m за разделяне на железопътния състав при пожар.

(3) За железопътни наливно-изливни устройства, на които едновременно се обработват или чакат за обработка до две цистерни, се разрешава проектиране на задънени наливно-изливни железопътни линии, без да е необходимо увеличаване на дължината по ал. 2.

Чл. 558. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от най-близкия хидрант и оста на железопътна линия за наливно-изливни устройства до съседните сгради, съоръжения и пътища се определя при спазване изискванията на раздели "Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория" и "Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория".

Чл. 559. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Наливно-изливните устройства се изпълняват закрити (като система от тръбопроводи) или открити (като наливни жлебове или улеи, покрити с плочи) от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Открити наливно-изливни устройства се предвиждат само за работа с ГТ с пламна температура над 120°С.

Чл. 560. На тръбопроводите, които служат за наливане и изливане на течности, се предвиждат аварийни шибъри на разстояние от 15 до 50 m от наливно-изливните устройства.

Чл. 561. Разрешава се разполагане на наливните улеи (жлебовете) успоредно с железопътните линии или между релсите, при условие че са с плътно закриващи ги плочи, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Между улеите и наливните резервоари се предвижда хидравличен затвор.

Чл. 562. В краищата и в средата на наливно-изливните естакади се проектират стълби, изработени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Стълбите се разполагат на разстояние до 60 m една от друга.

Чл. 563. (1) Площадките на наливно-изливните устройства се проектират с бетонна настилка и с наклон за безпрепятствено оттичане на течностите в канавки, тръби или канали, които се свързват със събирателите или канализационните клонове посредством хидравличен затвор.

(2) Площадките се осигуряват с вода или пара за измиване на разлетите течности.

Чл. 564. Наливно-изливните устройства (хидранти, шлангове и тръбопроводи) за ЛЗТ и ГТ се предвиждат с приспособление за предотвратяване разливането на продукти и за отстраняване на остатъците от тях след работа.

Раздел XVII.
Наливно-изливни пристани от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 565. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наливно-изливните пристани се проектират успоредно на брега или излизат в акваторията във вид на пирс.

Чл. 566. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията между наливно-изливните устройства за течности с пламна температура до 28°С включително и за ГГ, разположени на морски и езерни пристани, са най-малко 200 m, а между устройствата за течности с пламна температура над 28°С - най-малко 150 m. Разстоянието от наливно-изливни устройства за течности с пламна температура до 28 °С включително и за ГГ до наливно-изливни устройства за течности с пламна температура над 28 °С, разположени на морски и езерни пристани, е най-малко 200 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За речните пристани разстоянията по ал. 1 са най-малко съответно 300, 200 и 300 m.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между дългите страни (бордовете) на съседните танкери за ЛЗТ и ГГ е най-малко 60 m, а между късите им страни (нос, кърма) - най-малко 30 m.

(4) Разстоянията от борда на танкер до носа или кърмата на друг танкер са най-малко 45 m.

(5) При танкери за ГТ разстоянията по ал. 3 и 4 са съответно най-малко 40, 20 и 30 m.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Минималните разстояния по ал. 3, 4 и 5 се спазват задължително и при разполагането на танкери за ЛЗТ, ГГ и ГТ до кораби на пристани с друго предназначение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията по ал. 1 и 2 може да бъдат намалени с 50 %, ако е осигурена блокировка, автоматично изключваща възможността за едновременна обработка на товари на съседните наливно-изливни устройства.

Чл. 567. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията от наливно-изливни устройства на морски и езерни пристани до товарни, пътнически и служебни пристани са, както следва: най-малко 300 m - при наливно-изливни устройства за ЛЗТ и ГГ, и най-малко 200 m - при наливно-изливни устройства за ГТ.

Чл. 568. (1) Наливно-изливните пристани се проектират по течението на плавателни реки и канали на разстояние най-малко 1000 m от пристанища, места за постоянен престой на плавателни съдове и населени места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наливно-изливните пристани се проектират срещу течението на реката на разстояние най-малко 2000 m от обектите по ал. 1.

Чл. 569. (1) Наливно-изливните пристани се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с ограда откъм страната на брега, изработена от продукти със същия клас по реакция на огън.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 570. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от наливно-изливни пристани за ЛЗТ и ГТ до различни обекти се определя при спазване изискванията на раздели "Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория" и "Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория". Разстоянията от пристани за ГГ се определят като за течности с пламна температура до 28 °С включително.

Чл. 571. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) На площадката на наливно-изливните пристани се разрешава устройване на постови будки и складове, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, за съхраняване само на съоръжения, обслужващи наливно-изливните операции.

Чл. 572. На пристана се проектира площадка с шахта за засмукване на вода чрез авто- и мотопомпи.

Чл. 573. Всички тръбопроводи към наливно-изливните пристани се изпълняват заварени. В участъка на наливно-изливното устройство се предвижда канал, свързан посредством хидравличен затвор с канализационната система, за предотвратяване разливането на нефтопродукти по пристана и водната повърхност.

Чл. 574. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Наливно-изливните устройства на пристаните и пирсовете се оборудват с автоматизирани претоварни ръкави за предотвратяване изтичането на ЛЗТ, ГТ и ГГ при аварийно разкъсване на връзката с танкера.

Чл. 574а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато е предвидено снабдяване на морски и речни плавателни средства с гориво и смазочни материали (корабно бункероване) на наливно-изливни пристани и пристанища за обществен транспорт, минималните разстояния от местата за престой на автоцистерните с гориво и смазочни материали до съседните строежи се определят съгласно табл. 66, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11.

Чл. 575. Към наливно-изливните пристани се изграждат плаващи, пневматични или други съоръжения за ограждане на транспортния съд при авария или пожар, като се предвижда и необходимата техника за изсмукване на разлетите продукти по водната повърхност в ограждението и акваторията.

Раздел XVIII.
Общи изисквания за складове за втечнени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 576. Складовете за втечнени горими газове в зависимост от предназначението им се разделят на три категории:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) складове и газоснабдителни станции за втечнени горими газове, обслужващи различни потребители - I категория;

2. складове и газоснабдителни станции на територията на обектите, предназначени да снабдяват с газ консуматорите само от тези обекти - II категория;

3. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) резервоарни и бутилкови групови инсталации, както и резервоари с обща вместимост до 50 m3 - III категория.

Чл. 577. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Резервоарите за съхраняване на втечнени горими газове се проектират надземни и подземни.

(2) Не се допуска проектирането на резервоари за втечнени горими газове в сгради.

Чл. 578. (1) Подземните резервоари се вкопават в земята и се покриват с пласт пръст с дебелина най-малко 0,2 m.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Надземните резервоари се приравняват към подземните резервоари, при условие че е изпълнено едно от условията:

1. около стените на резервоара е изпълнен плътен насип с дебелина най-малко 3 m, а над него - насип с дебелина най-малко 0,2 m;

2. резервоарът е поставен в саркофаг и засипан с пясък или с мека пръст без органични примеси и твърди включвания; саркофагът се изгражда като стоманобетонна подпорна стена на разстояние най-малко 1 m от стените на резервоара, с дебелина най-малко 0,3 m и височина най-малко 0,3 m над резервоара; насипът над резервоара е с дебелина най-малко 0,2 m;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) е изграден саркофаг по т. 2 и е предвидена газсигнализаторна система с необходимата категория на защита и температурен клас съобразно зоната с експлозивна опасност, осигуряваща необходимите сигнализация (при достигане на 10% от ДЕГ) и блокировки на електрозахранването на съоръженията (при достигане на 20% от ДЕГ).

Чл. 579. При определяне на вместимостта на складовете за втечнени горими газове се отчита геометричният обем на резервоарите и бутилките независимо от налягането в тях.

Чл. 580. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складове за втечнени горими газове от I и II категория, предвидени на разстояние, по-малко от 200 m от брега на река, се разполагат по течението на реката на разстояние най-малко 200 m под съседните населени места, пристани, мостове, корабостроителници, заливи, стоянки за кораби и др. Разстоянието между складовете и съседните обекти е най-малко 1000 m, когато складовете се разполагат пред тях.

(2) За складове за втечнени горими газове, проектирани в горски местности, хоризонталните разстояния от оградата до границите на горския масив са най-малко 50 m - за масиви с иглолистни дървета, и най-малко 20 m - за масиви с широколистни дървета.

Чл. 581. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изпарителни инсталации се проектират на територията на складове за втечнени горими газове по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

(2) Изпарителните инсталации се монтират, както следва:

1. на открито - на разстояние най-малко 10 m от резервоарите;

2. в самостоятелни сгради или в отделни помещения на сгради - в съответствие със специфичните изисквания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За складовете за втечнени горими газове от III категория се допуска да не бъде спазено разстоянието по ал. 2, т. 1, ако изпарителните инсталации са със съответната категория на защита и температурен клас в зависимост от зоната с експлозивна опасност, в която попадат, и монтажът на изпарителните инсталации е предвиден съгласно инструкциите за монтаж на производителя.

Чл. 582. (1) В изпарителите на втечнен газ като топлоносител се използват гореща вода, пара, нагрети масла и инертни газове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се в изпарителите на втечнен горим газ да се използват електрически нагревателни прибори, при условие че са предвидени със съответната категория на защита и температурен клас в зависимост от зоната с експлозивна опасност, в която попадат.

Чл. 583. (1) Хоризонталните резервоари за втечнени горими газове се проектират с вместимост до 400 m3. Разрешава се резервоарите да се проектират в групи с обща вместимост до 4000 m3.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сферичните резервоари за втечнени горими газове се проектират с вместимост до 1500 m3. Разрешава се резервоарите да се проектират в групи с обща вместимост до 6000 m3.

Чл. 584. (1) Минималното разстояние между резервоарите за втечнени горими газове и разстоянието от тях до резервоари за ЛЗТ и ГТ се определя по табл. 55.

(2) Разстоянието между подземните резервоари е най-малко 1 m.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между групите резервоари за втечнени горими газове с обща вместимост до 200 m3 е най-малко 5 m.

Таблица 55

(доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

| № по ред | Обекти, между които се нормират разстоянията: |  | Минимално разстояние, m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сферичен или хоризонтален резервоар за втечнен горим газ | Сферичен или хоризонтален резервоар за втечнен горим газ | D*, но най-малко 2 m |
| 2. | Група подземни резервоари за втечнени горими газове | Група подземни резервоари за втечнени горими газове | 2 D |
| 3. | Група надземни хоризонтални или сферични резервоари за втечнени горими газове с вместимост до 2000 m3 | Група надземни хоризонтални или сферични резервоари за втечнени горими газове с вместимост до 2000 m3 | 20 |
| 4. | Група надземни резервоари (сферични/хоризонтални) за втечнени горими газове с вместимост до 6000/4000 m3 | Група надземни резервоари (сферични/хоризонтални) за втечнени горими газове с вместимост до 6000/4000 m3 | 30 |
| 5. | Група надземни резервоари за втечнени горими газове | Група подземни резервоари за втечнени горими газове | 10 |
| 6. | Група надземни резервоари (сферични/хоризонтални) за втечнени горими газове с вместимост до 6000/4000 m3 | Група надземни резервоари за ЛЗТ и ГТ с вместимост до 200 000 m3 | 2 D, но най-малко 50 m |
| 7. | Надземен резервоар (сферичен и хоризонтален) за втечнени горими газове | Надземни резервоари за ЛЗТ и ГТ | 2 D, но най-малко 5 m |
| 8. | Надземен резервоар (сферичен и хоризонтален) за втечнени горими газове | Подземни резервоари за ЛЗТ и ГТ | 2D, но най-малко 5 m |
| 9. | Подземен резервоар (сферичен и хоризонтален) за втечнени горими газове | Надземни резервоари за ЛЗТ и ГТ | 2D, но най-малко 5 m |

*D е диаметърът на най-големия от съседните резервоари.

Чл. 585. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Общата вместимост на резервоарите в склад за втечнени горими газове е до 20 000 m3.

(2) Хоризонталните резервоари с единична вместимост до 200 m3 включително се проектират на групи до два реда, а резервоарите с по-голям обем - само в един ред.

(3) Сферичните резервоари с единична вместимост до 600 m3 включително се проектират на групи до два реда, а резервоарите с по-голям обем - само в един ред.

(4) При резервоари с обща вместимост до 10 000 m3 включително разстоянието между два съседни склада е най-малко 500 m, а при резервоари с обща вместимост от 10 001 m3 до 20 000 m3 - най-малко 600 m.

Чл. 586. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Резервоарите за втечнени и сгъстени горими газове не се обваловат. Всяка група се проектира на площадка с наклон, оградена с канавка, за бързо отвеждане на разлетите продукти от резервоарите на безопасно място.

Чл. 587. До складовете за втечнени или сгъстени горими газове се осигурява достъп за пожарни автомобили при спазване на изискванията по чл. 27.

Чл. 588. (1) Разрешава се обединяване на производства, свързани с общ технологичен процес (наливане и изливане, регазификация и смесване на газа), в едно помещение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се към сградата на помпено-компресорната станция да се проектират спомагателни помещения (вентилационни камери, КИП и помещения за обслужващия персонал), отделени от помпено-компресорното помещение със стена, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 и със самостоятелен изход навън.

Раздел XIX.
Изисквания за складове за втечнени горими газове от І категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 589. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за втечнени горими газове от I категория се проектират в производствено-складови територии.

Чл. 590. (1) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от I категория до сгради и съоръжения, които не принадлежат към складовете, в зависимост от общата вместимост на резервоарите се определят по табл. 56.

Таблица 56

| Обща вместимост на резервоарите в склада за втечнени горими газове, m3 | Максимална вместимост на един резервоар, m3 | Минимално разстояние в m до сгради и съоръжения от склада с резервоари: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземни | подземни |
| Хоризонтални резервоари: |  |  |  |
| - до 400 | 400 | 170 | 85 |
| - от 401 до 800 | 400 | 220 | 110 |
| - от 801 до 1200 | 400 | 270 | 135 |
| - от 1201 до 1600 | 400 | 320 | 160 |
| - от 1601 до 2000 | 400 | 370 | 185 |
| - от 2001 до 4000 | 400 | 420 | 210 |
| - от 4001 до 10 000 | 400 | 500 | 250 |
| - от 10 001 до 20 000 | 400 | 600 | 300 |
| Сферични резервоари: |  |  |  |
| - до 1500 | 1500 | 300 | - |
| - от 1501 до 3000 | 1500 | 400 | - |
| - от 3001 до 6000 | 1500 | 450 | - |
| - от 6001 до 12 000 | 1500 | 500 | - |
| - от 12 001 до 20 000 | 1500 | 600 | - |

(2) Разстоянието от складове за втечнени горими газове от I категория с надземни резервоари до обекти, предназначени за повече от 800 човека, се приема два пъти по-голямо от разстоянието, определено по табл. 56.

Чл. 591. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от I категория до сгради и съоръжения, разположени на територията на складовете, се определят по табл. 57.

Таблица 57

| № по ред | Сгради и съоръжения на територията на склада | Минимално разстояние в m от резервоари: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземни | надземни |
| 1. | Помпено-компресорни помещения, пълначни отделения, инсталации за изпарение и за смесване на газове | 5 | 10 |
| 2. | По-близката релса на железопътна линия за наливане на втечнени газове | 15 | 20 |
| 3. | Колон-помпи за зареждане на цистерни | 20 | 30 |
| 4. | Котелни, гаражи, ремонтни работилници, складове за материали, помпени станции и др. | 30 | 50 |
| 5. | Канцеларии и други сгради без огневи процеси | 15 | 30 |
| 6. | Оградата на склада | 5 | 10 |
| 7. | Автомобилни пътища на територията на склада (до края на платното) | 5 | 10 |

Чл. 592. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от I категория до железопътни линии и автомобилни пътища извън територията на склада се определят по табл. 58.

Таблица 58

| № по ред | Пътища и линии извън територията на склада | Минимално разстояние в m при обща вместимост на резервоарите, m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 400 |  | над 400 |  |
|  |  | надземни | подземни | надземни | подземни |
| 1. | Железопътни линии за редовно движение | 100 | 75 | 125 | 100 |
| 2. | Железопътни отклонения за промишлени предприятия, автомобилни пътища и трамвайни линии | 50 | 25 | 75 | 40 |

Чл. 593. Минималните разстояния от края на автомобилни пътища на територията на складове до сгради и съоръжения, които принадлежат към складовете, са, както следва:

1. до железопътни наливни устройства - 10 m;

2. до оградата на склада - 2 m;

3. до сгради с дължина над 20 m - 4 m;

4. до сгради с дължина до 20 m - 2 m;

5. до зареждащи колонки - 1 m.

Чл. 594. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията от наливно-изливни устройства за втечнени горими газове в складове от I категория, както и от местата за престой на автомобилни и железопътни цистерни до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на раздел ХIII "Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2.

Раздел XX.
Изисквания за складове за втечнени горими газове от ІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 595. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете за втечнени горими газове от II категория се проектират с обща вместимост над 50 до 1500 m3.

Чл. 596. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от II категория до сгради и съоръжения, които не принадлежат към складовете, в зависимост от общата вместимост на резервоарите се определят по табл. 59.

(2) Разстоянията до цехове и инсталации с огневи процеси се приемат 1,5 пъти по-големи от разстоянията по табл. 59.

Таблица 59

(изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Обща вместимост на резервоарите за втечнени горими газове в складове от II категория, m3 | Максимална вместимост на резервоара, m3 | Минимално разстояние в m до резервоари: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземни | подземни |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хоризонтални резервоари: - над 50 до 100 - от 101 до 150 - от 151 до 200 - от 201 до 300 - от 301 до 400 - от 401 до 1500 | 100 150 200 200 400 400 | 60 80 100 115 130 150 | 30 40 50 60 65 75 |
| Сферични резервоари: - до 1500 |  | 200 | - |

Чл. 597. Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от II категория до железопътни линии и автомобилни пътища се определят по табл. 60.

Таблица 60

| № по ред | Съоръжения, до които се определя разстоянието | Минимално разстояние в m при обща вместимост на резервоарите, m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 200 |  | над 200 |  |
|  |  | надземни | подземни | надземни | подземни |
| 1. | Железопътни линии за редовно движение | 100 | 75 | 125 | 100 |
| 2. | Вътрешнозаводски железопътни линии | 20 | 15 | 30 | 20 |
| 3. | Пътища от републиканската пътна мрежа и улици | 30 | 20 | 60 | 30 |
| 4. | Вътрешнозаводски автомобилни пътища | 15 | 10 | 25 | 15 |

Чл. 598. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от II категория до други сгради и съоръжения, разположени на територията на склада, се определят по табл. 61.

Таблица 61

(изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията | Минимално разстояние в m от резервоари: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземни | надземни |
| 1. | Помпено-компресорни помещения, пълначни отделения, инсталации за изпарение и за смесване на газове | 4 | 7 |
| 2. | По-близката релса на железопътна линия за наливане на втечнени горими газове | 10 | 15 |
| 3. | Колон-помпи за зареждане на автоцистерни | 15 | 20 |
| 4. | Котелни, гаражи, ремонтни работилници, складове за материали, помпени станции и др. | 20 | 35 |
| 5. | Канцеларии и други сгради без огневи процеси | 10 | 20 |
| 6. | Оградата на склада | 4 | 7 |
| 7. | Автомобилни пътища на територията на склада (до края на платното) | 4 | 7 |

Раздел XXI.
Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации, както и резервоари с обща вместимост до 50 m3) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Чл. 599. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете от този раздел обхващат групови инсталации за съхраняване на втечнени горими газове в резервоари с обща вместимост до 50 m3 или бутилкови инсталации с три и повече бутилки, предназначени да захранват газови съоръжения и газови уреди с втечнен горим газ, както и единични резервоари за съхраняване на втечнени горими газове с обща вместимост до 50 m3.

Чл. 600. (1) Груповите инсталации по чл. 599 се проектират надземни и подземни (покрити с негорим насипен материал с дебелина на слоя най-малко 0,2 m).

(2) Надземните резервоарни групови инсталации се приравняват към подземните инсталации при спазване на изискванията по чл. 578, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За надземни резервоари общата вместимост на резервоарните групови инсталации е до 20 m3, а за подземните резервоари - до 50 m3. Единичната вместимост на надземните резервоари, които са част от груповата инсталация, е до 10 m3, а на подземните резервоари - до 25 m3.

Чл. 600а. (1) (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Единичните резервоари по чл. 599 се проектират надземни и подземни.

(2) За надземните единични резервоари максималната вместимост на резервоара е 20 m3, а за подземните единични резервоари максималната вместимост на резервоара е 50 m3.

Чл. 601. (1) (Доп - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от резервоари в групови инсталации и от единични резервоари по чл. 600а до сгради се определят по табл. 62.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянията от резервоари в групови инсталации и от единични резервоари по чл. 600а до железопътни линии и пътища от републиканската пътна мрежа са 50% от разстоянията, определени в колони 3 и 4 на табл. 60.

Таблица 62

(попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Класификация по функционална пожарна опасност на строежа | Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2 вкл. |  | над 2 до 5 |  | над 5 до 10 |  | над 10 до 20 |  | над 20 до 50 |
|  |  | подземни | надземни | подземни | надземни | подземни | надземни | подземни | надземни | подземни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на подклас Ф1.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | от I, II, III степен на огнеустойчивост | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 |
| б) | с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 10 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 50 | 25 |
| в) | от IV, V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 10 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 20 | 80 | 30 |
| 2. | Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 30 | 15 |
| 3. | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | от I, II, III степен на огнеустойчивост | 5 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| б) | от IV, V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 20 | 10 | 25 | 15 |

Чл. 602. Светлото разстояние между надземните резервоари в груповите инсталации е най-малко равно на диаметъра на по-големия резервоар, но не по-малко от 1 m, а разстоянието между подземните резервоари е най-малко 0,5 m.

Чл. 603. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от подземните резервоари в груповите инсталации и от единичните резервоари по чл. 600а до подземните инженерни мрежи на канализационни системи, топлопроводи и електрически кабели е най-малко 3,5 m, а до тръбопроводи, телефонни кабели и др. - най-малко 2 m.

Чл. 604. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Бутилковите групови инсталации се проектират по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За газобутилкови инсталации с обем над 1000 l се спазват изискванията по табл. 62.

Чл. 605. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се съхраняване на бутилки с втечнени горими газове в едноетажни надземни хранилища от I и II степен на огнеустойчивост и на открито под навеси от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, защитени от преки слънчеви лъчи. Общият геометричен обем на съхраняваните втечнени горими газове е не повече от 120 m3. Газобутилковите инсталации се разделят посредством стени с огнеустойчивост ЕІ 120 на отделни секции с вместимост до 20 m3.

(2) Минималните разстояния между хранилищата и съседните сгради се определят по табл. 63, а до други съседни обекти - при спазване на изискванията за складове от II категория.

Таблица 63

| № по ред | Сгради, до които се мери разстоянието | Минимални разстояния в m до хранилищата с общ геометричен обем на бутилките в m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 20 до 60 вкл. | над 60 до 120 |
| 1. | Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 | 25 | 30 |
| 2. | Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 | 100 | 100 |
| 3. | Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 | 50 | 50 |

Чл. 606. (1) Разрешава се проектиране на междинни складове за бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 20 m3 в населени места. Минималните разстояния от складовете до съседните сгради и съоръжения се определят по табл. 64.

(2) При съхраняване на бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 10 m3 в складовете по ал. 1 се разрешава разстоянието по т. 7 на табл. 64 да бъде намалено с 50%.

Таблица 64

(изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията | Минимални разстояния, m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън) | 30 |
| 2. | Сгради без употреба на открит огън: а) I и II степен на огнеустойчивост б) III и IV степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции в) V степен на огнеустойчивост | 15 20 25 |
| 3. | Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 | 40 |
| 4. | Открити складове за бичен дървен материал и др. под. | 50 |
| 5. | Открити складове за въглища, кокс, дървени трупи и др. под. | 30 |
| 6. | Открити складове за лен, коноп, сено, слама, юта и др. под. | 60 |
| 7. | Сгради и съоръжения за обработка и съхранение на ЛЗТ и ГТ | 100 |
| 8. | Горски и посевни участъци | 40 |
| 9. | Закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции | 20 |
| 10. | Открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 30 |
| 11. | Въздушни електропроводи | 10 m от краен проводник |
| 12. | Автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици | 20 |
| 13. | Трамвайни и тролейбусни линии | 30 |
| 14. | Железопътни линии: а) за редовно движение б) маневрени и вътрешнозаводски | 50 30 |
| 15. | Шахти на подземни комуникации | 10 |
| 16. | Ограда на склада | 4 |

Раздел XXII.
Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 607. (1) Минималните разстояния от резервоари за сгъстени горими газове (СГГ) с налягане до 0,8 МРa (ацетилен, коксов и доменен газ, водород, въглероден окис и др.) до съседни сгради и съоръжения се определят по табл. 65.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Резервоарите за съхраняване на СГГ с налягане над 0,8 МРа се проектират при спазване на изискванията за втечнени горими газове и на разпоредбите на специфичните нормативни актове.

(3) Разстоянията по табл. 65 се отнасят за складове за СГГ и за отделно стоящи резервоари за СГГ с вместимост над 1000 m3. За складове или отделни резервоари за СГГ с обща вместимост, по-малка от 1000 m3, тези разстояния се намаляват, както следва:

1. при вместимост от 250 до 1000 m3 - с 30%;

2. при вместимост до 250 m3 - с 50%.

(4) Разстоянията между въздушни електрически мрежи и резервоари за СГГ са най-малко 2/3 от разстоянието между стълбовете на електромрежата, но не по-малко от 1,5 пъти височината на стълбовете.

Таблица 65

(изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Сгради и съоръжения | Минимални разстояния в m от сгради и съоръжения до: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бутални (сухи) резервоари за СГГ | резервоари за СГГ с постоянен обем или с воден басейн |
| 1. | Сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4; | 100 | 80 |
|  | базисни складове за горими материали, ЛЗТ и ГТ, промишлени пещи на открито, комини и други инсталации с открити източници на огън |  |  |
| 2. | Складове за каменни въглища и кокс | 12 | 10 |
| 3. | Разходни складове за горими материали, ЛЗТ и ГТ, втечнени горими газове и др. | 50 | 40 |
| 4. | Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1: а) със степен на огнеустойчивост I, II и III б) със степен на огнеустойчивост IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 30 50 | 20 40 |
| 5. | Пътища от републиканската пътна мрежа, улици, железопътни и трамвайни линии (от края на платното) | 50 | 40 |
| 6. | Вътрешнозаводски пътища (от края на платното) | 20 | 20 |
| 7. | Спомагателни помещения и съоръжения за обслужване на резервоари за СГГ | 20 | 15 |

Чл. 608. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията между секциите на хоризонтални резервоари за СГГ с постоянен обем и с обща вместимост до 100 000 m3 са най-малко равни на 1/2 от общата дължина на съседните резервоари от двете секции, а между отделните резервоари - най-малко на 2/3 от диаметъра на резервоара за СГГ.

(2) Разстоянието между отделните резервоари за СГГ с променлив обем е най-малко равно на половината от сбора на диаметрите на два съседни резервоара. Разстоянието между секциите на резервоарите, всяка от които с обем до 2400 m3, е най-малко равно на удвоения диаметър на по-големия резервоар.

Чл. 609. (1) Разрешава се проектиране на открити складове за негорими материали и засаждане на насаждения от широколистни дървета в площта между резервоарите за СГГ и сградите или съоръженията.

(2) Минималните разстояния от резервоари с горими газове до резервоари с негорими газове се определят при спазване на изискванията за горими газове.

Чл. 610. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за компресиран природен газ се проектират по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Раздел XXIII.
Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 611. Автоснабдителни станции за зареждане на моторните превозни средства (МПС) с горива са:

1. бензиностанции - за светли горива (бензин и дизел);

2. газоснабдителни станции за газ пропан-бутан;

3. газоснабдителни станции за природен газ (метан);

4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород;

5. (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) комплексни автоснабдителни станции с повече от един вид гориво по т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 612. (1) Носещите конструкции на строежите на територията на автоснабдителните станции, в т.ч. на навесите и автомивките, се изграждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато автоснабдителните станции са проектирани с ограда, тя се предвижда от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Автомивките на територията и извън територията на автоснабдителните станции се разполагат на разстояние най-малко 5 m от съоръженията на станциите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Обслужващите сгради на автоснабдителните станции се проектират едноетажни, като допустимата площ на сградата или пожарния сектор се определя по табл. 4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се обслужващите сгради от I и II степен на огнеустойчивост да бъдат до три етажа, като площта на сградата или пожарния сектор се определя по табл. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В обслужващите сгради не се разрешава устройването на помещения от друг подклас на функционална пожарна опасност, с изключение на помещенията от подкласове Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.2 в сградите от I и II степен на огнеустойчивост.

Чл. 613. Минималното разстояние между най-близките съоръжения на две съседни автоснабдителни станции е 20 m.

Чл. 614. За зареждане на резервоарите със светли горива, газ пропан-бутан и компресиран природен газ (при използване на газобутилкова групова инсталация) се проектират съоръжения за заземяване на автоцистерните на минимално разстояние 3 m от съоръженията.

Чл. 615. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) На територията на автоснабдителните станции електрическото оборудване на външните съоръжения, които не попадат в местата от трета група "Експлозивна опасност" съгласно чл. 268, но са разположени на разстояние, по-малко от 10 m, от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура, се предвижда с минимална степен на защита IР-44.

Чл. 616. (1) (Предишен текст на чл. 616, доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За аварийно изключване на електрозахранването на колонките за зареждане на МПС с горива се предвиждат стоп-бутони, които се разполагат на видни места до офис-касата и на всяка колонка за зареждане на МПС.

(2) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За аварийно изключване на електрозахранването на зарядните точки за електрически превозни средства на територията на автоснабдителната станция се предвижда стоп-бутон, който се разполага на видно място до офис-касата.

Чл. 617. Източниците за външно водоснабдяване за пожарогасене в автоснабдителните станции се проектират на разстояние не по-малко от 10 m и не повече от 50 m от съоръженията.

Чл. 617а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Паркоместата на територията на автоснабдителната станция се проектират на разстояние не по-малко от 5 m от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура.

(2) Паркоместата на територията на автоснабдителната станция, които са оборудвани със зарядни точки за електрически превозни средства, се проектират при спазване на изискванията на ал. 1 и на следните изисквания:

1. разстоянието от паркомястото до места от трета група "Експлозивна опасност" съгласно чл. 268 е не по-малко от 5 m;

2. разстоянието от зарядната точка за електрически превозни средства до места от трета група "Експлозивна опасност" съгласно чл. 268 е не по-малко от 10 m.

Чл. 617б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на пожарната безопасност станциите за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород, и комплексните автоснабдителни станции, включващи и зареждане с гориво водород, се проектират при спазване на изискванията на тази наредба и на Наредба № РД-02-20-2 от 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород (ДВ, бр. 86 от 2020 г.).

Раздел XXIV.
Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 618. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Бензиностанциите в населени места се проектират с общ обем на резервоарите до 200 m3, а бензиностанциите извън населени места или в поземлени имоти на стопански обекти - с общ обем до 400 m3. Разстоянието между съседни подземни резервоари за съхраняване на светли горива е най-малко 1 m.

Чл. 619. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на бензиностанцията - по табл. 66;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до строежи на територията на бензиностанцията - по т. 1, 2, 3, 5, 6 и 11 на табл. 66;

3. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до строежи на територията на бензиностанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се намаляване с 50 % на разстоянията по т. 1 и 2 на табл. 66, при условие че стените на сградите (откъм съоръженията на бензиностанцията) по табл. 66 (с изключение на разстоянията до строежи на територията на бензиностанции за собствени нужди) са брандмауери по смисъла на чл. 19.

Таблица 66

(изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Строежи | Минимално разстояние, m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m | 20 |
| 2. | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 40 |
| 3. | Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 30 |
| 4. | Открити площадки за паркиране на автомобили | 15 |
| 5. | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ | 50 |
| 6. | Открити складове за дървен материал, горски местности и посевни участъци | 30 |
| 7. | Железопътни линии | 15 |
| 8. | Трамвайни и тролейбусни линии | 10 |
| 9. | Край на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас от републиканската пътна мрежа | 10 |
| 10. | Край на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; пешеходни алеи и тротоари | 5 |
| 11. | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 10 20 |

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от обслужващите сгради на бензиностанциите до резервоарите, съоръженията за пълнене на резервоарите, шахтите за отработени масла, отдушните тръби и колонките за зареждане на МПС е най-малко 5 m, а от обслужващата сграда със стени без отвори (откъм страната на съоръженията), изпълнени от строителни продукти от клас по реакция на огън А1 или А2 - 2 m.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Зоните в обема на колонката за зареждане на МПС и около нея се определят и класифицират, както следва:

1. електронната глава на колонката се определя като място от втора група "Повишена пожарна опасност" - клас П-I, съгласно чл. 248, ал. 1, т. 1, а останалата част от колонката се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 1;

2. обемът извън колонката на разстояние 200 mm хоризонтално около зона 1 и 50 mm вертикално над зона 1 се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 2.

(5) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на бензиностанция за светли горива е най-малко 5 m.

(6) Разстоянието от съоръженията за пълнене на резервоарите до колонките за зареждане и ревизионните шахти към резервоарите е най-малко 5 m.

(7) Разстоянието от шахти на подземни комуникации до шахти на резервоари, съоръжения за пълнене и колонки за зареждане на МПС е най-малко 5 m.

(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Разстоянието от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 1,5 пъти височината на стълба на въздушната линия.

Чл. 620. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се разрешава проектиране на раздавателни колонки за собствени нужди, при условие че колонките са отделени в самостоятелно помещение, обособено като пожарен сектор.

Чл. 621. Съоръжението за пълнене на резервоарите и на ревизионните шахти се изгражда с искронеобразуващи капаци от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 622. Отдушните тръби на резервоарите се проектират с огнепреградители.

Чл. 623. Разрешава се проектиране на резервоари за светли горива под пътното платно на територията на автоснабдителна станция при спазване на следните условия:

1. резервоарите се проектират двустенни, като в пространството между стените им се предвижда система за контрол и сигнализация при възникване на пробив в основния резервоар;

2. резервоарите се монтират на пясъчна възглавница върху стоманобетонна плоча и се анкерират към плочата;

3. пространството между съседните резервоари, както и между резервоарите до стените на изкопа се уплътнява с пясък, земна маса или олекотен бетон;

4. резервоарите се защитават отгоре със стоманобетонна плоча, изчислена за поемане на динамичните товари от МПС; капаците на ревизионните шахти се проектират плътни, от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 624. (1) Разрешава се проектирането на бензиностанции за светли горива, изградени като модулни, затворени съоръжения с надземни двустенни резервоари с общ геометричен обем до 30 m3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулни бензиностанции за светли горива до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване на изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Чл. 625. (1) Тръбите за светли горива на територията на бензиностанции се проектират на дълбочина най-малко 0,5 m от нивото на терена.

(2) Тръбната разводка за бензиностанции, разположени на територията на стопански обекти, които се използват само за нуждите на съответния обект, може да се проектира надземна, като се спазват изискванията при проектиране на технологични тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ.

(3) Наливната тръба към резервоарите, изпълнени подземно, се проектира на разстояние 0,2 m под долния ръб на тръбата към колонките за зареждане. При надземни резервоари подаването на гориво към колонките за зареждане се осъществява чрез засмукване от тръбопровод, влизащ в резервоара над горното ниво на течността.

(4) На подходящи места в бензиностанциите се проектират отводнителни канали с нефтозадържател за отвеждане на разлято гориво.

Чл. 626. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) От резервоарите за светли горива, шахтите на резервоарите, отдушните тръби, колонките за зареждане и съоръженията за пълнене на резервоарите се осигурява разстояние най-малко 3 m до границата на имота на бензиностанцията.

Чл. 626а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) За бензиностанциите, предвидени на самообслужване (без обслужващ персонал), с изключение на бензиностанциите за собствени нужди, всички разстояния по този раздел се увеличават с 25 %.

(2) Пистолетите на колонките за зареждане на МПС със светли горива в бензиностанциите по ал. 1 трябва да бъдат без фиксиращи щифтове за задържане на спусъка на пистолета при зареждане и с автоматично спиране на зареждането при напълване на резервоара на МПС.

Раздел XXV.
Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 627. (1) Газоснабдителни станции за пропан-бутан се проектират с обща вместимост на подземните резервоари до 100 m3 и с максимална вместимост на подземния единичен резервоар 25 m3. Максималната обща и единична вместимост на надземните резервоари е 10 m3.

(2) При проектиране на газоснабдителни станции в райони за жилищно и обществено застрояване в урбанизираните територии максималната обща вместимост на резервоарите е 25 m3.

Чл. 628. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се проектиране на пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане  (ДВ, бр. 64 от 2008 г.).

Чл. 629. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималното разстояние между съоръженията на газоснабдителната станция (резервоарите за пропан-бутан, пунктовете за пълнене на бутилки, колонката за зареждане на МПС, предпазната арматура, смукателните вентилационни отвори е най-малко 10 m, а до шахтите на подземни комуникации на територията на газоснабдителната станция - най-малко 5 m.

(2) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на газоснабдителната станция за пропан-бутан е най-малко 5 m.

(3) Разстоянието от резервоарите, газовите колонки и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан до обслужващата сграда е най-малко 10 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) От резервоарите за пропан-бутан, пунктовете за пълнене на бутилки, колонката за зареждане на МПС, предпазната арматура и смукателните вентилационни отвори се осигурява разстояние най-малко 3 m до границата на имота на газоснабдителната станция.

Чл. 630. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишен текст на чл. 630, изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на газостанцията - по табл. 67;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до строежи на територията на газостанцията - по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 и 20 на табл. 67;

3. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до строежи на територията на газостанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.

Таблица 67

(изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Съседни строежи, до които се определят разстоянията | Минимално разстояние, m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | От резервоарите на газоснадбителната станция до: |  |
| 1. | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4, независимо от степента на огнеустойчивост | 50 |
| 2. | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 (с изключение на строежите по т. 4 и 5), както следва: а) от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m б) с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m в) от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 20 40 30 |
| 3. | Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 | 40 |
| 4. | Открити складове за: а) бичен дървен материал, дървени трупи, въглища и др. под. б) лен, коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, дървесни изрезки и др. под. | 30 60 |
| 5. | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ | 50 |
| 6. | Горски местности и посевни участъци | 30 |
| 7. | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 10 20 |
| 8. | Краят на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас от републиканската пътна мрежа | 20 |
| 9. | Краят на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове | 10 |
| 10. | Трамвайни и вътрешнозаводски железопътни линии | 20 |
| 11. | Железопътни линии за редовно движение | 50 |
| 12. | Открити площадки за паркиране на автомобили | 15 |
| 13. | Шахти на подземни комуникации, смукателни вентилационни отвори и др. под. | 20 |
| II. | От колонките за зареждане на МПС и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан до: |  |
| 14. | Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m | 20 |
| 15. | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m | 40 |
| 16. | Сгради от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 30 |
| 17. | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ | 50 |
| 18. | Улици, пътища, трамвайни и железопътни линии | 10 |
| 19. | Шахти на подземни комуникации и смукателни вентилационни отвори | 20 |
| 20. | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 10 20 |

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Разстоянието от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m.

Чл. 631. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) За подземни резервоари с обем до 10 m3 се разрешава разстоянията от резервоарите до обслужващата сграда, разстоянията по т. I от табл. 67 и разстоянията от подземните резервоари до колонките за зареждане на МПС и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан да се намаляват с 50%.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се разстоянията от надземни резервоари до газовите колонки, пълначните за бутилки и съседните строежи да се намалят с 50 %, при условие че резервоарът се огради от едната или от двете му страни със стена без отвори, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI 120. Стената се проектира на разстояние от 1 до 2 m от резервоара с дължина, достатъчна за осигуряване на минимален хоризонтален път на евентуално изтичащ газ от резервоара съгласно чл. 629 и табл. 67, и с височина най-малко 1 m над височината на резервоара.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на газостанции за пропан-бутан, изградени като модулни, затворени съоръжения с надземни резервоари с общ геометричен обем до 10 m3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулни газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Раздел XXVI.
Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 632. Газоснабдителни станции за природен газ (метанстанции за зареждане на МПС) се изграждат в урбанизираните територии и извън тях.

Чл. 633. Общият максимално допустим геометричен обем на бутилковите групи за природен газ на територията на метанстанцията е до 20 m3.

Чл. 634. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато газоснабдителната станция за природен газ не се захранва от газопреносната мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на метанстанцията - по табл. 68;

2. до строежи на територията на метанстанцията - по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на табл. 68;

3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато газоснабдителната станция за природен газ се захранва от газопреносната мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на метанстанцията - по табл. 68, като разстоянията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от таблицата се намаляват с 50 %;

2. до строежи на територията на метанстанцията - по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от табл. 68, като разстоянията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от таблицата се намаляват с 50 %;

3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди - 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.

Таблица 68

(изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Съседни строежи, до които се определят разстоянията | Минимално разстояние, m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4, независимо от степента на огнеустойчивост | 50 |
| 2. | Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 (с изключение на строежите по т. 4 и 5): а) от I, II и III степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m б) с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m в) от IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции | 20 40 30 |
| 3. | Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 | 30 |
| 4. | Открити складове за бичен дървен материал, дървени трупи, въглища, лен, коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, дървесни изрезки и др. под. | 30 |
| 5. | Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ | 50 |
| 6. | Горски местности и посевни участъци | 30 |
| 7. | Разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции: а) закрити разпределителни уредби, КРУ, трансформаторни постове, подстанции, комплектни трансформаторни постове и комплектни трансформаторни подстанции б) открити разпределителни уредби, комплектни разпределителни уредби на открито, трансформаторни подстанции на открито и комплектни трансформаторни подстанции на открито | 10 20 |
| 8. | Краят на автомобилното платно на автомагистрали и пътища I клас от републиканската пътна мрежа | 20 |
| 9. | Краят на автомобилното платно на пътища и улична мрежа от други класове; пешеходни алеи и тротоари | 10 |
| 10. | Трамвайни и вътрешнозаводски железопътни линии | 20 |
| 11. | Железопътни линии за редовно движение | 30 |
| 12. | Открити площадки за паркиране на автомобили | 15 |
| 13. | Шахти на подземни комуникации, смукателни вентилационни отвори и др. под. | 5 |

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m.

Чл. 635. Площадката, предвидена за стациониране на мобилни платформи с газобутилкова инсталация за природен газ, се защитава по цялата дължина от двете страни на платформата със стоманобетонни стени с дебелина в най-тясната им част не по-малка от 0,3 m и с височина не по-малка от 3,5 m.

Чл. 636. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния между компресорния модул за природен газ, обслужващата сграда на газоснабдителната станция за природен газ, колонката за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура за отвеждане на природен газ са най-малко 10 m.

(2) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на газоснабдителната станция за природен газ е най-малко 5 m.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от съоръженията по ал. 1 до границата на имота на газоснабдителната станция за природен газ е 5 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се проектирането на газоснабдителни станции за природен газ, изградени като модулни, затворени съоръжения с бутилкови групи за природен газ с общ геометричен обем до 10 m3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулни газоснабдителни станции за природен газ по ал. 4 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.я

Раздел XXVII.
Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 (Загл. попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.)

Чл. 637. Комплексните автоснабдителни станции за пропан-бутан, природен газ и светли горива се изграждат в урбанизираните територии и извън тях.

Чл. 638. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Общият и единичният максимално допустим геометричен обем на съоръженията за съхраняване на горива на територията на комплексната автоснабдителна станция се определят при спазване на съответните допустими обеми на резервоарите и бутилковите инсталации за природен газ съгласно чл. 618, 627 и 633.

Чл. 639. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Минималните разстояния от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната арматура до строежи на територията и извън територията на комплексната автоснабдителна станция се определят в зависимост от типа на съоръженията по чл. 619, ал. 1, 2 и 8, чл. 630, 631 и 634.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато колонките за зареждане на МПС са комбинирани (за светли горива и за газ), при определяне на минималните разстояния по ал. 1 се отчита по-голямото разстояние.

Чл. 640. (1) (Предишен текст на чл. 640 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния между съоръженията на територията на комплексната автоснабдителна станция се определят по табл. 69.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималното разстояние между пунктовете за зареждане на бутилки с пропан-бутан и съоръженията за пълнене на резервоарите е 5 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се на територията на комплексните автоснабдителни станции да се проектират един модул за светли горива, един модул за пропан-бутан и един модул за природен газ в обем и количества при условията на чл. 624, 631 и 636.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулните газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения, разположени на територията на комплексната автоснабдителна станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на обекта, се определят при спазване на изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Таблица 69

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Сгради и съоръжения на територията на комплексната автоснабдителна станция | Резервоари (подземни) за светли горива | Резервоари (надземни) за светли горива | Надземни резервоари за пропан-бутан | Подземни с обем до 25 m3 или приравнени към подземни резервоари за пропан-бутан с обем не повече от 10 m3 | Бутилкова група за природен газ | Площадка за мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ | Компресор за природен газ | Колонка за зареждане на МПС (вклю-чително комби-нираните) | Обслужваща сграда | Шахти на подземни комуникации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Резервоари (подземни) за светли горива | 1 | табл. 46 | диаметъра на по-големия резервоар | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | съгласно чл. 619 | 1 |
| 2. | Резервоари (надземни) за светли горива | табл. 46 | чл. 517 | чл. 584, ал. 1, табл. 55 | чл. 584, ал. 1, табл. 55 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 3. | Надземни резервоари за пропан-бутан | диаметъра на по-големия резервоар | чл. 584, ал. 1, табл. 55 | чл. 584, ал. 1, табл. 55 | диаметъра на по-големия резервоар | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 4. | Подземни с обем до 25 m3 или приравнени към подземни резервоари за пропан-бутан с обем не повече от 10 m3 | 1 | чл. 584, ал. 1, табл. 55 | 2 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 |
| 5. | Бутилкова група за природен газ | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 15 | 1 |
| 6. | Площадка за мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 7. | Пунктове за зареждане на бутилки с пропан-бутан | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 8. | Съоръжения за пълнене на резервоарите за светли горива | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | съгласно чл. 619 | 5 |
| 9. | Колонка за зареждане на МПС (включително комбинираните) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | съгласно чл. 619, 629 и 636 | съгласно чл. 634 |

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Съоръженията на комплексните автоснабдителни станции се проектират на разстояние от границата на имота на комплексната автоснабдителна станция съгласно чл. 626, чл. 629, ал. 4 и чл. 636, ал. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от комбинираните колонки за зареждане на МПС до границата на имота на комплексната автоснабдителна станция е не по-малко от 5 m.

Раздел XXVIII.
Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4

Чл. 641. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 са сградите и съоръженията за първоначална обработка и съхранение на зърнени култури, концентриран и груб фураж, слънчоглед, плодове и зеленчуци, сградите за прикачен селскостопански инвентар, както и животновъдните сгради.

(2) (Предишен текст на чл. 641, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите за съхраняване на груб и концентриран фураж се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В, а останалите селскостопански сгради или помещения - към съответната категория, съобразно характера на производството и степента на пожарна опасност на материалите в тях.

Чл. 642. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори на селскостопански сгради, както и разстоянията до съседните сгради се определят съответно по табл. 6 и 39.

(2) Разстоянията от селскостопански сгради и съоръжения до иглолистни и широколистни горски масиви са съответно най-малко 50 и 20 m, а до железопътни линии за редовно и маневрено движение - най-малко 20 m.

Чл. 643. (1) (Предишен текст на чл. 643, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на закрити складове за селскостопанска продукция от категория по пожарна опасност Ф5В допустимата площ на сградите или пожарните сектори е, както следва:

1. за складове от I и II степен на огнеустойчивост - 3000 m2;

2. за складове от III степен на огнеустойчивост - 1500 m2;

3. за складове от IV и V степен на огнеустойчивост и за складове от пожаронезащитени стоманени конструкции - 1000 m2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) При проектиране на едноетажни строежи по ал. 1, предназначени за зърно в насипно състояние, в които не се използва пневмотранспорт, допустимите площи по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се увеличат два пъти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на силози се спазват изискванията на чл. 489.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от силози с обща или единична вместимост до 5000 m3 до сгради, свързани с производството и преработката на фуражи, не се нормира.

(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разстоянието от силози за фураж, осигуряващ дневна дажба, до животновъдни сгради не се нормира.

Чл. 644. (1) Лен, коноп и други технически култури на стебла се съхраняват на купи с размери 60 х 7 m и с височина до 8 m. Две купи образуват една група, като разстоянието между тях е най-малко 15 m, разстоянието между групите по дългите им страни - най-малко 25 m, разстоянието по челните им страни - най-малко 15 m, и между дългите и челните страни - най-малко 20 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Разрешава се съхраняване на технически култури и груб фураж в складове, които са с най-малко една изцяло отворена страна, дълбочина до 30 m и с площ до 1000 m2.

Чл. 645. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Брандмауерите, стените на пожарните сектори и пожарозащитните стени в селскостопански сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост се проектират така, че да пресичат вертикално всички конструктивни елементи на покривната конструкция, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън. Брандмауерите, стените на пожарните сектори и пожарозащитните стени в селскостопански сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост отстоят на най-малко 0,3 m от покриви - при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, както и на най-малко 0,6 m - при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и най-малко на 0,3 m от външни стени и стрехи, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(2) Помещения от различни категории по пожарна опасност се отделят с пожарозащитни стени или се приемат изискванията за по-високата категория по пожарна опасност.

Чл. 646. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В отделни помещения на животновъдни сгради или в помещения, пристроени към тях, може да бъде предвидено съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.), както следва:

1. до 30 t - в сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до 20 t - в сгради от III степен на огнеустойчивост, в сгради за свободно отглеждане на животни от IV и V степен на огнеустойчивост с най-малко една изцяло отворена страна, както и в сгради за свободно отглеждане на животни от пожаронезащитени стоманени конструкции с най-малко една изцяло отворена страна, при максимална площ на сградата или пожарния сектор до 600 m2; разстоянията между животновъдните и останалите сгради в стопанския двор по табл. 39 се увеличават с 25 %;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) до 10 t - в сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции с максимална площ на сградата или пожарния сектор до 450 m2.

Чл. 647. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещения в таванските етажи (извън случаите по чл. 646) на животновъдни сгради се допуска съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.) при следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) покривното покритие и междуетажната таванска конструкция са проектирани от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2; разрешават се междуетажни тавански конструкции от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие че са защитени двустранно с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и са с огнеустойчивост най-малко ЕІ 60;

2. преминаващите през таванските етажи вентилационни канали са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

3. преминаващите през таванските етажи електрически кабели и проводници са защитени от механични увреждания (посредством тръби от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и др.);

4. не са предвидени стълбища, свързващи животновъдните и другите помещения с таванските етажи; таванските етажи на тези сгради се проектират с достъп само отвън.

Чл. 648. (1) Помещенията за животновъдите, хранителните кухни и др., в които се използва огън, се устройват в подветрените страни на животновъдните сгради и се отделят от помещенията за животни с брандмауери, като комините се предвиждат извън помещенията на животновъдните сгради.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Не се разрешава устройването на помещенията по ал. 1 в животновъдни сгради от IV и V степен на огнеустойчивост с покривни покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън. Помещенията се предвиждат отделно на разстояние най-малко 16 m от животновъдните сгради.

Чл. 649. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Хранителни кухни и фуражомелачки в една сграда се проектират с комин, отстоящ най-малко на 2 m над циклонния прахозадържател, на хоризонтално разстояние не по-малко от 10 m от него.

Чл. 650. (1) Минималните разстояния от открити и закрити складове за груб фураж (сено, слама и др.), работилници за основен ремонт и сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 до животновъдни и спомагателни строежи се определят по табл. 70.

Таблица 70

(изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| № по ред | Обекти, от които се мери разстоянието | Минимални разстояния в m до: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | животновъдни и спомагателни сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д със степен на огнеустойчивост: |  |  | складове и спомагателни сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б |
|  |  | I и II | III | IV и V и от пожаронезащитени стоманени конструкции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Открити складове за груб фураж (сено, слама, царевичак, фий, стебла от лен, коноп и др.) | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 2. | Закрити складове за груб фураж (сено, слама, царевичак, фий, стебла от лен, коноп и др.) | 5 | 8 | 10 | 20 |
| 3. | Работилници за ремонт на селскостопанска техника | 5 | 8 | 10 | 20 |
| 4. | Сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 | 15 | 20 | 30 | 40 |

(2) Минималните разстояния от открити складове за груб фураж до съседни обекти се определят, както следва:

1. до железопътни линии за редовно движение и маневрени линии в районите на гарите - 50 m;

2. до вътрешнозаводски железопътни линии - 30 m;

3. до пътища от републиканската пътна мрежа - 10 m;

4. до горски масиви - на 50 m;

5. до въздушни електропроводи - 10 m от крайния проводник.

(3) Разстоянията от складовете по табл. 70 до други складове за горими материали, включително от сеновали с вместимост над 200 t фураж, се приемат както до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост.

(4) Силажните ями и площадки се проектират извън площадките за груб фураж на разстояние най-малко 8 m от купите.

(5) Площадките за складиране на груб фураж се ограждат с телена мрежа на разстояние най-малко 5 m от купите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовете за обемист фураж, които са с най-малко една изцяло отворена страна и дълбочина до 30 m, се приравняват към откритите складове.

Чл. 651. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) В селскостопански сгради с помещения за отглеждане на животни с площ, по-голяма от 300 m2, се предвиждат най-малко два разсредоточени изхода за извеждане на животните.

(2) Помещенията по ал. 1 се проектират с врати, които се отварят по посока на евакуацията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) За осигуряване на възможност за бързо извеждане на животните при пожар се предвиждат механизми за груповото им освобождаване.

Чл. 652. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Слънчевите тютюневи сушилни се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В, като допустимата площ на сградите или пожарните сектори в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се определят по табл. 6.

Чл. 653. (1) Огневи сушилни (за тютюн, памук и др.) се проектират в сгради от I или II степен на огнеустойчивост и на разстояние от съседни сгради и съоръжения съгласно табл. 70.

(2) Разрешава се проектиране на огневи сушилни в сгради от III степен на огнеустойчивост, при условие че помещенията на сушилните са изградени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и нямат отвори към съседните помещения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Отворите между сушилните камери и топлинните агрегати се защитават с капаци с огнеустойчивост най-малко EI 30.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Манипулационните помещения се отделят от останалите помещения на сушилнята със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.

Чл. 654. (1) Към сушилните за сенно, люцерново, слънчогледово и други брашна се проектират карантинни помещения за 48-часово производство на сушилните инсталации от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Карантинните помещения по ал. 1 се проектират със самозатварящи се врати с огнеустойчивост най-малко EI 60.

Чл. 655. (1) Складовете за съхраняване на минерални торове се проектират едноетажни, без тавански помещения, най-малко от II степен на огнеустойчивост - за амониева селитра, и най-малко от III степен на огнеустойчивост - за други видове торове.

(2) Разрешава се проектиране на складове за минерални торове в едноетажни сгради с друго предназначение, при условие че са отделени от останалите помещения с брандмауери.

(3) Подовете и стените на складовете за минерални торове се изграждат влагозащитени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се съхраняване на амониева селитра в торби в склад с вместимост не по-голяма от 3600 t при максимална вместимост на отделните помещения до 1200 t.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Складовите помещения за съхраняване на минерални торове с площ над 300 m2 се проектират най-малко с два самостоятелни разсредоточени евакуационни изхода, като, когато са предвидени прозорци, те се проектират на северната фасада на помещението.

(6) Амониевата селитра се складира на фигури до 100 t с височина не повече от 10 реда. Разстоянието между отделните фигури е най-малко 2 m.

Глава шестнадесета.
ГАРАЖИ

Чл. 656. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори с предназначение за гаражи в зависимост от максималната височина на пребиваване на хора, броя на етажите и степента на огнеустойчивост на сградата или частта от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се определя съгласно табл. 71.

Таблица 71 (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Допустим брой на надземните етажи (максимална височина на пребиваване на хора) на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Степен на огнеустойчивост на сградата или част от нея съгласно чл. 12, ал. 1 | Максимално допустима площ на сградата или пожарния сектор с предназначение за гараж, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| не се ограничава | I | 5000 |
| 9 (с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m включително) | II | 2000 |
| 1 | III | 500 |
| 1 | IV и пожаронезащитена стоманена конструкция | 200 |
| 1 | V | 100 |

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Допуска се проектирането на самостоятелни гаражи от пожаронезащитени стоманени конструкции с до три надземни етажа при спазване на следните изисквания:

1. максимална площ на сградата или пожарния сектор - 1000 m2;

2. изцяло отворени външни страни или външни стени, с площ на отворите в тях не по-малка от 90 % от общата им площ;

3. стълбищната клетка се отделя от обема на гаража със стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 90 и със самозатварящи се димоуплътнени врати с минимална огнеустойчивост ЕI 60.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Отворените гаражи се разделят чрез вертикални прегради съгласно чл. 16, ал. 2, 3 и 6 на площи на всяко ниво до 7000 m2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Автоматичните гаражи се разделят на пожарни сектори с брутен обем до 6000 m3.

Чл. 657. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) При предвиждане на гаражи в подземни или полуподземни етажи на сгради конструктивните елементи на същите етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост. В тези случаи максимално допустимата площ на пожарните сектори с предназначение за гараж се определя съгласно табл. 71 като за сграда със степен на огнеустойчивост, съответстваща на огнеустойчивостта на конструктивните елементи на гаража.

(2) Когато сградите или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 включват само подземни и/или полуподземни етажи, максимално допустимата площ на гаражите в тях се определя съгласно табл. 71 като за сгради с един надземен етаж.

Чл. 658. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Зарядните точки за електрически превозни средства в гаражите се монтират върху повърхности с клас по реакция не по-нисък от А2.

(2) Когато в гараж е проектирана пожароизвестителна система, се предвижда блокировка за осигуряване на автоматично изключване на електрическото захранване към зарядните точки за електрически превозни средства в гаража при задействане на пожароизвестителната система.

(3) В гаражите, предназначени за паркиране на повече от 10 МПС без отделянето им в гаражни клетки, разстоянието от паркомясто, оборудвано със зарядна точка с голяма мощност, до евакуационен изход е не по-малко от 5 m.

Чл. 659. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) Когато са предвидени асансьори за вертикално или хоризонтално пренасяне на автомобили в гаражите, същите се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Вторият независим източник следва да осигурява електрозахранване на същите асансьори в продължение на не по-малко от 60 min. Ако в гаража е проектирана пожароизвестителна система и е предвидена блокировка, осигуряваща позициониране на асансьора с отворена врата на етаж с директен изход на нивото на терена при задействане на пожароизвестителната система, се допуска вторият независим източник да осигурява електрозахранване за времето, необходимо за еднократно придвижване на асансьора от най-отдалечения етаж.

(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за автоматичните гаражи, както и за платформите по чл. 36, ал. 7.

Чл. 660. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) От всеки етаж на гараж се осигурява необходимият съгласно чл. 42 брой евакуационни изходи, съответстващи на чл. 37, ал. 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи трябва да са достъпни, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) вратите между пожарните сектори са затворени;

2. вратите за евакуация, отделящи рампите, са затворени.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Максималният брой на хората в гаражите се определя съгласно чл. 36.

Чл. 661. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Когато рампите в гаражите се предвиждат за евакуация на пребиваващите, се проектира тротоар с широчина най-малко 0,9 m и разположен по-високо от пътните ленти или отделен от тях с парапет.

Чл. 662. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато гаражите се разполагат в сгради с друго предназначение (с изключение на тези от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.4), те се отделят в пожарен сектор.

Чл. 663. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В гаражите се предвиждат вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината при спазване изискванията на глава девета.

Чл. 664. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Когато затворен гараж в строеж от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен и за паркиране на МПС с автомобилна газова уредба, се проектират зони за МПС с газови уредби. Зоните се осигуряват с газсигнализаторна система, която се задейства при достигане на концентрация на газа във въздуха 10 % от ДЕГ с подаване на звуков сигнал и при достигане на концентрация на газа във въздуха не повече от 20 % от ДЕГ включва аварийна вентилационна инсталация.

Чл. 665. (1) Гариране и паркиране на автобуси и камиони се предвижда на групи по 80 автобуса или камиона и на подгрупи по 20 автобуса или камиона.

(2) Разстоянието между отделните групи по ал. 1 е най-малко 15 m, между подгрупите - най-малко 6 m, а между отделните автобуси или камиони в подгрупата - най-малко 2 m.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Пасивни мерки" са мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

2. "Активни мерки" са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

3. "Гаражи" са сгради или части от тях, предназначени за паркиране на МПС.

4. "Отворени гаражи" са гаражи, при които:

а) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една втора от общата площ на всички външни стени и разстоянието между стените е не по-голямо от 70 метра;

б) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) две от съседните им външни страни са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 метра;

в) (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) най-малко в три от външните стени има отвори с площ не по-малка от две трети от общата площ на всички външни стени.

5. "Затворени гаражи" са гаражи, които не отговарят на изискванията за отворени гаражи.

6. "Автоматични гаражи" са гаражи без движение на хора, в които моторните превозни средства се транспортират от входа на гаража до местата за паркиране и от там до изхода с механични транспортни инсталации.

7. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

9. "Евакуационен участък" е част от евакуационния път, при който няма промяна на широчината на пътя, вида на пътя (хоризонтален-наклонен и обратно) и броя на евакуиращите се.

10. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Лесноразрушаващи се строителни елементи" са елементи на сградата, които се разрушават при налягане не по-голямо от 5 kРа.

11. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Преместваеми обекти с гъвкаво покритие" са преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по смисъла на чл. 56 ЗУТ (предназначени за циркове, представления, заседания, празненства, спортни дейности и др.), които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.

12. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Димоуплътнени врати" са димозащитни врати с класификация за пропускане на дим Sa (Sa3 или Sa4) или S200 съгласно БДС EN 13501-2.

12а. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Димоуплътнени капаци" са капаци с класификация за пропускане на дим Sa (Sa3 или Sa4) или S200 съгласно БДС EN 13501-2.

13. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Димен участък" е пространството, заключено между горната повърхност на димния резервоар и проекцията върху пода на вертикалните прегради, обособяващи димния резервоар.

14. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Безпрозоречно помещение" е помещение със стенно прозоречно или покривно остъкление с площ, по-малка от 5 % от площта на пода, или с дълбочина на помещението повече от 30 m, измерена от прозоречните отвори.

15. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Площадков водопровод" е външен водопровод, предназначен за провеждане на необходимите водни количества за пожарогасене или за съвместно провеждане на водните количества за пожарогасене и на водните количества за питейно-битови и/или производствени нужди на територията на частен, държавен или общински имот.

16. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Експлозивна атмосфера" е смес с въздух при атмосферни условия на запалими вещества под формата на газ, пара, прах или летящи частици, която след възпламеняване поддържа разпространението на горенето.

17. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Потенциално експлозивна атмосфера" е атмосферата, която може да стане експлозивна вследствие на местни и експлоатационни условия.

18. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Горим прах" са фино отделени твърди частици, 500 µm или по-малки по номинален размер, които могат да бъдат суспендирани във въздуха, могат да се утаяват в атмосферата под въздействие на собствената си тежест и да горят или тлеят и могат да оформят експлозивни смеси с въздуха при атмосферно налягане и нормална температура.

19. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Летящи частици" са твърди частици, включително нишки, по-големи от 500 µm по номинален размер, които могат да се суспендират във въздуха и да се утаяват от атмосферата под въздействие на собствената си тежест.

20. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Долна експлозивна граница" е концентрация във въздуха при атмосферни условия на запалими вещества под формата на газ, пара, прах или летящи частици, под която не се образува експлозивна атмосфера.

21. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Експлозивоопасни вещества" са газове, пари, прахове или летящи частици, които могат да образуват експлозивна атмосфера.

22. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Високостелажен склад" е склад, в който последното стелажно ниво е разположено на височина над 5,5 m от пода или височината на складиране е по-голяма от 7 m.

23. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Навес" е съоръжение, което отговаря най-малко на едно от следните условия:

а) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) най-малко в три от външните стени има отвори с площ не по-малка от две трети от общата площ на външните стени, или

б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една втора от общата площ на външните стени и разстоянието между стените е не по-голямо от 70 метра, или

в) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) две от съседните му външни страни са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 m.

24. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) "Кислородна станция" е инсталация за разделяне на въздуха по криогенен или некриогенен метод.

25. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) "Вътрешно евакуационно стълбище" е евакуационно стълбище, за което не е осигурена естествена осветеност с минимална площ на фасадното остъкление на всеки надземен етаж, по-голяма от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.

26. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) "Територия на автоснабдителна станция" е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващата сграда на автоснабдителната станция.

27. (нова - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) "Автоснабдителна станция за собствени нужди" е автоснабдителна станция, предназначена за зареждане с горива на МПС от конкретния обект, разположен на територията на автоснабдителната станция.

28. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Пожарозащитни прегради" са брандмауерите, преградите на пожарните сектори, пожарозащитните стени, хоризонталните пожарозащитни прегради, пожарозащитните зони и пожарозащитните преддверия.

29. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Пожарен сектор" е затворено пространство, отделено от съседните пространства с пожарозащитни прегради съгласно чл. 16, ал. 2 и 3.

30. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Площ на пожарен сектор" е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на сградата (включително площта на балконите, лоджиите и терасите) и/или осовите линии на вертикалните пожарозащитни прегради на пожарния сектор към съседните пожарни сектори. Когато площите на етажите в рамките на пожарния сектор са различни, площта на пожарния сектор е площта на етажа с най-голяма площ (в т.ч. подземни, полуподземни, надземни и тавански етажи) в рамките на пожарния сектор.

31. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Площ на сграда" е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на сградата (включително площта на балконите, лоджиите и терасите). Когато площите на етажите са различни, площта на сградата е площта на етажа с най-голяма площ (в т.ч. подземни, полуподземни, надземни и тавански етажи) от сградата.

32. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Максимална височина на пребиваване на хора" е височината, определена в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена до котата на горната повърхност на настилката на подовата конструкция на най-горния етаж на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1. При разлика в котите на средното ниво на прилежащия терен за ограждащите стени на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1 за максимална височина на пребиваване на хора се приема най-голямата височина, получена при определяне на височината съгласно предходното изречение за всяка от ограждащите стени. Допуска се при определяне на максималната височина на пребиваване на хора в сгради или части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 и подклас Ф5.1 да не бъдат включвани тавански етажи, в които са предвидени само технически и/или складови помещения.

33. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Окачена фасада" е част от сградната обвивка, направена от рамкова конструкция, която обикновено се състои от вертикални и хоризонтални профили, свързани помежду си и закрепени към основната конструкция на сградата, и съдържащи вградени неотваряеми и/или отваряеми части, която осигурява всички изисквани функции на вътрешна или външна стена или на части от нея, без да допринася за носимоспособността или устойчивостта на основната конструкция на сградата. Окачената фасада е проектирана като самоносеща се конструкция, която пренася натоварвания от собствено тегло, полезни натоварвания, натоварвания от заобикалящата среда (вятър, сняг и др.) и сеизмично натоварване към основната конструкция на сградата.

34. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Двойна фасада" е комплект окачена фасада, съдържаща вътрешен и външен слой и въздушна кухина, цялостно проектирана и поддържана като интегрирана система, която изпълнява функциите на комплект окачена фасада.

35. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Уплътнител по периметъра" е уплътнител между окачената фасада и съседната конструкция, проектиран да поддържа функцията за разделяне при пожар и ако е подходящо, да поеме определена степен на движение в линейната фуга.

36. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Вентилируема фасада" е комплект за вертикална облицовка на външни стени на сгради, състоящ се от външна облицовка, механично закрепена към рамкова конструкция, фиксирана към външната стена на сграда. Върху външната стена на сградата може да бъде монтирана топлоизолация. Между външната облицовка и топлоизолацията или съответно между външната облицовка и външната стена на сградата (когато няма топлоизолация) има въздушно пространство за осигуряване на вентилиране.

37. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Външно открито стълбище" е стълбище, което отговаря на едно от следните условия:

а) изцяло отворено е към околната среда най-малко от една от дългите му страни, с изключение на необходимите конструктивни колони, греди и парапети;

б) частично отворено е към околната среда от две съседни страни, като площта на отворите в стените от същите страни в рамките на всеки етаж е не по-малка от една втора от общата площ на тези страни в рамките на етажа.

38. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Вито (спираловидно) стълбище" е стълбище, чиято ос е витлообразна (спираловидна) линия.

39. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Разполагаемо време за безопасно бягство (ASET)" е изчислен интервал от време между времето на запалване на пожар и времето, при което условията стават такива, че обитателят в сградата се определя като недееспособен, т.е. не е в състояние да предприеме ефективни действия за бягство до безопасна зона.

40. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Необходимо време за безопасно бягство (RSET)" е изчислен интервал от време, необходим на отделен обитател в сградата да се придвижи от местоположението си в момента на запалване на пожар до безопасна зона. Необходимото време за безопасно бягство е сума от времето за алармиране (т.е. интервалът от време между запалването на пожар, откриването на пожара и задействането на сигнализацията) и времето за евакуация (т.е. интервалът от време между времето на предаването на предупреждение за пожар на обитателите (задействането на сигнализацията) и времето, през което всички обитатели на сграда са в състояние да достигнат безопасна зона, като в този случай времето за евакуация включва два компонента - време преди придвижване и време за придвижване).

41. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Димоотвод" е димоотвеждащ канал, който е част от смукателна вентилация на ВСОДТ, предназначен за пренасяне на дим и/или горещи газове далеч от източника на пожара.

42. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Огнеустойчив въздухопровод" е вентилационен канал, който не е част от смукателна вентилация на ВСОДТ, предназначен за разпределяне или изтегляне на въздух и проектиран да осигурява определена степен на огнеустойчивост.

43. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Комин" е структура, състояща се от ограждение или ограждения на димоход или димоходи, отвеждащ/и продуктите на горенето във външната атмосфера.

44. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Димоход на комин" е канал на комин за отвеждане на продуктите от горенето към външната атмосфера.

45. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Димоходна тръба" е компонент или компоненти, свързващ/и изхода на горивния уред и комина.

46. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Атриум" е непрекъснато пространство, преминаващо през три или повече етажа в сграда (което не е задължително да бъде вертикално) и е частично или изцяло покрито в горната си част. Асансьорните, обслужващите и вентилационните шахти, шахтите за ескалатори, стълбищата, които са защитени съгласно чл. 47, ал. 1, и стълбищата, които отговарят на условията на чл. 47, ал. 3, т. 1 или 2, не се класифицират като атриуми.

47. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Мезонет" е жилище на два или повече етажа, обединени функционално и пространствено посредством стълбище.

48. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Открита въздушна зона" е зона, която отговаря на изискванията на чл. 325, ал. 2 и на едно от следните условия:

а) изцяло отворена е към околната среда най-малко от една от дългите ѝ страни, с изключение на необходимите конструктивни колони, греди и парапети;

б) частично отворена е към околната среда от две съседни страни, като площта на отворите в стените от същите страни е не по-малка от една втора от общата площ на тези страни.

49. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Кабелно съоръжение" е инженерно съоръжение, предназначено за полагане на кабелни линии, към което се отнасят:

а) кабелна естакада - открито наземно или надземно, хоризонтално или наклонено по дължината си, проходимо или непроходимо линейно кабелно съоръжение;

б) кабелно помещение - закрито пространство в сграда, предназначено за полагане на кабелни линии;

в) кабелен тунел - закрито линейно съоръжение, в което кабелните линии се полагат върху носещи конструкции, свободно проходимо по цялата си дължина;

г) кабелен канал - покрито непроходимо линейно съоръжение, в което кабелните линии се полагат върху носещи конструкции и се обслужва след снемане на покритието;

д) кабелна канална система - непроходимо линейно съоръжение, състоящо се от канали (цеви) за полагане на кабелни линии и от обслужващи шахти, при което не се налага разкопаване за извършване на ремонти и полагане на допълнителни кабели; каналите (цевите) са оформени директно в бетоново тяло или представляват съответни тръби, заложени при отливането му;

е) кабелна шахта - вертикално изградено преходно или непреходно помещение, покрито с подвижни плочи или неподвижни, снабдени с люк, предназначено за полагане, изтегляне, свързване и обслужване на кабелни линии.

50. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност на фотоволтаичната електрическа централа за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, която се измерва в MW или kW.

51. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Фотоволтаична електрическа централа" е съвкупност от фотоволтаични модули, инсталации, съоръжения и спомагателни стопанства, разположени върху поземлен имот, покривни и/или фасадни конструкции и свързани с технологични връзки, за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, независимо от общата им инсталирана мощност.

52. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Територия на склад за леснозапалими течности и горими течности" е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за леснозапалими течности и горими течности.

53. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Територия на склад за втечнени горими газове" е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за втечнени горими газове.

54. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Територия на склад за сгъстени горими газове" е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващите сгради на склада за сгъстени горими газове.

55. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Електрическо превозно средство" е терминът, определен в чл. 2, т. 22 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.

56. (нова - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) "Зарядна точка с голяма мощност" и "Зарядна точка" са термините, определени в чл. 2, т. 31 и 48 от Регламент (ЕС) № 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) (1) За цитираните в наредбата стандарти и стандартизационни документи, които са датирани, се прилага цитираното издание на стандарта/стандартизационния документ. За недатираните стандарти и стандартизационни документи се прилагат действащите издания заедно с всички поправки, изменения и национални приложения към тях. За хармонизираните стандарти по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета се прилага изданието, което е цитирано в Официален вестник на Европейския съюз.

(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт или стандартизационен документ, който по време на действието на наредбата е отменен и заменен с друг стандарт или стандартизационен документ, се прилага заменящият стандарт/стандартизационен документ. Това се отнася и за хармонизиран стандарт, когато заменящият го стандарт е цитиран в Официален вестник на Европейския съюз.

(3) За цитираните европейски документи (регламенти, решения, актове) се прилага актуалната версия на документа, а при замяна на такъв документ - заменящият го европейски документ.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Наредбата се издава на основание чл. 125, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Директорът на ГДПБЗН - МВР определя със заповед правилата за работа на експертния съвет по чл. 7.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от органите за държавен противопожарен контрол съгласно ЗМВР и от контролните органи по реда на ЗУТ.

§ 5. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ, на ЗМВР и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) Указания по прилагане на наредбата дава директорът на ГДПБЗН - МВР, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 7. (Обявен за нищожен с Решение № 13641 от 15.11.2010 г. на ВАС - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

§ 8. Тази наредба отменя Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1994 г.).

§ 9. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 10. В чл. 3 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

"5. част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;".

2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г.)

§ 388. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.01.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г.)

§ 3. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.03.2017 Г.)

§ 74. Навсякъде в наредбата:

1. След думите "D - F" се добавя "или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

2. След думите "B - F" се добавя "или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

3. Думите "B, C, D, E и F" се заменят с "B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

4. Думите "D, E и F" се заменят с "D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън".

5. Думите "метални незащитени конструкции" и "пожаронезащитени метални конструкции" се заменят с "пожаронезащитени стоманени конструкции".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.03.2017 Г.)

§ 75. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 76. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2018 Г.)

§ 3. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 4. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 31.12.2024 Г., ДОП. - ДВ, БР. 46 ОТ 2025 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2025 Г.)

§ 322. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2025 г.) Инвестиционни проекти, които са разработени в съответствие с досегашните технически правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар, могат да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в срок до 1 октомври 2025 г.

(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2025 г.) В производствата по одобряване на проектите по ал. 3 се прилагат разпоредбите на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар в редакцията ѝ преди измененията и допълненията, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 91 от 2024 г.

§ 323. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-647 ОТ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2025 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2025 Г.)

§ 62. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 11, т. 1, буква "б" и т. 2, които влизат в сила една година след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.)

| Пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации в зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Сгради, помещения или съоръжения | Пожароизвестяване - начин на задействане | Пожарогасене - начин на задействане |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Производствени сгради, помещения и съоръжения от клас Ф5: |  |  |
| 1.1. | За производство и преработка на ГГ - от категория Ф5А: |  |  |
|  | а) открити | Независимо от площта - ръчно | Не се изисква |
|  | б) закрити | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично или ръчно |
| 1.2. | За производство и преработка на каучук, смоли, пластмаси, химични влакна; сгради, помещения и съоръжения на хранително- вкусовата, фуражната, фармацевтичната промишленост и битовата химия: |  |  |
|  | а) при производства от категории Ф5А и Ф5Б | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично или ръчно |
|  | б) при производства от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 700 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m2 - автоматично |
|  | в) за съоръжения за термична обработка (пържене) на изделия от хранително-вкусовата промишленост и други от категория Ф5Г | Не се изисква | С вместимост на съоръжението над 50 l - локално |
| 1.3. | Сгради, помещения и съоръжения, в които използваните вещества и продукти се възпламеняват при контакт с вода или окислители, от категория Ф5А | С площ, по-голяма от 400 m2 - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 1.4. | За открито (извънкамерно) боядисване, шприцоване, полиране, заливане с леснозапалими бои и лакове и за сушене - от категории Ф5А и Ф5Б | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично |
| 1.5. | Бояджийски вани, камери и сушилни - от категории Ф5А и Ф5Б | Не се изисква | Локално за съоръжението - автоматично или ръчно |
| 1.6. | Помпени помещения за ГГ, ЛЗТ и ГТ от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично |
| 1.7. | За целулоид и целулоидни изделия - от категория Ф5Б | Не се изисква | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично дрен- черно |
| 1.8. | Батажни, за омаганяване, дарачни, прашни камери от категории Ф5Б и Ф5В | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 750 m2 - автоматично |
| 1.9. | Предачни, тъкачни и други подобни цехове в текстилната промишленост от категории Ф5Б и Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m2 - автоматично |
| 1.10. | За производство на облекло, галантерия, обувки, кожени и кожухарски изделия - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1500 m2 - автоматично |
| 1.11. | За производство или обработка на изделия от дърво и дървесни продукти (мебели, шперплат, плоскости от дървесни частици и др.) - от категории Ф5Б и Ф5В | С площ, по-голяма от 750 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1500 m2 - автоматично |
| 1.12. | За обработка на тютюн и за производство на цигари; за обработка на билки - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m2 - автоматично |
| 1.13. | С маслени вани за закаляване - от категория Ф5В | Не се изисква | С обем на ваната над 5 m3 - локално |
| 1.14. | Маслоподвали от категория Ф5В | С обем до 500 m3 - автоматично и ръчно | С обем над 500 m3 - автоматично |
| 1.15. | Транспортни естакади и галерии за транспортиране на горими насипни материали | Не се изисква | Водна завеса в местата на пресипките и присъединяването им към сградите |
| 1.16. | За опаковка и експедиция на: |  |  |
|  | а) горими вещества и материали - от категория Ф5В | Както за съответното производство | Както за съответното производство |
|  | б) негорими вещества и материали в горима опаковка, с изключение на такива, опаковани в чували - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 1500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 2000 m2 - автоматично |
|  | в) вещества и материали по букви "а" и "б" в подземните етажи на сгради и помещения от категория Ф5В | Както за съответното производство, като допустимите площи и обеми се намаляват с 30 % | Както за съответното производство, като допустимите площи и обеми се намаляват с 30 % |
| 1.17. | Печатници и книговезници от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m2 - автоматично |
| 1.18. | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m от подклас Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5В | За всички групи - автоматично и ръчно | За всички групи - автоматично |
| 1.19. | За производство, монтаж и ремонт на електронни изделия - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1200 m2 - автоматично |
| 1.20. | Пристани и сухи докове | Не се изисква | Конкретно за всеки обект - автоматично или ръчно |
| 1.21. | Проходими кабелни тунели, полуетажи и шахти на: |  |  |
|  | а) атомни и топлоелектрически централи | Не се изисква | Независимо от мощността - автоматично |
|  | б) водноелектрически централи | Не се изисква | С обща мощност над 1000 MW - автоматично |
|  | в) подстанции | Не се изисква | 400 kV и повече - автоматично |
| 1.22. | Маслени трансформатори или трансформатори с друга горима изолационна течност | Не се изисква | 400 kV и повече или с 220 kV и с 200 МVА и повече - автоматично |
| 1.23. | Цехови проходими кабелни тунели | Не се изисква | С над 100 m дължина - автоматично |
| 1.24. | Реактори | Не се изисква | 400 kV и повече - автоматично |
| 1.25 | Сгради и помещения за автосервизи или автомобилостроене - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1500 m2 - автоматично |
| 2. | Общественообслужващи сгради от класове Ф1 - Ф4, гаражи и хангари от подклас Ф5.2 |  |  |
| 2.1. | Сгради на централните и териториалните администрации (на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, на министерствата и техните регионални структури, на държавните агенции и техните регионални структури, на областните и общинските администрации), сгради на съда, прокуратурата и други административни сгради на съдебната власт | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.2. | Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни/здравни заведения за болнична помощ (в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване, за продължително лечение и за рехабилитация), центрове за психично здраве с легла за лечебен престой, комплексни онкологични центрове с легла за продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи, диспансери с легла за лечение/престой, домове за стари хора и хосписи - от подклас Ф1.1 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.3. | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и социалните услуги: детски заведения (детски градини и ясли), заведения за социални услуги (за деца в риск, за деца и юноши с физически увреждания, за деца и юноши с психично заболяване или забавено умствено развитие, за постоянно и временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания) с площ над 100 m2 - от подклас Ф1.1 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.4. | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието: училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения (без детски градини), включително за следучилищни занимания, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални учебно-професионални заведения, учебно- производствени центрове, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията, в които в пиковите часове на денонощието пребивават едновременно повече от 100 души - от подклас Ф4.1 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.5. | Сгради за обществено обслужване в областта на услугите и туризма: туристически/ курортни сгради с места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, апартаментни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, туристически хижи; туристически учебни центрове и туристически спални); сгради за временно обитаване (общежития; спални корпуси в санаториални заведения, спални корпуси в интернати, казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.) с над 100 места - от подклас Ф1.2 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.6. | Сгради за временно обитаване (общежития; спални корпуси в санаториални заведения, спални корпуси в интернати, казарми, затвори, поправителни домове, затворнически общежития и др.) с три и повече етажа, извън тези по т. 2.5 - от подклас Ф1.2 | Независимо от площта - ръчно | Не се изисква |
| 2.7. | Помещения и сгради за обществено обслужване: за обществено хранене (ресторанти и др. под.) от подклас Ф3.2: |  |  |
|  | а) с площ, по-голяма от 500 m2 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
|  | б) разположени в подземни етажи с площ, по-голяма от 300 m2 | Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.8. | Сгради за обществено обслужване в областта на търговията и услугите (търговски центрове, магазини и др. под. за обслужване на клиенти) - от подклас Ф3.1, приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари - от подклас Ф3.3 | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1500 m2 - автоматична ПГИ с вода |
| 2.9. | Обекти за електронна техника: |  |  |
|  | а) зали и помещения с електронна техника за обобщаване, обработка и съхранение на информация, ползвана от институциите по т. 2.1 | Независимо от площта - автоматично и ръчно | Обемно - с автоматичен и ръчен пуск |
|  | б) зали и помещения с електронна техника и компютърни зали, с изключение на залите и помещенията по буква "а" с площ, по-голяма от 50 m2 | Независимо от площта - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.10. | Сгради с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m: |  |  |
|  | а) сгради - от класове Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 | За всички групи, навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения и помещенията от подклас Ф1.3 и Ф1.4 - автоматично и ръчно | За ІІ, ІІІ и ІV група - навсякъде, с изключение на помещенията от подклас Ф1.3 и Ф1.4 и общите части към тях, за І група - в подземните етажи, когато в тях са разположени гаражи - автоматична ПГИ с вода |
|  | б) сгради - от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 | За всички групи с вътрешни евакуационни стълбища, както и за сгради от ІІІ и ІV група - навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения - автоматично и ръчно | Не се изисква |
|  | в) сгради - от подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от II група, извън тези по буква "б" | Независимо от площта - ръчно | Не се изисква |
| 2.11. | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, спортни сгради, многофункционални зали с места за сядане и др. под. - от подклас Ф2.1 | Със зали с повече от 100 места - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.12. | Сцени в сградите по т. 2.11 | С повече от 100 места в залата - автоматично и ръчно | За зали от 200 до 800 места - водна дренчерна завеса на отвора на сцената към залата; за зали с повече от 800 места - спринклерна инсталация за джобовете и автоматична инсталация за разпръскване на вода за сцената |
| 2.13. | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: музеи, художествени галерии, многофункционални зали без места за сядане, панаирни палати и сгради - архитектурни и културни паметници - от подклас Ф2.2 | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.14. | Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството: библиотеки, читалища - от подклас Ф2.1, архивохранилища - от подклас Ф5.2 | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично |
| 2.15. | Студия без предвидени места за публиката - от подклас Ф4.2: |  |  |
|  | а) кино-, видео- и аудиостудия | С площ, по-голяма от 200 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично |
|  | б) телевизионни студия | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично |
| 2.16. | Хранилища за лентови, дискови и други видео- и звуконосители - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 50 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично |
| 2.17. | Телевизионни и радиопредавателни помещения - от подклас Ф4.2 | С площ, по-голяма от 50 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично |
| 2.18. | Зали и помещения за телекомуникационни съоръжения - от подклас Ф4.2 | Независимо от площта - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 100 m2 - автоматично |
| 2.19. | Помещения, в които са монтирани инвертори на фотоволтаични електрически централи по чл. 350а с обща инсталирана мощност над 20 kW - в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност | Независимо от площта - автоматично и ръчно | Не се изисква |
| 2.20. | Надземни едноетажни затворени гаражи (подклас Ф5.2), самостоятелни или включени в партера на сгради с друго предназначение | С площ над 1000 m2 - автоматично и ръчно | С площ над 3000 m2 - автоматична ПГИ с вода |
| 2.21. | Подземни едноетажни гаражи (подклас Ф5.2) - самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение | С площ над 700 m2 - автоматично и ръчно | С площ над 1500 m2 - автоматична ПГИ с вода |
| 2.22. | Затворени гаражи (подклас Ф5.2), разположени на два и повече етажа - самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение | С площ над 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ над 1000 m2 - автоматична ПГИ с вода |
| 2.23. | Затворени автоматични гаражи и гаражи, при които паркирането на автомобилите се осъществява на две и повече нива, в рамките на един етаж (подклас Ф5.2) | С възможност за паркиране на над 25 автомобила независимо от площта - автоматично и ръчно | С възможност за паркиране на над 50 автомобила независимо от площта - автоматично |
| 2.24. | Отворени гаражи (подклас Ф5.2) - самостоятелни или включени в обема на сгради с друго предназначение | С площ над 1500 m2 - автоматично и ръчно | С площ над 5000 m2 - автоматична ПГИ с вода |
| 2.25. | Хангари и помещения за техническо обслужване, ремонт и съхранение на летателни апарати - от категория Ф5В | Не се изисква | Независимо от площта - автоматично |
| 2.26. | Сгради за административно обслужване: административни сгради, офисни помещения, банкови и небанкови финансови институти - от подкласове Ф3.4 и Ф4.2 | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | Не се изисква, ако не противоречи на друга точка от приложението |
| 3. | Закрити складове - от клас Ф5: |  |  |
| 3.1. | За горими материали - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | Както за съответното производство |
| 3.2. | За негорими материали в горима опаковка - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 2000 m2 - автоматично |
| 3.3. | За материали по т. 3.1 и 3.2, разположени в помещения на подземни етажи - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 250 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично |
| 3.4. | Високостелажни складове за материали по т. 3.1 и 3.2 - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | Независимо от площта - автоматично |
| 3.5. | Складове за театрални декори и реквизити - от категория Ф5В: |  |  |
|  | а) самостоятелни - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1000 m2 - автоматично |
|  | б) в сградата на театъра - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично |
| 3.6. | За съхраняване на горими музейни ценности, ценни художествени произведения, машини, апарати и продукти с особена важност - от категория Ф5В | Не се изисква | Независимо от площта - автоматично |
| 3.7. | За целулоид и целулоидни изделия - от категория Ф5Б | Не се изисква | С площ, по-голяма от 50 m2 - автоматично |
| 3.8. | За ЛЗТ и ГТ - от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В: |  |  |
|  | а) в резервоари | Не се изисква | За резервоари с единична вместимост от 500 до 10 000 m3 - полустабилна инсталация за пожарога- сене и стабилна инсталация за охлаждане; за резервоари с вместимост над 10 000 m3 - стабилна инсталация за пожарогасене и охлаждане с дистанционно включване |
|  | б) в помещения | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично |
| 3.9. | За оптически, радио-телевизионни, електронни, телефонни и други подобни елементи и готова продукция - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 1000 m2 - автоматично |
| 3.10. | За млечни и месни храни, плодове и зеленчуци в горима опаковка - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 1500 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 2000 m2 - автоматично |
| 3.11. | За напитки: |  |  |
|  | а) спиртни напитки - от категория Ф5В | С площ, по-голяма от 300 m2 - автоматично и ръчно | С площ, по-голяма от 700 m2 - автоматично |
|  | б) негорими течности в бутилирано състояние (вода, безалкохолни напитки, вина и бира и др. под.) - от категория Ф5Д | Не се изисква | С площ, по-голяма от 3000 m2 - автоматично |

Забележки:

1. При определяне на необходимостта от осигуряване на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации сградите и помещенията, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходни на тях.

2. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации при задействането им подават светлинен и звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство и на фасадата на охраняваната сграда.

3. За изчислителна площ се приема площта между пожарозащитните прегради. Когато помещенията/пространствата не са разделени с пожарозащитни прегради, за изчислителна площ се приема сумата от площите на съответните помещения/пространства.

4. В помещенията с опасност от експлозия (без последващ пожар) не се предвиждат пожарогасителни инсталации.

5. Пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се проектират в съответствие с класа на електрическото оборудване в помещенията.

6. Когато в приложението не са изрично дадени типът на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации и видът на гасителното вещество (вода, пяна, инертен газ, прах и др.), те се определят в зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и продукти и конструктивните особености на сградите и съоръженията. Когато технологичният процес е съпроводен с отделяне на прахове и газове, се предвиждат пожароизвестители, диференциращи димните продукти при пожар от тези, отделящи се при производството.

7. За сгради по т. 2.10, буква "а" със смесено предназначение изискванията за изграждане на пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се прилагат само за частите от тях, които са от подклас на функционална пожарна опасност, различен от Ф1.3 и Ф1.4. За частите от същите сгради, които са от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, се осигурява пожароизвестителна система в общите им части с автоматично и ръчно задействане.

8. За строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, за хранилища за плодове, зеленчуци, зърно, груб и концентриран фураж и други подобни продукти в насипно състояние, както и за инертни продукти не се изискват пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации.

9. В обхвата и съдържанието на проектите за пожароизвестителни системи и пожарогасителни инсталации се предвиждат управление и блокировки на съответните продукти, съоръжения и системи, които да се задействат автоматично в случай на пожар.

10. Кабелите на пожароизвестителните системи и пожарогасителните инсталации се осигуряват със защита от пряко топлинно въздействие при пожар.

11. При проектиране на пожароизвестителни системи се спазват изискванията на чл. 56, ал. 3.

12. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2025 г., в сила от 29.06.2025 г.) При проектиране на пожарогасителни инсталации се спазват изискванията на чл. 208, на серията стандарти БДС EN 15004 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества", на СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане", на БДС EN 17966 "Съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране", на БДС EN 12416-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане", на БДС EN 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка" и на БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане".

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в сгради, помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

| № по ред | Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства | Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове |  | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас | Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | Возим пожарогасител (бр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 kg | 12 kg |  |  |  | с въгле-роден диоксид 30 kg | с прах 50 kg, за пожари от класове |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др. под./Ф5.1 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 2. | Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др. под., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 АВС |  | 1 A |  |  |  |
| 3. | Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1 | не повече от 2 камери | 1 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
|  |  | повече от 2 камери - за всяка камера | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 4. | Сушилни за дървен материал с използване на газови, течни или твърди горива/Ф5.1 | не повече от 2 камери |  | 1 АВС |  | 2 A |  |  |  |
|  |  | повече от 2 камери - за всяка камера |  | 1 АВС |  | 1 A |  |  |  |
| 5. | Помещения за шлифоване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 6. | Бояджийни, лакозаливни и други подобни помещения за горими материали/Ф5.1 | 150 m2 | 1 ВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 7. | Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 8. | Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1 | 150 m2 | 2 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 9. | Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 300 m2 | 2 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  | 1 ВС за помещение |
| 10. | Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 300 m2 | 2 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  | 1 ВС за помещение |
| 11. | Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1 | на съоръжение |  | 1 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  | 1 ВС за помещение |
| 12. | Помещения с горивни уредби/Ф5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) на течно гориво | на уредба | 1 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | б) на газообразно гориво | на уредба |  | 1 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 13. | Компресорни за ГГ/Ф5.1 | на два компресора | 2 ВС | 1 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 14. | Кислородни станции/Ф5.1 | 150 m2 |  |  | 1 |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 15. | Ацетиленови станции/Ф5.1 | 100 m2 | 1 ВС |  |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 16. | Водородни станции/Ф5.1 | 100 m2 | 1 ВС |  |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 17. | Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 ВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  | 1 ВС за помещение |
| 18. | Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1 | за всяко съоръжение |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 ВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 20. | Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 ВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 21. | Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 150 m2 | 2 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 22. | Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 23. | Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др. под./Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 D |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 24. | Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1 | 150 m2 |  | 2 D |  |  |  | 1 на 500 m2 |  |
| 25. | Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1 | на всеки 15 m от конвейера | 1 D | 1 D |  |  |  |  | 1 D за помещение |
| 26. | Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия, автосервизи, ремонтни бази, автобази/Ф5.1 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 27. | Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1 | 300 m2 |  |  | 2 | 1 B | 1 - тежък тип | 1 |  |
| 28. | Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1 | 150 m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Ковашки и пресови производства/Ф5.1, работещи със: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) твърдо гориво | 1000 m2 |  | 1 АВС |  | 2 A |  |  |  |
|  | б) течно гориво | на всяка инсталация | 1 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | в) горим газ | на всяка инсталация |  | 1 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 30. | Прокатни производства/Ф5.1 | 1000 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 31. | Леярски производства/Ф5.1 | 1000 m2 |  | 1 АВС | 1 |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 32. | Заваръчни производства/Ф5.1 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 33. | Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1 | на обособено място | 1 АВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 34. | Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1 | на обособено място |  | 1 АВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 35. | Термични производства/Ф5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) работещи с твърдо гориво | 500 m2 |  | 1 АВС |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) работещи с течно гориво | на всяка инсталация |  | 1 ВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | в) работещи с горим газ | на всяка инсталация |  | 2 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 36. | Сгради и помещения за байцване, шлифоване и фосфатиране на материали/Ф5.1 | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 37. | Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-монтажни, тенекеджийски цехове и др. под./Ф5.1 | 300 m2 |  |  | 1 | 1 B |  |  |  |
| 38. | Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1 | на всеки 15 m от конвейера | 1 АВС |  | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Конвейери за транспортиране на пакетирани ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | на всеки 15 m от конвейера | 1 АВС |  | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 1 A | 1 - тежък тип |  |  |
| 41. | Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 42. | Електроремонтни помещения/Ф5.1 | 100 m2 | 1 АВС |  | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Помещения с маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1 | 100 m2 |  | 2 ВС |  |  |  |  |  |
| 44. | Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1 | 100 m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1 | 1500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 46. | Производство на целулоза/Ф5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) дървораздробяване | на всяка машина | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси) | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 47. | Производство на хартия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) машинни зали/Ф5.1 | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) помещения за оформяне/Ф5.1 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 48. | Текстилни предприятия/Ф5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) шивачни | 500 m2 | 2 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) предачни | 500 m2 | 2 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | в) сушилни | 500 m2 |  | 1 АВС | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | г) багрилни | 500 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 49. | Производство на стъклени и порцеланови изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) стъклопроизводство/ Ф5.1 | 1000 m2 | 3 АВС |  | 1 |  | 1 - тежък тип |  |  |
|  | б) стъклоопаковка/Ф5.1 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
|  | в) порцеланови изделия и опаковка/Ф5.1 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 50. | Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1 | 1000 m2 |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 51. | Също, работещи със: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) течно гориво | за всяка пещ |  | 1 ВС |  | 1 B |  |  |  |
|  | б) газ | за всяка пещ |  | 2 ВС |  |  |  |  |  |
| 52. | Циментови производства/Ф5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) производствени и други сгради, в които се работи с течно гориво | 500 m2 |  | 2 ВС |  | 1 B |  |  |  |
|  | б) производствени и други сгради, в които се работи с горим газ | 500 m2 |  | 3 ВС |  |  |  |  |  |
|  | в) опаковка на продукцията | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 53. | Обогатителни производства за: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) надземни сгради/Ф5.1 | 1000 m2 | 2 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | в) сушилни отделения/Ф5.1 | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | г) флотационни отделения/Ф5.1 | 300 m2 | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
|  | д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 54. | Брикетни производства/Ф5.1 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 55. | Котелни: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) за твърдо гориво/Ф5.1 | на всеки котел | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) за течно гориво/Ф5.1 | на всеки котел | 1 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | в) за газообразно гориво/Ф5.1 | на всеки котел | 1 ВС | 1 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 56. | Естакади за подаване на въглища/Ф5.1 | на 100 m |  |  |  | 1 A |  |  |  |
| 57. | Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1 | на помещение | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Трансформаторни постове/Ф5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) комплектни и отделно стоящи | за трансформаторен пост |  | 1 ВС | 1 |  |  |  |  |
|  | б) в сгради и пристроени, за помещенията на трансформаторите | за помещение |  | 1 ВС |  |  |  |  |  |
|  | в) в сгради и пристроени, за закрити разпределителни уредби (ЗРУ) средно напрежение | 20 m2 | 1 ВС |  | 1 |  |  |  |  |
|  | г) в сгради и пристроени, за ЗРУ ниско напрежение до 1000 V | 20 m2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 59. | Закрити и открити разпределителни уредби до 1000 V/Ф5.1 | на 50 m |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 60. | Машинни зали на електрически централи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) турбогенератори/ Ф5.1 | на генератор |  | 1 АВС | 1 |  |  | 1 |  |
|  | б) кондензаторни помещения/Ф5.1 | на помещение |  | 1 ВС | 1 |  |  |  |  |
|  | в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1 | на зала |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | г) кабелни етажи (простори)/Ф5.1 | на помещение | 2 АВС |  |  |  |  |  |  |
|  | д) кабелни тунели/Ф5.1 | на 100 m |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 61. | Закрити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) закрити трансформаторни площадки и уредби за високо напрежение/Ф5.1 | на площадка/уредба |  | 2ABC | 2 |  | 1 |  |  |
|  | б) клетки (килии) за маслонапълнени трансформатори за собствени нужди и устройства за изкуствен звезден център/Ф5.1 | на клетка |  | 1ABC |  |  |  |  |  |
|  | в) ЗРУ Ср.Н, партерен (долен) етаж/Ф5.1 | на 20 m от дължината на уредбата |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | г) ЗРУ Ср.Н, първи (горен) етаж/Ф5.1 | на 20 m от дължината на уредбата |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | д) комплектни разпределителни уредби/Ф5.1 | на 20 m от дължината на уредбата |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | е) кабелни помещения/Ф5.1 | на 100 m2 |  | 1 ABC | 1 |  |  |  |  |
|  | ж) командни и релейни зали/Ф5.1 | на 50 m2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 62. | Открити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции | за уредба |  | 1 ВС | 2 |  | 1 - тежък тип |  | 1 ВС |
| 63. | Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др. под.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) маслорегенерационни/Ф5.1 | на апарат |  | 1 ВС |  |  |  |  | 1 ВС |
|  | б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1 | на помещение |  | 1 ВС |  | 1 B |  |  |  |
| 64. | Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1 | на 150 m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 65. | Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) с дизелово гориво | на агрегат | 2 АВС |  |  |  |  |  |  |
|  | б) с ЛЗТ | на агрегат | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
|  | в) с ГГ | на агрегат | 2 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Изпитвателни станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) за електродвигатели/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 АВС | 1 |  |  |  |  |
|  | б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 АВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 67. | Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1 | 100 m2 | 1 ВС |  | 1 | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 68. | Лаборатории за други цели/Ф5.1 | за помещение с площ до 100 m2 | 1 АВС |  | 1 |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 69. | Сондажни кули/Ф5.1 | на кула |  | 2 ВС |  | 1 B | 2 - тежък тип |  | 1 |
| 70. | Операторни помещения, командни зали и др. под./Ф5.1 | на помещение с площ до 300 m2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 71. | Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | на 15 m |  | 1 ВС |  |  | 2 - тежък тип |  | 1 ВС на 100 m |
| 72. | Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Ф5.1 | на 15 m |  | 1 ВС |  |  | 2 - тежък тип |  | 1 ВС |
| 73. | Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1 | 400 m2 |  | 2 ВС |  | 2 B | 1 - тежък тип |  | 1 ВС на площадка |
| 74. | Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1 | до 4 бр. |  | 2 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 75. | Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | на пристан (пирс) |  | 2 ВС |  |  | 2 - тежък тип |  | 1 ВС |
| 76. | Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1 | на станция |  | 2 ВС |  |  | 2 - тежък тип |  | 1 ВС |
| 77. | Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1 | 300 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 78. | Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др. под. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1 | 200 m2 | 2 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 79. | Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1 | 500 m2 | 2 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 80. | Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1 | 150 m2 | 2 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 81. | Маслодобивни предприятия/Ф5.1 | 150 m2 |  | 1 АВС |  | 1 B |  |  |  |
| 82. | Строителни обекти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) район на строителната площадка | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) вътре в сградите, които се строят | на етаж |  |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | в) при изграждане на промишлени комини | на комин | 4 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
|  | г) открити площадки за съхраняване на оборудване | 500 m2 | 1 АВС | 1 АВС |  |  |  |  |  |
|  | д) закрити временни складове за оборудване | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | е) при полагане на хидроизолация с битум | 1000 m2 | 1 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
|  | ж) фургони на строителните площадки | на фургон | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
|  | з) временни канцеларии, общежития и др. под. | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 83. | Фургони и офис-контейнери/Ф5.1 | на фургон (контейнер) | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Производство на хранителни продукти/Ф5.1 | 300 m2 |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 85. | Хладилни камери/Ф5.1 | 200 m2 | 2 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 86. | Работилници в учебни заведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) дърводелни/Ф5.1 | на помещение | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) металообработващи/Ф5.1 | на помещение | 1 АВС |  |  | 1 A | 1 - тежък тип |  |  |
|  | в) шивални, книговезни и др. под./Ф5.1 | на помещение | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 87. | Хлебопекарни: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) на твърдо гориво/Ф5.1 | на пещ | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) на течно гориво/Ф5.1 | на пещ | 1 ВС |  |  | 1 B |  |  |  |
|  | в) на газ/Ф5.1 | на пещ | 1 ВС | 1 ВС |  |  |  |  |  |
|  | г) на електричество/Ф5.1 | на пещ | 1 АВС |  | 1 |  |  |  |  |
| 88. | Помпени станции за вода/Ф5.1 | на станция |  | 1 ВС |  |  |  |  |  |
| II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Административни сгради: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система/Ф4 | на 60 m | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) некоридорна система/Ф4 | на етаж | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 2. | Телефонни централи/Ф4.2 | 100 m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Пощенски станции/Ф3.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система | на 60 m | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) некоридорна система | на етаж | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 4. | Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.2 | на помещение с площ до 300 m2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Електронноизчислителни центрове/Ф4.2 | 100 m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Телевизионни и радиостудия/Ф4.2 | 100 m2 |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 7. | Хотели, мотели, хостели, пансиони, почивни станции, хижи, туристически учебни центрове и др. под./Ф1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система | на 60 m | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) некоридорна система | на етаж | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 8. | Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи/Ф1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система | на 60 m |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) некоридорна система | на етаж |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 9. | Електролечебни, рентгенови кабинети и др. под./Ф1.1 | на кабинет |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Дезинфекционни помещения/Ф1.1 | на помещение | 1 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 11. | Аптеки/Ф3.1 | 150 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 12. | Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система | на 60 m | 1 |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) некоридорна система | на етаж | 1 |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 13. | Учебни кабинети, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.1 | на кабинет | 1 АВС |  |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 14. | Библиотеки, читални и др. под./Ф2.1 | 150 m2 |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 15. | Закрити физкултурни зали/Ф2.1 | на зала |  |  |  | 1 A |  |  |  |
| 16. | Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 17. | Общежития и спални корпуси/Ф1.2 | на етаж | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 18. | Затвори и затворнически общежития/Ф1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система | на 60 m |  | 1 |  | 1 A 1 B |  |  |  |
|  | б) некоридорна система | на етаж |  | 1 |  | 1 A 1 B |  |  |  |
| 19. | Сгради за административно обслужване и за обществено ползване в областта на услугите: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорна система/Ф3.4 | на 60 m | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) некоридорна система/Ф3.4 | на етаж | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 20. | Детски заведения/Ф1.1 | на етаж | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 21. | Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др. под./Ф2.2 | 150 m2 |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 22. | Преместваеми обекти с гъвкаво покритие | 400 m2 | 2 АВС |  |  | 2 A | 1 - тежък тип |  |  |
| 23. | Читалища, обществени и културни клубове и др. под. без сцени/Ф2.1 | 400 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 24. | Дискотеки, казина и др. под./Ф2.2 | 400 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 25. | Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.4 | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 26. | Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) за сцената | за всеки джоб |  | 1 АВС | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | б) помещения за декори | 50 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
|  | в) помещения за артисти | на етаж | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | г) осветителни галерии | 20 m | 1 АВС |  | 1 |  |  |  |  |
|  | д) прожекционни и спомагателни помещения | на комплекс | 1 АВС |  | 1 |  |  |  |  |
|  | е) фоайета и др. под. | на етаж | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 27. | Конферентни зали/Ф2.1 | 100 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 28. | Зали и фоайета, използвани за изложения с щандове: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) коридорен тип/Ф2.1 | 20 m | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
|  | б) тип фоайе/Ф2.1 | 100 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 29. | Спортни зали/Ф2.1 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 30. | Стадиони/Ф2.1 | 1000 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 31. | Стрелбища/Ф2.1 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 32. | Художествени, фотографски ателиета и др. под./Ф2.2 | 150 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 B |  |  |  |
| 33. | Ателиета за химическо чистене, боядисване и др. под./Ф3.4 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 B |  |  |  |
| 34. | Гладачни, сушилни/Ф3.4 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 35. | Столове, ресторанти/Ф3.2 | 300 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 36. | Кухни: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) на твърдо гориво/Ф4.2 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 F | 1 |  |  |
|  | б) на електричество/Ф4.2 | също |  |  | 1 | 1 F | 1 |  |  |
|  | в) на течно гориво/Ф4.2 | също |  | 1 ВС |  | 1 F | 1 |  |  |
|  | г) на газ/Ф4.2 | също |  | 2 ВС |  | 1 F | 1 |  |  |
| 37. | Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1 | 200 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 38. | Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др. под./Ф3.1 | 100 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 39. | Книжарници/Ф3.1 | 100 m2 |  |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 40. | Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1 | 100 m2 |  | 1 АВС |  | 1 B |  |  |  |
| 41. | Магазини за спиртни напитки/Ф3.1 | 100 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 42. | Магазини за пиротехнически изделия/Ф3.1 | 100 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 43. | Сладкарници, закусвални и др. под./Ф3.2 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 44. | Помещения за въводни устройства и главни разпределителни електрически табла | на помещение | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Фургони и офис-контейнери/Ф4.2 | на фургон (контейнер) | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Панаирни палати/Ф2.2 | 500 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 47. | Гардеробни/Ф4.2 | 150 m2 |  |  |  | 1 A |  |  |  |
| 48. | Къмпинги с площ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) от 200 до 1000 m2 | на къмпинг | 1 АВС | 1 АВС |  |  | 1 |  |  |
|  | б) над 1000 m2 | на всеки 1000 m2 | 1 АВС | 1 АВС |  |  | 1 |  | 1 ABC на къмпинг |
| III. ХАНГАРИ И ДЕПА, ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ, АВТОСНАБДИТЕЛНИ СТАНЦИИ, АРХИВОХРАНИЛИЩА, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2 | 200 m2 |  | 2 ВС |  | 2 B | 2 - тежък тип |  |  |
| 2. | Складове за горими химикали/Ф5.2 | 200 m2 |  | 1 АВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
| 3. | Складове за киселини/Ф5.2 | 300 m2 | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Складове за калциев карбид/Ф5.2 | 100 m2 | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2 | 300 m2 | 2 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 6. | Складове за въглища/Ф5.2 | 500 m2 | 2 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 7. | Складове за хранителни продукти/Ф5.2 | 500 m2 | 2 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 8. | Вещеви складове/Ф5.2 | 200 m2 |  | 1 АВС |  | 2 A |  |  |  |
| 9. | Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2 | 500 m2 | 1 АВС |  | 1 | 1 A |  |  |  |
| 10. | Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 11. | Складове за горими материали/Ф5.2 | 500 m2 | 2 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 12. | Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 13. | Складове за бутилки със сгъстени и втечнени горими газове/Ф5.2 | 200 m2 | 1 ВС | 2 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 14. | Складове за целулоза/Ф5.2 | 500 m2 |  | 1 АВС |  | 2 A |  |  |  |
| 15. | Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 16. | Складове за всички видове влакна/Ф5.2 | 500 m2 |  | 1 АВС |  | 2 A |  |  |  |
| 17. | Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2 | 500 m2 |  | 1 АВС |  | 2 A |  |  |  |
| 18. | Складове за кибрит/Ф5.2 | 150 m2 | 1 АВС |  |  | 2 A |  |  |  |
| 19. | Складове към лечебни заведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2 | 50 m2 | 1 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2 | на помещение | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 20. | Помещения за бутилки с ГГ/Ф5.2 | 100 m2 | 2 ВС |  |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 21. | Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2 | 500 m2 | 2 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 22. | Гаражи/Ф5.2 | 400 m2 | 2 АВС |  |  |  | 1 |  |  |
| 23. | Открити площадки за автомобили/Ф5.2 - самостоятелни или на територията на обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5 с площ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) от 200 до 1000 m2 | на площадка | 1 АВС | 1 ABC |  |  | 1 |  |  |
|  | б) над 1000 m2 | на всеки 1000 m2 | 1 АВС | 1 ABC |  |  | 1 |  | 1 ABC на площадка |
| 24. | Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 25. | Локомотивни депа за: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) дизелови локомотиви/Ф5.2 | на 5 локомотива |  | 3 АВС |  | 1 B | 1 - тежък тип |  | 1 ABC на депо |
|  | б) електровози/Ф5.2 | също |  | 2 АВС |  |  |  |  | 1 ABC на депо |
| 26. | Летища: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) хангари/Ф5.2 | между два самолета |  | 2 АВС | 2 | 2 B | 2 - тежък тип | 1 на хангар | 1 AВС на хангар |
|  | б) местостоянки на самолети/Ф5.2 | на местостоянка |  | 1 АВС | 1 |  | 1 - тежък тип | 1 |  |
|  | в) съоръжения за загряване на двигателите на самолетите/Ф5.1 | на всяко съоръжение |  | 1 АВС | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Архиви/Ф5.2 | 100 m2 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Фургони и офис-контейнери/Ф5.2 | на фургон (контейнер) | 1 АВС |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Автоснабдителни станции/Ф5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) за сградата | 50 m2 | 1 АВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | б) до 4 колонки |  | 2 ВС |  |  | 1 B | 1 - тежък тип |  |  |
|  | в) от 4 до 7 колонки |  | 3 ВС |  |  | 1 B | 2 - тежък тип |  |  |
|  | г) над 7 колонки |  | 5 ВС |  |  | 2 B | 3 - тежък тип |  | 1 BC |
|  | д) за резервоара с газ |  | 1 ВС | 2 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |
| 30. | Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4 | 600 m2 |  |  |  | 2 A |  |  |  |
| 31. | Животновъдни сгради/Ф5.4 | на една сграда | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 32. | Птицевъдни сгради/Ф5.4 | също | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 33. | Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др. под./Ф5.4 | 400 m2 | 1 АВС |  |  | 2 A | 1 |  |  |
| 34. | Доилни зали/Ф5.4 | на зала | 2 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| 35. | Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4 | 500 m2 | 1 АВС |  |  | 1 A |  |  |  |
| IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Складове за коноп, хартия и др./Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 2. | Складове за дървесни отпадъци/Ф5.2 | 600 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 3. | Складове за дървен и пластмасов амбалаж/Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 4. | Складове за каменни въглища/Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 5. | Складове за дървен материал/Ф5.2 | 500 m2 | 1 АВС | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 6. | Складове за сено, слама и други видове фураж/Ф5.4 | 600 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 7. | Складове за горими материали в горима опаковка/Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 8. | Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 9. | Складове за машини и съоръжения/Ф5.2 | 500 m2 |  | 2 АВС |  |  |  |  |  |
| 10. | Складове с открити резервоари или бутилкови инсталации с вместимост над 1000 l, обслужващи котелни помещения |  | 1 ВС | 2 ВС |  |  | 1 - тежък тип |  |  |

Забележки:

1. За помещения с автоматична пожарогасителна инсталация не се изискват возими пожарогасители.

2. При определяне на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.

3. Помещения, съоръжения, инсталации и обекти, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.

4. Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват строежите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).

5. Класовете на пожарите са съгласно БДС EN 2 "Класификация на пожарите".

6. Разрешава се за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 със застроена етажна площ, по-малка от 100 m2, да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg за пожари от класове "А", "В" и "С", а за едноетажни строежи от същите класове на функционална пожарна опасност със застроена площ, по-малка от 12 m2 - един прахов пожарогасител 1 kg за пожари от класове "А", "В" и "С" или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.

7. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:

а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 кg (или повече) за пожари от класове "В" и "С" или "А", "В" и "С";

б) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от класове "А", "В" и "С" (с изключение на пожарогасителите на водна основа за помещенията по т. II.36);

в) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от същите класове;

г) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с вместимост по 6 l, предназначени за пожари от същите класове и разположени един до друг.

8. Ако е осигурен оперативен или оперативно-ремонтен персонал съгласно Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.), обслужващ сградите и съоръженията по т. I.58, букви "а" и "б" на непрекъснат сменен режим, се допуска изискващите се пожарогасители за тях да бъдат съхранявани при същия персонал, а когато няма непрекъснато дежурство на оперативен или оперативно-ремонтен персонал - изискващите се пожарогасители да бъдат включени към екипировката и техническото оборудване на оперативно-ремонтните бригади, обслужващи сградите/съоръженията.

9. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се заменят с прахови пожарогасители 12 kg за пожари от класове "А", "В" и "С".

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Част "Пожарна безопасност" на инвестиционния проект

Част "Пожарна безопасност" на инвестиционния проект включва:

1. Обяснителна записка на фаза идеен проект, която съдържа:

1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

1.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемно-планировъчни и функционални показатели;

1.1.2. клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; площ на сградата и на пожарните сектори; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и огнеустойчивост на конструктивните му елементи - носимоспособност, непроницаемост, изолираща способност и други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа;

1.1.4. пътища за противопожарни цели, площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводи и др.);

1.1.5. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, колони, тавани и подове) и външни повърхности;

1.1.6. осигурени условия за евакуация.

1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

1.2.1. необходимост от проектиране на пожарогасителни инсталации, пожароизвестителни системи, системи за гласово сигнализиране, вентилационни инсталации за предотвратяване на пожар (съгласно чл. 66), вентилационни системи за създаване на повишено налягане или подналягане, аварийни вентилационни инсталации и вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина в зависимост от вида и предназначението на строежа; външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене; сухотръбия за вътрешно пожарогасене; аварийно евакуационно и аварийно работно осветление.

2. Графична част на фаза идеен проект, която съдържа:

2.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

2.2. графични материали с нанесени брандмауери и разделяне на сградите на пожарни сектори (когато е приложимо);

2.3. графични материали с нанесени пътища за противопожарни цели (в т.ч. начинът, по който са спазени изискванията на чл. 27, ал. 4 или 5) и площадки за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводи и др.);

2.4. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

3. Обяснителна записка на фаза технически и работен проект, която съдържа:

3.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

3.1.1. проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне на помещения на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, помещения с различна функционална пожарна опасност, брой и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, определяне на изчислителното време за евакуация (когато се изисква), отделяне на стълбищата в стълбищни клетки, осигуряване на пожарозащитни преддверия и др.;

3.1.2. клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; площ на сградата и на пожарните сектори; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

3.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и огнеустойчивост на конструктивните му елементи - проектни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа в зависимост от вида и предназначението му, в т.ч. колони и рамки, външни и вътрешни носещи стени, вътрешни неносещи стени, стени на евакуационни коридори и фоайета, междуетажни преградни конструкции, стени на стълбища, площадки и рамена на стълбища, покриви;

3.1.4. огнеустойчивост на обслужващи и вентилационни шахти, както и на стени на асансьорни шахти и шахти на стълбища;

3.1.5. огнеустойчивост на пожарозащитните прегради, както и на вратите, капаците, отваряемите прозорци и затварящите устройства за конвейери и релсови транспортни системи за защита на отвори в тях;

3.1.6. проектна огнеустойчивост и клас по реакция на огън на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:

3.1.6.1. огнезащита на стоманени конструктивни елементи - начини на изпълнение на покритията в зависимост от вида на сечението на стоманените конструктивни елементи: отворени профили - I-профил; H-профил; U-профил; L-профил; Т-профил и др.; затворени профили - □ (правоъгълни, квадратни профили); O (кръгли профили) и др., факторът на масивност (коефициентът за масивност), технологията на нанасяне на огнезащитните състави, условията на излагане на въздействие, дебелината на грунда и финишното покритие (когато се изисква грунд и/или финишно покритие), дебелината на огнезащитния състав, броят нагрявани страни на конструктивния елемент (съответно изпълнението на огнезащитата - четиристранно, тристранно и др.), минималният брой слоеве и др.;

3.1.6.2. повишаване на класа по реакция на огън и огнезащита на дървени конструктивни елементи - начини на изпълнение в зависимост от: технологията на нанасяне на покритията, разходната норма на огнезащитния състав, разходната норма на грунда и финишното покритие (когато се изисква грунд и/или финишно покритие), броя нагрявани страни на конструктивния елемент (съответно изпълнението на огнезащитата - четиристранно, тристранно и др.), минималния брой слоеве и др.;

3.1.7. пътища за противопожарни цели, площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводи и др.);

3.1.8. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, колони, тавани и подове) и външни повърхности, за инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.) в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията;

3.1.9. мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградата;

3.1.10. мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадите на сгради;

3.1.11. мерки пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади;

3.1.12. мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг;

3.1.13. мерки за пожарна безопасност при проектиране на отоплителни инсталации, общообменни вентилационни инсталации и смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти;

3.1.14. група опасност на помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях по отношение на електрическите уредби и инсталации - места от първа група "Нормална пожарна опасност", втора група "Повишена пожарна опасност" и трета група "Експлозивна опасност", определяне на класа на пожароопасните места, предвидена степен на защита на електрическите машини, съоръженията, осветителите и елементите на електрическите уредби и инсталации, определяне на зоните с експлозивна опасност, предвидена категория на защита и температурен клас на съоръженията, машините, апаратите и осветителите, попадащи в експлозивоопасните зони, начин на полагане на проводниците в експлозивоопасните зони.

3.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

3.2.1. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни количества, блокировки и др.;

3.2.2. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни системи и системи за звукова сигнализация в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на системата, площи, които подлежат на защита с пожароизвестителна система и система за звукова сигнализация, местоположение на централата (устройството за управление и индикация), блокировки и др.;

3.2.3. обемно-планировъчни и функционални показатели за системи за гласово сигнализиране в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. площи, подлежащи на сигнализиране; захранване и задействане на системата и др.;

3.2.4. обемно-планировъчни и функционални показатели за вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне на параметрите на димен участък и резервоар, кратност на въздухообмена на вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина, размери и разположение на димни люкове и механични вентилатори, приточни отвори и места за подаване на чист въздух и др.;

3.2.5. обемно-планировъчни и функционални показатели за вентилационни инсталации за предотвратяване на пожар (съгласно чл. 66), вентилационни системи за създаване на повишено налягане или подналягане и аварийни вентилационни инсталации - кратност на въздухообмена, начин на задействане, блокировки, осигуряване на приток на чист въздух и др.;

3.2.6. функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. местоположение и брой на пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), помпена станция, засмукване и възстановяване на водните количества, сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, сухотръбия, инсталации за пожарогасене по време на изпълнението на строежа и др.;

3.2.7. функционални показатели за пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, в т.ч. вид и брой на пожаротехническите средства за помещение, за етаж или за цялата сграда;

3.2.8. функционални показатели на аварийно евакуационно и аварийно работно осветление в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. минимална осветеност на пътищата за евакуация по осовата линия на пода, места на разполагане на осветителните тела, захранване, минимална продължителност на работа и др.;

3.2.9. принципна схема на проектираните активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителна система), начинът на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната им работа.

4. Графична част на фаза технически и работен проект, която съдържа:

4.1. графични материали (в т.ч. чертежи) с нанесени клас и подклас на функционална пожарна опасност, както и категория по пожарна опасност (когато е приложимо) на строежите и помещенията в тях; максимална височина на пребиваване на хора и височина съгласно чл. 24 от ЗУТ на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1;

4.2. графични материали с нанесени брандмауери и разделяне на сградите на пожарни сектори (когато е приложимо);

4.3. графични материали с нанесени други пасивни мерки, спецификации на строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността при пожар, мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградата, мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадите на сгради, мерки за пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади, мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг, и др.;

4.4. графични материали с нанесени пътища за противопожарни цели (в т.ч. начинът, по който са спазени изискванията на чл. 27, ал. 4 или 5), площадки и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, разстояния между сградите и съоръженията на територията на строежа и разстояния от тях до други сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и подземни инженерни проводи и др.);

4.5. графични материали с параметри на евакуационните пътища и изходи.

Забележка. Графичните материали за всяка от активните мерки за пожарна безопасност са елемент и се съдържат в отделните части на инвестиционния проект.

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Информация за класификацията по огнеустойчивост на строителните продукти

Съответните определения, изпитвания и критерии за експлоатационни показатели са описани или посочени в европейските стандарти за класификация на огнеустойчивостта, хармонизираните европейски стандарти за продукти, европейските стандарти за изпитване и съответните части от еврокодовете.

Ако за асиметрични елементи декларираният клас на елемента е валиден само от едната страна, класът трябва да бъде придружен от тази информация.

Означенията на критериите за огнеустойчивост са, както следва:

| Означение | Критерий за огнеустойчивост |
| --- | --- |
| R | Носимоспособност |
| E | Непроницаемост |
| I | Изолираща способност |
| W | Излъчване |
| M | Съпротивление при удар (механично въздействие) |
| C | Самозатваряне (автоматично затваряне) |
| C0-5 | Дълготрайност на самозатваряне: Клас (C) Брой цикли 5 ≥ 200 000 4 ≥ 100 000 3 ≥ 50 000 2 ≥ 10 000 1 ≥ 500 0 ≥ 1 |
| S | Пропускане на дим (в контекста на вентилационните системи)/Контрол на дима (в контекста на врати) |
| P | Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали при стандартна крива време - температура |
| PH | Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали при постоянна температура |
| G / О | Устойчивост на огън на сажди |
| K | Способност за защита срещу огън |
| T | Температурен клас, изразен в максимална температура на газа в °C (работна температура) |
| D | Устойчивост при постоянна температура |
| DH | Устойчивост при стандартна крива време - температура |
| F | Функционалност на вентилатори с механично задвижване за дим и топлина |
| B | Функционалност на вентилатори на естествена тяга за дим и топлина |

Забележка. Класовете на експлоатационните показатели са изразени в минути (min), освен ако не е посочено друго.

Класификации:

1. Носещи елементи без огнеизолираща (преградна) функция

| Отнася се за: | стени, подове, повдигнати подове, покриви, греди, колони, балкони, пешеходни мостове, стълбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-1,2,3,4,5,6, БДС EN 1366-6, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

2. Носещи елементи с огнеизолираща (преградна) функция

| Отнася се за: | стени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-1, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RЕ | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI-M | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

| Отнася се за: | подове и покриви, покривни прозорци, оберлихти и капаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1365-2, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RE | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| C | Класификацията се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | повдигнати подове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RE | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се извършва в зависимост от въздействието. Липсата на означението "r" се отнася за стандартно въздействие по кривата време - температура (пълна огнеустойчивост), докато наличието на означението "r" се отнася за постоянно температурно въздействие от 500 °C (намалено въздействие). Счита се, че повдигнатите подове, които отговарят на въздействието по стандартната крива време - температура за даден период от време, отговарят на условията за намалено въздействие поне за същия период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Продукти и системи за защита на носещи елементи

| Отнася се за: | тавани без собствена огнеустойчивост |
| --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 13381-1 |
| Класификация: използвани са същите термини както за защитавания носещ елемент. |  |
| Забележки: | Ако отговаря и на изискванията по отношение на "полуестествения пожар", към класификацията се добавя символът "sn". |

| Отнася се за: | огнезащитни покрития (реактивни), обшивки (плочи и подложки), мазилки (спрейове), облицовки и прегради |
| --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 13381-2 до 8 |
| Класификация: използвани са същите термини както за защитавания носещ елемент. |  |
| Забележки: | За огнезащитни покрития, отговарящи на критерия по отношение на кривата на "бавно нагряване", към класификацията се добавя символът "IncSlow". |

4. Неносещи елементи или продукти с огнеизолираща (преградна) функция

| Отнася се за: | прегради (вкл. прегради, включващи неизолирани части) и неотваряеми остъклявания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-1, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI-M | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

| Отнася се за: | ненатоварени покриви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

| Отнася се за: | прегради за защита на кухини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се допълва с отделен показател, ако преградите за защита на кухини удовлетворяват изпитването за внезапно излагане на въздействие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | тавани със собствена огнеустойчивост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се допълва с "(a → b)", "(b → a)" или "(a ↔ b)", за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията само отгоре или отдолу, или и на двете изисквания едновременно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | фасади (окачени фасади) и външни стени (вкл. остъклени елементи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-1,3,4, БДС EN 1992-1-2, БДС EN 1993-1-2, БДС EN 1994-1-2, БДС EN 1995-1-2, БДС EN 1996-1-2, БДС EN 1999-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се допълва с "(i → o)", "(o → i)" или "(i ↔ o)", за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън, или и на двете изисквания едновременно. Добавянето на "ef" означава, че изпитването е извършено въз основа на кривата на външно въздействие на огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | немеханизирани пожарни прегради за въздухопроводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 1366-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Освен че трябва да отговарят на изискванията за непроницаемост (Е), трябва също така: а) да бъдат изпитани двустранно, и б) по време на изпитването на огън да достигнат максимална скорост на пропускане 360 m3/(m2h) по отношение на номиналната площ на напречното сечение на канала. За този продукт липсва класификация s. Символите "ve" и/или "ho" указват пригодността за вертикална и/или хоризонтална употреба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | запълващи уплътнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класифицира се носещата конструкция с преградна функция, в която има преминаване. Класификацията се допълва с U/U, C/U, U/C и C/C при класифицирането на запълващи уплътнения, в зависимост от конфигурацията на края на изпитваната тръба в пещта и извън нея, съответно (U - отворена; C - затворена). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | комбинирани запълващи уплътнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се изразява чрез класификацията на поддържащата конструкция с преградна функция, в която има преминаване. Класификацията се допълва със съответните допълнителни класификации на комбинирани елементи, дадени в настоящото приложение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | уплътнения на линейни фуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се допълва със следните символи: - "Н" - хоризонтална носеща конструкция, или "V" - вертикална носеща конструкция - вертикална фуга, или "T" - вертикална носеща конструкция - хоризонтална фуга; - "М" - фабрично произведени, или "F" - изработени на място, или "В" - и двете; - "Х" - без движение, или "Мххх" - предизвикано движение [%], в допълнение индекс за посока на движението "lat" - странично, "shear" - срязване; - "W w1 to w2" - показващо диапазона на широчината на фугата [mm] (w1 е по-малката широчина, а w2 е по-голямата). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | пожарозащитни комплекти врати, отваряеми прозорци (в стени и покриви), отваряеми оберлихти и капаци (включително такива, които включват остъкляване, затварящи устройства и друг вид строителен обков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1634-1, БДС EN 1634-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S200 | в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sa3 или Sa4 | в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | Класификацията С може да се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Класификацията ЕI се допълва с цифрата "1" или "2", за да се посочи коя дефиниция за изолация е използвана. В случай че класификацията не обхваща двустранно изпитване на огън, това трябва да бъде ясно посочено. Таблицата не се отнася за продукти за вентилация на дим. Възможна е допълнителна класификация за контрол на дима на големи промишлени врати до граница на пропускане от 50 m3/h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | затварящи устройства за конвейери и релсови транспортни системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| С | Класификацията С може да се използва, където е монтирано самозатварящо устройство и елементът или продуктът не е бил затварян ръчно за целите на изпитването. Класификация C може да се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от броя на циклите на самозатваряне, получени при изпитването. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Класификацията ЕI се допълва с цифрата "1" или "2", за да се отбележи коя дефиниция за изолация е използвана. Класификацията ЕI се въвежда за тези случаи, при които опитният образец е тръба или канал без оценка на затварянето за конвейерната система. Устойчивата експлоатационна способност на всяко устройство за разчистване се обозначава с буквата "Т". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | решетки за преминаване на въздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1364-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EW | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Към класификацията се добавя символът "resist flame", ако в отворено състояние отговаря на критерия за цялостност. Към класификацията се добавя символът "IncSlow", ако отговаря на критерия на кривата "тлеене". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | обслужващи канали и шахти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 1366-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията се допълва с "(i → o)", "(o → i)" или "(i ↔ o)", за да се посочи дали елементът е изпитан и отговаря само на изискванията отвътре или отвън, или и на двете изисквания едновременно. Освен това с добавяне на символите "ve" и/или "hо" се посочва дали каналите и шахтите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | комини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 13216-1, БДС EN 1366-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G + разстояние в mm (например G 50) или О + разстояние в mm (например О 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е |  | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI |  | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| T (работна температура в °С) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Забележки: | Не се изисква разстояние за вградени продукти. Класификацията определя начина на изпитване на елемента и се отнася за пожар отвън "(o → i)" или и от двете страни "(i ↔ o)". "ve" и/или "ho" показват, че продуктът е предназначен за вертикална и/или хоризонтална употреба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | стенни и таванни обшивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-2, БДС EN 14135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| K2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | С добавянето на цифрата "1" или "2" се посочва кои субстрати (долни пластове), критерии за поведение при пожар и правила за разширяване са използвани в класификацията. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Продукти за употреба във вентилационни системи (с изключение на смукателна вентилация за дим и топлина)

| Отнася се за: | огнеустойчиви въздухопроводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-3, БДС EN 1366-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| ЕI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S | 10 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на въздухопровода по време на изпитването на огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Освен че трябва да отговарят на изискванията за непроницаемост (Е), въздухопроводът трябва да постигне 15 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на въздухопровода по време на изпитването на огън. Класификацията определя начина на изпитване на елемента и се отнася за пожар отвътре "(i → o)" или отвън "(o → i)", или и от двете страни "(i ↔ o)". "ve" и/или "ho" показват, че продуктът е предназначен за вертикална и/или хоризонтална употреба. Класификацията трябва да посочва разликата в налягането, използвана при изпитването. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | пожарни клапи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-3, БДС EN 1366-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S | 200 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на въздухопровода: а) най-малкият размер при околна температура; б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), клапата трябва: а) да бъде изпитана двустранно, и б) да постигне 360 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на въздухопровода по време на изпитването на огън. "ve" и/или "ho" показват, че продуктът е предназначен за вертикална (например монтиран на стена) и/или хоризонтална (например монтиран подово) употреба. "H" показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (ЕI) за класифицираното време с хоризонтална ос на геометрията. "V" показва, че клапата удовлетворява непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (ЕI) за класифицираното време с вертикална ос на геометрията. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Продукти, употребявани в електрически, силово управляващи и комуникационни сградни инсталации

| Отнася се за: | пожарозащитни системи за кабелни системи и свързани с тях компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | Класификацията трябва да включва: Вида на кабелите, които може да бъдат инсталирани в пожарозащитните системи, т.е. всеки стандартен кабел или само специфични кабели; и кабелните конфигурации, които може да бъдат защитени и тяхното работно напрежение, т.е.: - или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 300/500 V) за работно напрежение до 230/400 V (трифазен променлив ток); - или за всички видове силови кабели (номинално напрежение 450/750 V до 0,6/1 kV) за работно напрежение до 400/690 V (трифазен променлив ток); - или за всички видове сигнални/управляващи кабели (номинално напрежение до 170 V) за работно напрежение до 110 V; - или за всяка възможна комбинация от горепосочените. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | незащитени електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собствена огнеустойчивост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pса | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения се отнася класификацията. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | незащитени малки електрически, силово управляващи и комуникационни кабели със собствена огнеустойчивост (с диаметър < 20 mm и с размери на проводника ≤ 2,5 mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-3, БДС EN 50200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHca | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележки: | За силови и управляващи кабели трябва да бъде посочено за кои номинални напрежения се отнася класификацията. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Продукти за употреба в системи за управление на дим и топлина

| Отнася се за: | едносекторни димоотводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-9, БДС EN 12101-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E600 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S | 5 m3/(m2h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димоотвода при околна температура и 5 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), димоотводът трябва да постигне 10 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитване на огън. Класификацията се допълва от символа "single", означаващ годност за приложение само при единичен пожарен сектор. Освен това с добавяне на символа "ve" и/или "hо" се посочва дали продуктът е подходящ за вертикално и/или за хоризонтално приложение вътре в сектора. С "500", "1000", "1500" се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | многосекторни огнеустойчиви димоотводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-8, БДС EN 12101-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S | 5 m3/(m2h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димоотвода при околна температура и 5 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), димоотводът трябва да постигне 10 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността на димоотвода по време на изпитване на огън. Класификацията се допълва от символа "multi", означаващ годност за приложение при няколко пожарни сектора. Освен това с добавяне на символа "ve" и/или "hо" се посочва дали продуктът е подходящ за вертикално и/или за хоризонтално приложение. С "500", "1000", "1500" се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | едносекторни клапи за управление на дима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 1366-10, БДС EN 12101-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E600 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S | 200 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода: а) най-малкият размер при околна температура; б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), едносекторната клапа за управление на дима трябва: а) да бъде изпитана двустранно; б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и в) да постигне 360 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода по време на изпитването на огън: 1. най-малкият размер при околна температура; 2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън. Класификацията се допълва от символа "single", означаващ годност за употреба само при единичен пожарен сектор. Със символите "ved", "vew", "vedw" и/или "hod", "how", "hodw" се отбелязва, че клапите са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в димоотвод или в стена/под, или в двете съответно. "H" показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (Е) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията. "V" показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (Е) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията. С "500", "1000", "1500" се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. С добавяне на "АА" се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично активиране, а "МА" показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват автоматично активиране. С добавяне на "C300", "C10000", "CMOD" или "С300(N)", "С10000(N)", "СМОD(N)" се показва, че продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или без натоварване (N). С добавяне на "HOT 400/30" (висока температура при работа) се посочва, че едносекторната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | многосекторни огнеустойчиви клапи за управление на дима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-2,8,10, БДС EN 12101-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| ЕI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| S | 200 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода: а) най-малкият размер при околна температура; б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: | Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е) и непроницаемост и изолираща способност (ЕI), многосекторната клапа за управление на дима трябва: а) да бъде изпитана двустранно; б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и в) да постигне 360 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ на напречното сечение на димоотвода по време на изпитването на огън: 1. най-малкият размер при околна температура; 2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън. Класификацията се допълва от символа "multi", означаващ годност за употреба при няколко пожарни сектора. Със символите "ved", "vew", "vedw" и/или "hod", "how", "hodw" се отбелязва, че клапите са подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в димоотвод или в стена/под, или в двете съответно. "H" показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (ЕI) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията. "V" показва, че многосекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницаемост (Е) или непроницаемост и изолираща способност (ЕI) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията. С "500", "1000", "1500" се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. С добавяне на "АА" се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично активиране, а "МА" показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват автоматично активиране. С добавяне на "C300", "C10000", "CMOD" или "С300(N)", "С10000(N)", "СМОD(N)" се показва, че продуктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или без натоварване (N). С добавяне на "HOT 400/30" (висока температура при работа) се посочва, че многосекторната клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отнася се за: | димни прегради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 12101-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D600 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| DH | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

| Отнася се за: | вентилатори с механично задвижване за управление на дим и топлина, включително връзки (конектори) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-3, БДС ISO 834-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F200 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F300 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F400 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F600 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| F842 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

| Отнася се за: | вентилатори на естествена тяга за управление на дим и топлина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт/и | БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 12101-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B300 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| B600 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| BƟ | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Забележка: | С "Ɵ" се означават условията на въздействие (температурата), по-високи от 300 °C. Тези продукти са предназначени да се отварят в случай на пожар и нямат класификация по непроницаемост (Е). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележка. Позоваването на стандарти в настоящото приложение не е изчерпателно и същото е извършено с цел подпомагане на ползвателите на наредбата.

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати

| № по ред | Вид на конструкцията и елемента | Дебелина (най-малко сечение), mm | Огнеустойчивост R, E, I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стени и прегради |  |  |
| 1.1 | Стени и прегради от силикатни, | 65 | 45 |
|  | обикновени и кухи печени тухли с уплътнени | 120 | 120 |
|  | фуги или измазани | 250 | 240 |
| 1.2. | Стени и прегради от бетон В20, |  |  |
|  | стоманобетон, бутобетон и от | 50 | 30 |
|  | бетонни и стоманобетонни панели | 60 | 45 |
|  | или блокове | 120 | 120 |
|  |  | 150 | 180 |
|  |  | 170 | 240 |
|  |  | 200 | 360 |
| 1.3. | Вътрешни панелни стени с плътно сечение, изпълнено от: |  |  |
|  | а) керамзито- или шлакопенобетон с плътност от 1500 до1800 kg/m3 | 120 | 240 |
|  | б) пенобетон или лек бетон с | 160 | 240 |
|  | плътност от 900 до 1200 kg/m3 | 200 | 360 |
| 1.4. | Стени с вибротухлени панели - силикатни и обикновени | 150 | 180 |
| 1.5. | Стени от трислойни панели (от ламарина 0,8 mm, пенополиуретан - 60 mm, и ламарина - 0,8 mm). Фуги, уплътнени с експандиран пенополиуретан | 62 | 15 |
| 1.6. | Стени от стоманобетон В20 - 15 mm, стиропор -50 mm, стоманобетон В20 -15 mm | 80 | 60 |
| 1.7. | Гипсови прегради - стени, гипсошлакови | 50 | 60 |
|  | и гипсовлакнести |  |  |
| 1.8. | Преградни стени от кухотели стъклени блокове с дебелина от 60 до100 mm или от армирано стъкло | - | 15 |
| 1.9. | Преградни стени от кухотели | - |  |
|  | керамични блокове | 65 | 60 |
| 1.10. | Плътни дървени стени и прегради, | 100 | 30 |
|  | измазани от двете страни с мазилка с дебелина | 150 | 45 |
|  | 20 mm | 200 | 60 |
| 1.11. | Дървени скелетни стени и прегради, измазани от двете страни с гипсова мазилка | 100 | 30 |
| 2. | Колони и подпори |  |  |
| 2.1. | От плътни тухли с размери: |  |  |
|  | 250/250 mm | - | 120 |
|  | 250/380 mm | - | 180 |
|  | 380/380 mm | - | 240 |
|  | 380/510 mm | - | 240 |
|  | 510/510 mm | - | 360 |
| 2.2. | Бетонни и стоманобетонни (от бетон В20) при изчислително натоварване: |  |  |
|  | а) не повече от 75 % и с нормативно сечение 200/200 mm: | - | 120 |
|  | б) повече от 75 % и с нормативно сечение: |  |  |
|  | 200/200 mm | - | 60 |
|  | 200/300 mm | - | 90 |
|  | 200/400 mm | - | 120 |
|  | 300/300, 200/500 mm, 300/500 mm | - | 180 |
|  | 400/400 mm | - | 240 |
| 2.3. | (зал. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) |  |  |
| 2.4. | Стоманени защитени: |  |  |
|  | а) с бетонни панели с дебелина | 25 | 45 |
|  |  | 50 | 120 |
|  | б) с обикновени или силикатни тухли | 60 | 120 |
|  | с дебелина | 120 | 240 |
|  | в) също, решетъчни с дебелина | 120 | 240 |
|  | г) гипсови панелни (плочи) с дебелина | 30 | 60 |
|  | д) керамзито-бетонни панели (плочи) | 40 | 60 |
|  | с дебелина | 50 | 90 |
|  |  | 70 | 120 |
|  |  | 80 | 120 |
| 2.5. | Плътни дървени колони със сечение не по-малко от 200/200 mm, защитени с мазилка с дебелина 20 mm върху рабицова мрежа | - | 60 |
| 3. | Подови, тавански и покривни конструкции |  |  |
| 3.1. | Двустранно подпрени стоманобетонни (от бетон В20), вкл. оребрени (положени с ребрата нагоре) плочи и панели, при дебелина на бетонното покритие: |  |  |
|  | а) от нисколегирана стомана клас А-III |  |  |
|  | 10 mm | - | 30 |
|  | 20 mm | - | 45 |
|  | 30 mm | - | 60 |
|  | 40 mm | - | 90 |
|  | 50 mm | - | 120 |
|  | б) от всички останали видове стомана (с изключение на предварително напрегнатата стомана): |  |  |
|  | 10 mm | - | 30 |
|  | 20 mm | - | 45 |
|  | 30 mm | - | 60 |
|  | 40 mm | - | 90 |
|  | 50 mm | - | 120 |
| 3.2. | Двустранно подпрени стоманобетонни (от бетон В20), вкл. оребрени (положени с ребрата надолу) плочи и панели, при дебелина на бетонното покритие: |  |  |
|  | а) при съотношение на размерите 1:1: |  |  |
|  | 10 mm | - | 90 |
|  | 20 mm | - | 120 |
|  | 30 mm | - | 180 |
|  | б) при съотношение на размерите 1:1,5: |  |  |
|  | 10 mm | - | 30 |
|  | 20 mm | - | 60 |
|  | 30 mm | - | 120 |
|  | в) при съотношение на размерите 1:2: |  |  |
|  | 10 mm | - | 30 |
|  | 20 mm | - | 60 |
|  | 30 mm | - | 90 |
| 3.3. | Стоманобетонни (от бетон В20) свободно подпрени греди, подови и покривни плочи с надлъжни носещи ребра от нисколегирана стомана клас А-III при дебелина на бетонното покритие: |  |  |
|  | 20 mm | 65 | 30 |
|  | 35 mm | 65 | 30 |
|  | 20 mm | 100 | 30 |
|  | 35 mm | 100 | 45 |
|  | 50 и повече mm | 100 | 45 |
|  | 20 mm | 160 | 45 |
|  | 30 mm | 160 | 45 |
|  | 50 mm | 160 | 60 |
|  | 20 mm | 200 и повече | 45 |
|  | 30 mm | 200 и повече | 60 |
|  | 40 mm | 200 и повече | 90 |
|  | 50 mm | 200 и повече | 90 |
| 3.4. | Монолитни стоманобетонни подови и покривни конструкции (от бетон В20) при дебелина на бетонното покритие: |  |  |
|  | 10 mm | до 80 | 45 |
|  | 20 mm | до 80 | 90 |
|  | 10 mm | до 90 | 60 |
|  | 20 mm | до 90 | 90 |
|  | 30 mm | до 90 | 120 |
|  | 10 mm | до 100 | 90 |
|  | 20 mm | до 100 | 90 |
|  | 30 mm | до 100 | 120 |
|  | 10 mm | 110 | 120 |
|  | 20 mm | 110 | 120 |
|  | 30 mm | 110 | 120 |
|  | 10 mm | 120 | 120 |
|  | 20 mm | 120 | 180 |
| 3.5. | Монолитни непрекъснати стоманобетонни греди (от бетон В20) за подови конструкции, независимо от дебелината на бетонното покритие | 100 | 90 |
|  |  | 150 | 90 |
|  |  | 180 | 120 |
| 3.6 | Непрекъснати стоманобетонни греди (от бетон В20), както и сглобяеми замонолитени греди за подови и покривни конструкции, при дебелина на бетонното покритие: |  |  |
|  | 20 mm | - | 60 |
|  | 30 mm | - | 90 |
|  | 40 mm | - | 120 |
|  | 50 mm | - | 120 |
| 3.7. | Подови и покривни конструкции със стоманени греди и с пълнеж от продукти с класове по реакция на огън А1 и А2: |  |  |
|  | а) (зал. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) |  |  |
|  | б) при защитени греди с циментна замазка върху рабицова мрежа с дебелина: |  |  |
|  | 10 mm | - | 45 |
|  | 20 mm | - | 90 |
|  | 30 mm | - | 120 |
| 3.8. | Подови конструкции от дървен гредоред с каратаван и с мазилка на летви, камъш или рабицова мрежа с дебелина 20 mm | - | 45 |
| 3.9. | Подови конструкции от дървен гредоред с гипсови или керамични елементи между гредите, защитени с пласт от гипс или мазилка върху рабицова мрежа с дебелина: |  |  |
|  | 20 mm | - | 60 |
|  | 30 mm | - | 90 |
| 3.10. | Стоманобетонни (от бетон В20) стълбища, стълбищни греди, площадки с дебелина на бетонното покритие 20 mm | - | 90 |
| 4. | Зидани измазани комини от плътни керамични или силикатни тухли | 120 | G 50 |
| 5. | Зидани измазани шахти от плътни керамични или силикатни тухли | 120 | 120 |

Забележки:

1. (зал. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Приложение № 6 към чл. 14, ал. 8

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване за определяне на класовете по отношение на реакцията им на огън

Таблица 1

Продукти от клас по реакция на огън А1

| № по ред | Строителен продукт | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Керамзит | - |
| 2. | Експандиран перлит | - |
| 3. | Експандиран вермикулит | - |
| 4. | Минерална вата | - |
| 5. | Пеностъкло | - |
| 6. | Бетон | Готови смеси, сглобяеми армирани и предварително напрегнати продукти |
| 7. | Бетон с добавъчни продукти (плътни и леки минерални добавъчни продукти, без топлоизолация) в т.ч. за сглобяеми елементи | Може да съдържа примеси и добавки (PFA), оцветители и други продукти. |
| 8. | Автоклавни газобетонни елементи | Елементи, произведени от хидравлични свързващи вещества, като цимент и/или вар, комбинирани с фини продукти (силициеви материали, доменна шлака), продукти, образуващи шупли, в т.ч. сглобяеми елементи |
| 9. | Фиброцимент | - |
| 10. | Цимент | - |
| 11. | Вар | - |
| 12. | Доменна шлака/пулверизирана летлива пепел | - |
| 13. | Минерални добавъчни продукти | - |
| 14. | Желязо, стомана, неръждаема стомана | В нераздробен вид |
| 15. | Мед и медни сплави | В нераздробен вид |
| 16. | Цинк и цинкови сплави | В нераздробен вид |
| 17. | Алуминий и алуминиеви сплави | В нераздробен вид |
| 18. | Олово | В нераздробен вид |
| 19. | Гипс и гипсови мазилки | Може да съдържа добавки (забавители, пълнители, влакна, оцветители, гасена вар, вещества, задържащи въздух и вода, пластификатори), плътни добавъчни вещества (естествен или натрошен пясък), леки добавъчни вещества (перлит, вермикулит). |
| 20. | Разтвор с неорганични свързващи вещества | Разтвор за хастар/мазилка и разтвори за подова изравнителна замазка на база едно или повече неорганични свързващи вещества, като цимент, вар, цимент за зидария и гипс |
| 21. | Елементи от глина | Елементи от глина или други глиненести продукти, със или без пясък, гориво или други добавки, в т.ч. тухли, плочки, павета и елементи от огнеупорна глина (например за облицовка на комини) |
| 22. | Калциево-силикатни елементи | Елементи, произведени въз основа на смес на вар и естествени силициеви продукти - пясък, силициев чакъл или камъни, или смес от тези продукти. Може да съдържат оцветители. |
| 23. | Продукти от естествен камък и шисти | Обработен или необработен елемент, произведен от естествен камък (магмени, седиментни или метаморфозни скали) или шисти |
| 24. | Гипсови елементи | Блокчета и други елементи от калциев сулфат и вода, които могат да съдържат влакна, пълнители, добавъчни продукти и други добавки и да са оцветени с пигменти. |
| 25. | Мозайка | Готови бетонни мозаечни плочки и подови настилки, които се оформят на работната площадка |
| 26. | Стъкло | Топлинно уякчено, химически устойчиво, многослойно и армирано стъкло |
| 27. | Стъклокерамика | Стъклокерамика в кристална и остатъчна фаза на стъклото |
| 28. | Керамика | Продукти от пресован прах и екструдирани продукти (емайлирани или неемайлирани) |

Забележки:

1. Строителните продукти се класифицират от клас А1, когато са:

а) произведени само от един или повече продукти по табл. 1 и нито един от тях не съдържа хомогенно разпределен органичен продукт, превишаващ с 1 % теглото или обема на строителния продукт (определяща е по-ниската стойност);

б) произведени от някои от продуктите по табл. 1 с покрития от неорганичен слой.

2. В случаите, когато продуктите са изработени чрез залепване на един или повече продукти по табл. 1, те се определят като продукти с клас по реакция на огън А1, при условие че количеството лепило е по-малко от 0,1 % от теглото или обема на продукта (определяща е по-ниската стойност).

3. Това приложение не се отнася за панелни (изолационни) продукти с един или повече органични слоеве, както и за продукти, съдържащи органични компоненти, които не са хомогенно разпределени (с изключение на случаите, в които се използва лепило).

Таблица 2

Стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка (без изолационна подложка) от клас по реакция на огън А1

| Продукт | Номинална дебелина "t" на стоманена плоскост с метално покритие (mm) | Профил | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от полиестер с максимална номинална дебелина 25 µm, съгласно съответната част от БДС EN 14782 и БДС EN 10169, ако масата на покритието не надвишава 70 g/m2 и ОТП не е повече от 1,0 MJ/m2. Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му не е повече от 15 µm и ОТП не надвишава 0,7 MJ/m2. | 0,40 ≤ t ≤ 1,50 | Плосък или профилиран (1) | A1 |

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

(1) Лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта.

Таблица 3

Влакнестите гипсови отливки, подсилени с влакна от сизал или юта от клас по реакция на огън А1

| Продукт | Данни за продукта | Минимална плътност (kg/m3) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Влакнести гипсови отливки | Продукт в съответствие с БДС EN 13815, съставен от гипсови отливки, смесени с вода и подсилени с равномерно разпръснати влакна от сизал или юта, които не надвишават 2,5 тегловни процента. | 1000 | А1 |

Таблица 4

Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от клас по реакция на огън А2

| Продукт (1) | Подробно описание на продукта за съединяваща система | Максимално съдържание на органични вещества (% от теглото) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Фугиращи смеси за гипсови плочи, които се използват с хартиена съединяваща лента. Готова за употреба паста или прах за смесване с вода върху всякаква основа с клас най-малко A2-s1, d0 с дебелина най-малко 6 mm и плътност най-малко 700 kg/m3 (с изключение на подови настилки) | Изсъхващи на въздух фугиращи смеси от типове 1A, 2A и 3A и хартиена съединяваща лента (2) според стандарт БДС EN 13963 | 7,0 | A2-s1, d0 |

(1) Плътност във влажно състояние на съединяващата съставка най-малко 1,1 kg/l (1100 kg/m3).

(2) Максимална широчина на хартиената съединяваща лента: 55 mm; максимална маса на хартиената съединяваща лента на единица площ: 135 g/m2.

Таблица 5

Гипсокартонени плочи от класове по реакция на огън А2 и B

| Гипсокартонена плоча | Номинална дебелина на плочата (mm) | Гипсова сърцевина |  | Грамаж на хартията (1) (g/m2) | Субстрат | Клас по реакция на огън (изключват се подовите покрития) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плътност (kg/m3) | Клас на реакция на огън |  |  |  |
| Съответстващи на БДС EN 520 (с изключение на перфорираните плочи) | ≥ 6,5 < 9,5 | ≥ 800 | A1 | ≤ 220 | Всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m3 или всяко изделие с изискване за клас минимум A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
|  |  |  |  | > 220 ≤ 320 |  | B-s1, d0 |
|  | ≥ 9,5 | ≥ 600 |  | ≤ 220 | Всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m3 или всяко изделие с изискване за клас минимум A2-s1, d0 или всеки изолационен материал с изискване за клас E-d2, монтира се в съответствие с метод 1 | A2-s1, d0 |
|  |  |  |  | > 220 ≤ 320 |  | B-s1, d0 |

(1) Определя се в съответствие с БДС EN ISO 536 с не повече от 5 % съдържание на органични добавки.

Монтаж и фиксиране

Гипсокартонените плочи (оттук нататък наричани "гипсовите плочи") се монтират и фиксират, като се използва един от следните три метода:

Метод 1 - Механично фиксиране към поддържаща основа

Гипсовите плочи или (при многопластовите системи) поне най-външният пласт на плочките се фиксират механично към метална основа (изработена от части, дадени по-подробно в БДС EN 14195) или към дървена основа (в съответствие с БДС EN 336 и БДС EN 1995-1-1).

В случаите, в които основата е снабдена с поддържащи подложки само в една посока, максималното разстояние между поддържащите подложки не може да превишава размера, равен на 50 пъти дебелината на гипсовите плочи.

В случаите, в които основата е снабдена с поддържащи подложки в две посоки, максималното разстояние между поддържащите подложки във всяка посока не може да превишава размера, равен на 100 пъти дебелината на гипсовите плочи.

Механичните фиксиращи елементи са винтове, скоби или пирони, които се закрепват, като преминават напречно на гипсовите плочи и се вкарват в основата в центрове, които не превишават 300 mm, измерени по дължината на всяка от поддържащите подложки.

Зад гипсовите плочи може да се остави или въздух, или изолиращ материал. За основа може да се използва някой от следните елементи:

а) всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m3 или всяко изделие с изисквания за клас минимум A2-s1, d0 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 6,5 mm и < 9,5 mm и ≥ 800 kg/m3 плътност на сърцевината, или

б) всяко изделие на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m3 или всяко изделие с изисквания за клас минимум A2-s1, d0 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 9,5 mm и ≥ 600 kg/m3 плътност на сърцевината, или

в) всеки изолационен материал с изискване за клас минимум E-d2 при гипсовите плочи с номинална дебелина ≥ 9,5 mm и ≥ 600 kg/m3 плътност на сърцевината.

Всяка фуга между съседни гипсокартонени плочи следва да е с луфт с широчина ≤ 4 mm. Тази разпоредба се прилага за всяка фуга независимо от това дали фугата ляга директно на елемент от поддържаща подложка, или не и независимо от това дали фугата е запълнена с фугиращ материал.

В случаи "а" и "б" всяка фуга между съседни гипсови плочки, която не ляга директно на елемент от поддържаща подложка и която е с широчина на луфта > 1 mm, се запълва изцяло с фугиращ материал съгласно посоченото в БДС EN 13963 (останалите фуги може да си останат незапълнени).

В случай "в" всички фуги между съседни гипсокартонени плочи се запълват изцяло с фугиращ материал съгласно посоченото в БДС EN 13963.

Метод 2 - Механично фиксиране към твърд субстрат на дървена основа

Гипсовите плочи се фиксират механично към твърд субстрат на дървена основа с плътност ≥ 400 kg/m3.

Между гипсовите плочи и субстрата не трябва да има кухина.

Елементите за механично фиксиране са винтове, скоби или пирони. Разстоянието между механичните елементи за фиксиране съответства на правилата, посочени по-горе в метод 1.

Всяка фуга между съседни гипсокартонени плочи следва да е с широчина на луфта ≤ 4 mm и може да се остави незапълнена.

Метод 3 - Механично фиксиране или свързване към твърд субстрат (система сухо закрепване)

Гипсовите плочи се фиксират директно към твърд субстрат с клас по класификация по реакция на огън минимум A2-s1, d0.

Гипсовите плочи могат да се закрепват с използване на винтове или пирони, които се фиксират, като преминават напречно на гипсовите плочи и влизат в твърдия субстрат, а могат и да се свързват към субстрата, като се използват свръзки от лепило на гипсова основа съгласно посоченото в БДС EN 14496.

Във всички случаи, независимо от това дали свързванията са с винтове, пирони или лепило, следва да се спазва разстояние от максимум 600 mm между вертикалните и хоризонталните центрове.

Всички фуги между съседни гипсокартонени плочи може да се оставят незапълнени.

Таблица 6

Мазилки на основата на органични свързващи вещества и разтвори за външна и вътрешна мазилка от класове по реакция на огън А2 и B

| Продукти (1) | Максимално съдържание на органични вещества (2) (тегловни %) | Максимална маса на единица площ (3) (kg/m2) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 15824 | ≤ 9,0 | ≤ 4,0 | B-s2, d0 |
| Мазилки на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 15824, и разтвори за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 998-1 | ≤ 2,5 | ≤ 6,0 | A2-s1, d0 |
|  | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 |  |
|  | ≤ 5,0 | ≤ 2,0 |  |

(1) Продукти, които се доставят под формата на паста или прах и се използват за външно и вътрешно покритие на стени, колони, преградни стени и тавани. Експлоатационните показатели на основите трябва да бъдат поне клас A2-s1, d0, а плътността не трябва да бъде по-малка от 525 kg/m3.

(2) Спрямо съдържанието на сухо вещество (съпоставимо с напълно изсъхналата мазилка, положена върху основата).

(3) Спрямо хидратирания продукт (във вид, годен за употреба).

Таблица 7

Дървесни плоскости от класове по реакция на огън B, D и E

| Продукт | БДС EN стандарт на продукта | Състояние след завършване (6) | Минимална плътност, kg/m3 | Минимална дебелина, mm | Клас по реакция на огън (с изключение на настилки) | Клас по реакция на огън (за настилки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоча от дървени частици, слепена с цимент (1) | БДС EN 634-2 | Без въздушна междина зад плоскостта | 1000 | 10 | B-s1, d0 | BFL-s1 |
| Дървесновлакнеста плоскост твърда (1) | БДС EN 622-2 | Без въздушна междина зад дървената плоскост | 900 | 6 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Дървесновлакнеста плоскост твърда (3) | БДС EN 622-2 | Със затворена въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост | 900 | 6 | D-s2, d2 | - |
| Плоча от дървени частици (1), (2), (5) | БДС EN 312 | Без въздушна междина зад дървената плоскост | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Дървесновлакнеста плоскост твърда и със средна твърдост (1), (2), (5) | БДС EN 622-2 БДС EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF плоскост (1), (2), (5) | БДС EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB плоскост (1), (2), (5) | БДС EN 300 |  |  |  |  |  |
| Шперплат (1), (2), (5) | БДС EN 636 | Без въздушна междина зад дървената плоскост | 400 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Плоскост от масивно дърво (1), (2), (5) | БДС EN 13353 |  |  | 12 |  |  |
| Лененовлакнеста плоскост (1),(2),(5) | БДС EN 15197 | Без въздушна междина зад дървената плоскост | 450 | 15 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Плоча от дървени частици (3), (5) | БДС EN 312 | Със затворена или отворена въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост | 600 | 9 | D-s2, d2 |  |
| MDF плоскост (3),(5) | БДС EN 622-2 БДС EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF (3), (5) | БДС EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB плоскост (3), (5) | БДС EN 300 |  |  |  |  |  |
| Шперплат (3), (5) | БДС EN 636 | Със затворена или отворена въздушна междина не повече от 22 mm зад дървената плоскост | 400 | 9 | D-s2, d2 |  |
| Плоскост от масивно дърво (3), (5) | БДС EN 13353 |  |  | 12 |  |  |
| Плоча от дървени частици (4), (5) | БДС EN 312 | Със затворена въздушна междина зад дървената плоскост | 600 | 15 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Дървесновлакнеста плоскост, със средна твърдост (4), (5) | БДС EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF плоскост (4), (5) | БДС EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB плоскост (4), (5) | БДС EN 300 |  |  |  |  |  |
| Шперплат (4), (5) | БДС EN 636 | Със затворена въздушна междина зад дървената плоскост | 400 | 15 | D-s2, d1 | DFL-s1 |
| Плоскост от масивно дърво (4),(5) | БДС EN 13353 |  |  |  | D-s2, d0 |  |
| Лененовлакнеста плоскост (4), (5) | БДС EN 15197 | Със затворена въздушна междина зад дървената плоскост | 450 | 15 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Плоча от дървени частици (4), (5) | БДС EN 312 | С отворена въздушна меж- дина зад дървената плоскост | 600 | 18 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Дървесновлакнеста плоскост със средна твърдост (4), (5) | БДС EN 622-3 |  |  |  |  |  |
| MDF плоскост (4),(5) | БДС EN 622-5 |  |  |  |  |  |
| OSB плоскост (4), (5) | БДС EN 300 |  |  |  |  |  |
| Шперплат (4), (5) | БДС EN 636 | С отворена въздушна междина зад дървената плоскост | 400 | 18 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Плоскост от масивно дърво (4),(5) | БДС EN 13353 |  |  |  |  |  |
| Лененовлакнеста плоскост (4), (5) | БДС EN 15197 | С отворена въздушна междина зад дървената плоскост | 450 | 18 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Плоча от дървени частици (5) | БДС EN 312 | Състояния от всякакъв вид | 600 | 3 | E |  |
| OSB плоскост (5) | БДС EN 300 |  |  |  |  |  |
| MDF плоскост (5) | БДС EN 622-5 | Състояния от всякакъв вид | 400 | 3 | E | EFL |
|  |  |  | 250 | 9 | E | EFL |
| Шперплат (5) | БДС EN 636 | Състояния от всякакъв вид | 400 | 3 | E | EFL |
| Дървесновлакнеста плоскост твърда (5) | БДС EN 622-2 | Състояния от всякакъв вид | 900 | 3 | E | EFL |
| Дървесновлакнеста плоскост със средна твърдост (5) | БДС EN 622-3 | Състояния от всякакъв вид | 400 | 9 | E | EFL |
| Дървесновлакнеста плоскост мека | БДС EN 622-4 | Състояния от всякакъв вид | 250 | 9 | E |  |

(1) Продуктът е монтиран без въздушна междина върху продукти с клас по реакция на огън A1 или A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m3 или върху продукти най-малко с клас по реакция на огън D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m3.

(2) Може да бъде изпълнена подложка за изолация на продукта от целулоза най-малко с клас по реакция на огън Е, при условие че е монтирана върху дървената плоскост (това не се отнася за случаите, когато продуктът се използва за настилки).

(3) Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m3 клас, като между продуктите е оставена въздушна междина.

(4) Продуктът е монтиран върху продукт с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d2 и с минимална плътност 400 kg/m3, като между продуктите е оставена въздушна междина.

(5) В т.ч. фурнирни панели и панели на основата на фенол и меланин (с изключение на случаите, когато продуктите се използват за настилки).

(6) Парна бариера с дебелина до 0,4 mm и с маса до 200 g/m2 може да бъде монтирана между дървената плоскост и подложката, ако между тях няма въздушна междина.

Таблица 8

Стоманени плоскости с покритие от пластизол от клас по реакция на огън С

| Продукт (1) | Номинална дебелина "t" на стоманена плоскост с метално покритие (mm) | Описание на комплекта | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоманена плоскост с метално покритие, профилирана или плоска, с номинална дебелина t (mm), с изложена на огън повърхност, върху която е нанесено покритие от пластизол с максимална номинална дебелина 200 µm, с маса на покритието ≤ 300 g/m2 и ОТП ≤ 7,0 МJ/m2. Неизложената на огън повърхност на стоманената плоскост може да има органично покритие, при условие че дебелината му е ≤ 15 µm и че ОТП ≤ 0,7 МJ/m2. | 0,55 ≤ t ≤ 1,00 | Плосък или профилиран продукт, използван като единствена облицовка (без вътрешна изолация) или с подложка от минерална вата като част от сглобен комплект (който може да бъде и с двойна облицовка). Ако продуктът е профилиран, лицето на профилираната (гофрираната) повърхнина не може да надвишава повече от два пъти цялата (покривна) повърхнина на продукта. Минералната вата трябва да бъде най-малко с клас A2-s1, d0. Минералната вата трябва да има дебелина поне 100 mm, освен ако материалът (ако има такъв) непосредствено зад минералната вата - включително всякаква противокондензационна мембрана - е поне от клас A2-s1, d0. Подпорната структура трябва да бъде най-малко от клас A2-s1, d0. | C-s3, d0 |

Използвано съкращение: ОТП = общ топлинен потенциал.

(1) Допустимите отклонения от номиналната дебелина трябва да бъдат съобразени със съответните стандарти, посочени в БДС EN 14782 и БДС EN 14783.

Таблица 9

Подови настилки от дървесина от класове по реакция на огън С и D

| Продукт (1), (2) | Описание на продукта (3) | Минимална средна плътност (4), kg/m3 | Минимална обща дебелина, mm | Условия на крайна употреба | Клас по реакция на огън за подовите настилки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подова настилка и паркет от дървесина | Подова настилка от масивна букова или дъбова дървесина с продукт за повърхностно покритие | 680 - за букова дървесина 650 - за дъбова дървесина | 8 | Залепен към основата (6) | CFL-s1 |
|  | Подова настилка от масивна букова, дъбова или смърчова дървесина с продукт за повърхностно покритие | 680 - за букова дървесина 650 - за дъбова дървесина 450 - за дървесина от смърч | 20 | Със или без въздушна междина отдолу |  |
|  | Непосочена по-горе подова настилка от масивна дървесина с продукт за повърхностно покритие | 390 | 8 | Без въздушна междина отдолу | DFL-s1 |
|  |  |  | 20 | Със или без въздушна междина отдолу |  |
| Паркет от дървесина | Многослоен паркет с горен износващ се слой от дъб с дебелина най-малко 5 mm и с продукт за повърхностно покритие | 650 (с горен износващ се слой) | 10 | Залепен към основата (5) | CFL-s1 |
|  |  |  | 14 (6) | Със или без въздушна междина отдолу |  |
|  | Непосочен по-горе многослоен паркет с продукт за повърхностно покритие | 500 | 8 | Залепен към основата | DFL-s1 |
|  |  |  | 10 | Без въздушна междина отдолу |  |
|  |  |  | 14 (6) | Без въздушна междина отдолу |  |
| Подови покрития от фурнирна дървесина | Подови покрития от фурнирна дървесина с продукт за повърхностно покритие | 800 | 6 (6) | Без въздушна междина отдолу | DFL-s1 |

(1) Монтиран съгласно БДС EN ISO 9239-1 върху основа с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d0 и с минимална плътност 400 kg/m3 или с въздушна междина отдолу.

(2) Използва се за стъпала на стълбища.

(3) За повърхностно покритие се използват акрил, полиуретан или сапун в количество 50 - 100 g/m2, както и течно масло - 20 - 60 g/m2.

(4) Опаковане съгласно БДС EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(5) Основа с клас най-малко A2-s1, d0.

(6) Може да бъде включен междинен слой с клас по реакция на огън най-малко Е и с максимална дебелина 3 mm, когато за паркети с дебелина, равна или надвишаваща 14 mm, и за подови покрития от фурнирна дървесина се изпълнява без въздушна междина.

Таблица 10

Декоративни ламинати под високо налягане от клас по реакция на огън D

| Декоративни ламинати под високо налягане (1) | Описание на продукта | Минимална плътност, kg/m3 | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън (с изключение на настилките) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неогнеустойчиви пресовани ламинати под високо налягане за вътрешно приложение (2) | Пресовани ламинати под високо налягане, съответстващи на изискванията на БДС EN 438-4 (тип CGS) | 1350 | 6 | D-s2, d0 |
| Неогнеустойчиви композитни ламинати под високо налягане с дървени подложки за вътрешно приложение (2) | Композитни плоскости, вкл. неогнеустойчиви ламинати под високо налягане, съответстващи на изискванията на БДС EN 438-3, залепени от двете страни с неогнеустойчива дървесна сърцевина с минимална дебелина 12 mm в съответствие с БДС EN 13986 с използването на поливинилацетат или термореактивно лепило при разход от 60 до 120 g/m2 | 600 - за дървесна сърцевина 350 - за ламинат под високо налягане (ЛВН) | 12 за дървесна сърцевина с ЛВН, ≥0,5 mm, залепен към двете страни на сърцевината | D-s2, d0 |

(1) Директно закрепени (т.е. без въздушна междина) към материал с клас по реакция на огън най-малко А2-s1, d0 и с плътност най-малко 600 kg/m3 или монтирани върху дървена или метална квадратна носеща рама с невентилирана въздушна междина най-малко 30 mm (т.е. кухина, отворена само отгоре), като така образуваната стена на кухината е с клас по реакция на огън най-малко А2-s1, d0.

(2) В съответствие с БДС EN 438-7.

Таблица 11

Строителна дървесина (1) от клас по реакция на огън D

| Описание на продукта | Минимална средна плътност (2), kg/m3 | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън (с изключение на настилките) |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуално и машинно сортирана строителна дървесина с напречни правоъгълни сечения, оформени чрез отрязване или рендосване, или по други начини, или с напречни кръгли сечения | 350 | 22 | D-s2, d0 |

(1) Отнася се за всички видове, обхванати от стандартите за строителни продукти.

(2) Съгласно БДС EN 13238.

Таблица 12

Продукти от слепен слоест дървен материал и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби от клас по реакция на огън D

| Продукти (1) | Минимална средна плътност (2) (в kg/m3) | Минимална обща дебелина (в mm) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт БДС EN 15497 | 380 | 22 | D-s2, d0 |

(1) Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовите стандарти.

(2) При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

Таблица 13

Ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина от клас по реакция на огън D

| Продукт (1) | Описание на продукта (2) | Минимална средна плътност (3), kg/m3 | Минимални дебелини, обща/минимална (4), mm | Условия на крайна употреба (5) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ламперия и външно стенно покритие (6) | Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност | 390 | 9/6 | Без междина или със затворена въздушна междина отзад | D-s2, d2 |
|  |  |  | 12/8 |  | D-s2, d0 |
| Ламперия и външно стенно покритие (7) | Части от необработена дървесина със или без пера и нутове и със или без профилирана повърхност | 390 | 9/6 | Със свободна въздушна междина ≤ 20 mm отзад | D-s2, d0 |
|  |  |  | 18/12 | Без междина или със свободна въздушна междина отзад |  |
| Лентовидни елементи от дървесина (8) | Части от необработена дървесина, монтирани върху носеща рамка (9) | 390 | 18 | Елементи, обградени от всички страни с въздушна междина (10) | D-s2, d0 |

(1) Прилага се също за стъпала на стълбища.

(2) Съединителните връзки могат да бъдат от всякакъв тип, например челни с квадратно или правоъгълно сечение и връзки с нутове и пера. Необработената дървесина е дървен материал, който няма покритие и не е бил подложен на друг вид обработка освен сушене в пещ (физическа, химическа или друга обработка или импрегниране).

(3) Опаковане съгласно БДС EN 13238.

(4) Както това е показано на фигура "а" по-долу. Профилирана повърхност откъм изложената страна на плоскостта, ненадвишаваща 20 % от равната повърхност или 25 %, ако се измерва едновременно откъм изложената страна и неизложената страна на плоскостта. За челни връзки с квадратно или правоъгълно сечение най-голямата дебелина се прилага към междината на фугата.

(5) Свободната въздушна междина дава възможност за проветряване зад продукта, докато затворената въздушна междина не позволява проветряване. Основата, която се намира под въздушната междина, е с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с плътност най-малко 10 kg/m3. Зад затворена въздушна междина с максимален размер 20 mm и с вертикални части от дървесина основата трябва да бъде с клас по реакция на огън най-малко D-s2, d0.

(6) Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със затворена въздушна междина или запълнена с основа с клас по реакция на огън най-малко A2-s1, d0 и с минимална плътност 10 kg/m3 или запълнен с подложка от изолационен материал от целулоза с клас най-малко Е и със или без преграда срещу проникване на влага отзад. Продуктът от дървесина се монтира без отворени фуги.

(7) Монтиран механично върху носеща рамка от летви от дървесина със или без свободна въздушна междина отзад. Продуктът от дървесина се монтира без отворени фуги.

(8) Правоъгълни дървени части със или без заоблени ъгли, монтирани хоризонтално или вертикално върху носеща рамка и обградени от всички страни с въздушна междина, за вътрешно и външно приложение в непосредствена близост до други строителни елементи.

(9) Максималната изложена повърхност (всички страни на правоъгълните дървени части и носещата дървена рамка) не надвишава 110 % от цялата плоска повърхност, виж фигура "б" по-долу.

(10) Другите строителни елементи в зависимост от отстоянието им от лентовидния елемент от дървесина (с изключение на носещата му рамка) са с класове по реакция на огън, както следва: с клас най-малко A2-s1, d0 - при отстояние, по-малко от 100 mm, с клас най-малко В-s1, d0 - при отстояние от 100 - 300 mm, и с клас най-малко D-s2, d0 - при отстояние, по-голямо от 300 mm.

Фиг. "а" - профили за ламперия и външно стенно покритие от масивна дървесина

Фиг. "б" - максимална изложена повърхност на лентовиден елемент от дървесина 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Таблица 14

Продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир от клас по реакция на огън D

| Продукт (1) | Данни за продукта | Минимална средна плътност (2) (kg/m3) | Минимална обща дебелина (mm) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351 | Минимална дебелина на слоя 18 mm | 350 | 54 | D-s2, d0 (3) |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374 | Минимална дебелина на фурнирния лист 3 mm | 400 | 18 | D-s2, d0 (3) |

(1) Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовите стандарти.

(2) При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

(3) Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 15

Декоративни стенни облицовки под формата на роли и пана от клас по реакция на огън D

| Продукт (1) | Максимална маса на единица площ (g/m2) | Максимална дебелина (mm) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенни облицовки на основата на целулозни влакна | 190 | 0,9 | D-s3, d2 |
| Стенни облицовки на основата на целулозни влакна и с полимерно покритие или напечатани | 470 | 0,7 |  |
| Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна | 160 | 0,3 |  |
| Стенни облицовки на основата на смес от целулозни и полиестерни влакна и с полимерно покритие или напечатани | 410 | 0,5 |  |
| Стенни облицовки на основата на плат с полимерно покритие | 510 | 0,7 |  |
| Стенни облицовки от тъкан с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна | 450 | 0,8 |  |
| Стенни облицовки от пяна от поливинилхлорид с подложка, състояща се от целулозни влакна или от целулозни и полиестерни влакна | 310 | 1,8 |  |

(1) Продукти в съответствие с БДС EN 15102, нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас A2-s1, d0, с минимална дебелина 12 mm и с минимална плътност 800 kg/m3, с използване на лепило на основата на нишесте или на нишесте/поливинилхлорид, или на целулоза/поливинилхлорид при максимум 200 g/m2.

Таблица 16

Продукти от напречно слепен слоест дървен материал и продукти от дървен материал от слепен фурнир за подови покрития от клас по реакция на огън D

| Продукт (1) | Данни за продукта | Минимална средна плътност (2) (kg/m3) | Минимална обща дебелина (mm) | Клас по реакция на огън за подови покрития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351 | минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от бор | 430 | 54 | DFL-s1 (3) |
| Продукти от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 16351 | минимална дебелина на слоя от 18 mm и с външен слой от смърч | 400 | 54 | DFL-s1 (3) |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374 | с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор | 480 | 15 | DFL-s1 (3) |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374 | с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от бор | 430 | 20 | DFL-s1 (3) |
| Продукти от дървен материал от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт БДС EN 14374 | с минимална дебелина на фурнирния лист от 3 mm и с външен слой от смърч | 400 | 15 | DFL-s1 (3) |

(1) Отнася се също за стъпалата на стълбища.

(2) При условията в съответствие със стандарт БДС EN 13238.

(3) Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.

Таблица 17

Подови настилки от дървесина по стандарт БДС EN 14342 без покритие от класове по реакция на огън D и E

| Продукт (1) (6) | Подробни данни за продукта (3) | Средна минимална плътност (4) (kg/m3) | Минимална обща дебелина (mm) | Състояние при употреба | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подова настилка от дървесина | Подова настилка от масивна борова или смърчова дървесина | Бор: 480 Смърч: 400 | 14 | Без долна въздушна междина | DFL-s1 |
| Подова настилка от дървесина | Подова настилка от масивна букова, дъбова, борова или смърчова дървесина | Бук: 700 Дъб: 700 Бор: 430 Смърч: 400 | 20 | Със или без долна въздушна междина | DFL-s1 |
| Паркет от дървесина | Паркет (еднослоен) от масивна орехова дървесина | 650 | 8 | Залепване към основата (5) | DFL-s1 |
| Паркет от дървесина | Паркет (еднослоен) от масивна дъбова, яворова или ясенова дървесина | Ясен: 650 Явор: 650 Дъб: 720 | 8 | Залепване към основата (5) | DFL-s1 |
| Паркет от дървесина | Многослоен паркет с външен слой от дъбова дървесина с минимална дебелина 3,5 mm | 550 | 15 (2) | Без долна въздушна междина | DFL-s1 |
| Подова настилка и паркет от дървесина | Подова настилка и паркет от масивна дървесина, които не са посочени по-горе | 400 | 6 | Всички | EFL |

Таблица 18

Метални летви и профили за шпакловки, метални летви и профили за мазилки и метални обрамчващи и допълнителни профили от клас по реакция на огън E

| Продукт | Данни за продукта | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- |
| метални летви и профили за шпакловки, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 13658-1 | с изложена на въздействие повърхност, съдържаща органичен материал | Е |
| метални летви и профили за мазилки, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 13658-2 |  |  |
| метални обрамчващи и допълнителни профили, обхванати в хармонизиран стандарт БДС EN 14353 |  |  |

Таблица 19

Лепила за керамични плочки от клас по реакция на огън E

| Продукт (1) | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Максимална дебелина на слоя (mm) | Клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- |
| Циментово лепило в съответствие с БДС EN 12004 | < 20 | 20 | E |
| Дисперсно лепило в съответствие с БДС EN 12004 | < 40 | 5 |  |
| Лепила от реактивни смоли в съответствие с БДС EN 12004 | < 50 | 5 |  |

(1) Нанесени върху долен пласт, който е от най-малко клас D-s2, d0, и с минимална плътност ≥ 680 kg/m3.

Таблица 20

Циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола от клас по реакция на огън E

| Продукт (1) | Максимална дебелина на слоя (mm) | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Клас по реакция на огън (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Циментови замазки в съответствие с БДС EN 13813 | 30 | < 20 | E |
| Замазки от калциев сулфат в съответствие с БДС EN 13813 |  |  |  |

(1) Положена върху долен пласт от клас най-малко D-s2, d0 с минимална дебелина 12 mm и минимална плътност 680 kg/m3.

(2) Клас E, когато замазката се използва за основа.

Таблица 21

Подови замазки от синтетична смола от клас по реакция на огън E

| Продукт (1) | Максимална дебелина на слоя (mm) | Съдържание на органични вещества (тегловни %) | Клас по реакция на огън (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подови замазки от синтетична смола без пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола в съответствие с БДС EN 13813 | 4 | 100 | E или EFL |
| Подови замазки от синтетична смола с пълнител, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с БДС EN 13813 | 10 | < 75 |  |
| Подови замазки от синтетична смола с пълнител и добавен кварцов пясък, със свързващо вещество от епоксидна смола, полиуретанова смола, полиметилметакрилатна смола или винилестерна смола и с пълнител от минерални агрегати в съответствие с БДС EN 13813 | 10 | < 75 | E или EFL |

(1) Положена върху долен пласт от клас най-малко А2-s1, d0 с минимална дебелина 6 mm и минимална плътност 1800 kg/m3.

(2) Клас E, когато замазката се използва за основа, или клас EFL, когато замазката се използва за покритие.

Таблица 22

Ламинирани подови покрития от клас по реакция на огън E

| Тип на подовото покритие (1) | Описание на продукта | Минимална плътност, kg/m3 | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ламинирано подово покритие | Ламинирани подови покрития, произведени в съответствие с БДС EN 13329:2000 | 800 | 6,5 | EFL |

(1) Подово покритие, свободно положено върху подложка на дървена основа с клас по реакция на огън ≥ D-s2, d0 или върху друг тип подложка с клас A2-s1, d0.

Таблица 23

Еластични подови покрития от клас по реакция на огън E

| Тип на подовото покритие (1) | Стандарт EN | Минимална маса, g/m2 | Максимална маса, g/m2 | Минимална обща дебелина, mm | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обикновен и декоративен линолеум | БДС EN ISO 24011 | 2300 | 4900 | 2 | EFL |
| Подови покрития от хомогенен и хетерогенен поливинилхлорид | БДС EN ISO 10581 | 2300 | 3900 | 1,5 | EFL |
| Подови покрития от поливинилхлорид със слой пяна | БДС EN ISO 11638 | 1700 | 5400 | 2 | EFL |
| Подови покрития от поливинилхлорид с подложка на коркова основа | БДС EN 652 | 3400 | 3700 | 3,2 | EFL |
| Подови покрития от поливинилхлорид ламинирани | БДС EN ISO 26986 | 1000 | 2800 | 1,1 | EFL |
| Полугъвкави плочки от поливинилхлорид | БДС EN ISO 10595 | 4200 | 5000 | 2 | EFL |
| Линолеум на коркова основа | БДС EN 687 | 2900 | 5300 | 2,5 | EFL |
| Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени, с основа от пяна | БДС EN 1816 | 3400 | 4300 | 4 | EFL |
| Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития гумени | БДС EN 1817 | 3000 | 6000 | 1,8 | EFL |
| Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени | БДС EN 12199 | 4600 | 6700 | 2,5 | EFL |

(1) Подово покритие, свободно положено върху подложка на дървена основа с клас по реакция на огън ≥ D-s2, d0 или върху друг тип подложка с клас A2-s1, d0.

Таблица 24

Текстилни подови покрития от клас по реакция на огън E

| Тип на подовото покритие (1) | Стандарт | Клас по реакция на огън на подовото покритие |
| --- | --- | --- |
| Килимен текстил, машинно тъкан, който се поставя от стена до стена (2), и килимени плочки без ретардер на горене | БДС EN 1307 | EFL |
| Текстилни подови покрития (2), безкосмени, без ретардер на горене | БДС EN 1307 | EFL |
| Текстилни подови покрития (2), безкосмени, с ретардер на горене | БДС EN 1307 | EFL |

(1) Подово покритие, свободно положено върху подложка с клас по реакция на огън A2-s1, d0.

(2) Текстилни подови покрития с обща маса не по-голяма от 4800 g/m2, с минимална дебелина 1,8 mm (ISO 1766) и с повърхност от:

- 100 % вълна;

- 80 % вълна или повече - 20 % полиамид или по-малко;

- 80 % вълна или повече - 20 % полиамид/полиестер или по-малко;

- 100 % полиамид;

- 100 % полипропилен, а ако е съединен със слой от пяна SBR, обща маса > 780 g/m2 .

Забележка. Не се отнася за полипропиленови килими на други пенни основи.

Таблица 25

Продукти и/или материали за покривни покрития, за които може да се смята, че отговарят на експлоатационната характеристика "поведение при външен огън", и за които не се изисква изпитване, при спазване на съответните национални (1) разпоредби за проектиране и изпълнение на видовете работи

| Продукт/материал за покривни покрития | Специфични изисквания |
| --- | --- |
| Плочи за покрив: натурални плочи, каменни плочи | Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията |
| Керемиди: каменни, бетонни, глинени, керамични или стоманени керемиди за покрив | Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 МJ/m2 или маса ≤ 200 g/m2 |
| Цимент, армиран с влакна: - плоски и профилни плочи - плочи за покрив | Отговарят на разпоредбите на Решение 96/603/ЕО на Комисията или са с PCS ≤ 3,0 МJ/kg |
| Профилни метални плоскости от: алуминий, алуминиеви сплави, мед, медни сплави, цинк, цинкови сплави, стомана, неръждаема стомана, галванизирана стомана, стоманени влакна, стомана с гланцов емайл | Дебелина ≥ 0,4 mm Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 МJ/m2 или маса ≤ 200 g/m2 |
| Листови метални плоскости от: алуминий, алуминиеви сплави, мед, медни сплави, цинк, цинкови сплави, неимпрегнирана стомана, неръждаема стомана, галванизирана стомана, стоманени импрегнирани влакна, стомана с гланцов емайл | Дебелина ≥ 0,4 mm Евентуалните външни покрития трябва да са неорганични или да са с PCS ≤ 4,0 МJ/m2 или маса ≤ 200 g/m2 |
| Продукти с неорганични покрития, които при нормална употреба са покрити изцяло | Насипан чакъл с дебелина най-малко 50 mm или с маса ≥ 80 g/m2, с минимален и максимален размер на фракцията съответно 4 и 32 mm. Насипан пясък/цимент с дебелина най-малко 30 mm. Подреждане на плочи от камък или минерали с дебелина най-малко 40 mm. |

(1) В някои държави - членки на Европейския съюз, се изисква поставяне на негорим долен слой с определена дебелина, за да се предотврати директният контакт на металните листове с носещата структура. Металните листове, които в тези страни се използват с други видове основен слой, трябва да бъдат изпитани, за да се докаже съответствието им с националните разпоредби за проектиране и изпълнение на видовете работи.

Забележка. PCS е горна топлина на изгаряне.

Таблица 26

Панели тип "сандвич" с двустранно метално покритие от клас при излагане на въздействие на външен огън ВROOF

| Продукт (1) | Описание на продукта | Материал, от който е изработена сърцевината, с минимална плътност, kg/m3 | Клас (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Панели тип "сандвич" с покритие от стомана, неръждаема стомана или алуминий | В съответствие с БДС EN 14509 (1) | PUR - 35 МW (ламели) - 80 MW (наковки с цяла широчина) - 110 kg/m3 | BROOF (t1) BROOF (t2) BROOF (t3) |

(1) Панели с профилирана външна метална облицовка:

- с минимална дебелина 0,4 mm - за облицовки от стомана и неръждаема стомана;

- с минимална дебелина 0,9 mm - за облицовки от алуминий;

- при всяка надлъжна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната метална облицовка, която се простира през свода, и най-малко 15 mm по обратното лице на свода, или метален капак, който напълно скрива свода на сглобката, или повдигната метална греда по протежението на сглобката;

- при всяка напречна сглобка между два панела се оставя припокриване на външната метална облицовка най-малко 75 mm;

- покритие за защита срещу неблагоприятни атмосферни условия от PVC боя; нанася се в течно състояние, като максималната дебелина на полученото сухо покритие е 0,200 mm, ОТП - не повече от 8,0 МJ/m2, и максималната маса в сухо състояние - 300 g/m2, или друг вид фино покритие от боя с по-малка дебелина;

- с клас по реакция на огън най-малко D-s3, d0, без защита на ръба съгласно БДС EN 13501-1.

(2) Клас според даденото в таблицата в приложението към Решение 2001/671/ЕО.

Забележка. PUR е полиуретан; mW - минерална вата; PVC - поливинилхлорид; ОТП - общ топлинен потенциал.

Таблица 27

Продукти и/или материали от листова ламарина с пластизолово покритие от клас при излагане на въздействие на външен огън BROOF

| Продукт | Клас (1) |
| --- | --- |
| Листова стоманена ламарина с пластмасово покритие, както е посочено по-долу. и при монтиране в единствен пласт или монтирана покривна система, както е описано подробно по-долу | BROOF (t1) BROOF (t2) BROOF (t3) |
| Листови елементи за покриви в съответствие с БДС EN 14782 и БДС EN 14783, състоящи се от профилирани листове стоманена ламарина, листове плоска стоманена ламарина или галванизирана листова стоманена ламарина с кангалово покритие или галванизирана листова стоманена ламарина с покритие от алуминиево-цинкова сплав с дебелина на метала ≥ 0,40 mm с органично външно покритие (изложено на атмосферните условия) и по избор, с обратно (от вътрешната страна) органично покритие. Външното покритие се състои от нанесена в течно състояние пластизолова боя с максимална номинална дебелина на сухия филм 0,200 mm, с PCS не повече от 8,0 МJ/m2 и максимална суха маса 330 g/m2. Органичното покритие откъм обратната страна (при наличие на такова) е с PCS не повече от 4,0 МJ/m2 и максимална суха маса 200 g/m2. Еднопластова покривна система, състояща се от един пласт неизолирани покривни плоскости на поддържаща структура (непрекъснати или дискретни поддържащи релси) с класификация по реакция на огън А2-s1, d0 или по-добра. Монтирана покривна система, при която стоманените покривни листове с пластизолово покритие оформят външния пласт в монтираната конструкция, при която поддържащата структура е с класификация по реакция на огън А2-s1, d0 или по-добра и при която непосредствено под стоманените покривни листове с пластизолово покритие има изолиращ пласт с класификация по реакция на огън А2-s1, d0 или по-добра. Тази изолация се състои от безлицева минерална вата, отговаряща на БДС EN 13162 и представлява ватирана материя от стъклени влакна с минимална плътност 10 kg/m3 (при максимално номинално каучуково съдържание 5 тегловни процента) и дебелина ≥ 80 mm, или минерална вата с минимална плътност 25 kg/m3 (при максимално номинално каучуково съдържание 3,5 тегловни процента) и дебелина ≥ 80 mm. Съединенията по местата, където ламаринената обшивка включва съединения, са, както следва: - трапецовидна профилирана листова ламарина - странични подгъви за поемане на припокриването с поне един ръб/край, където краищата следва да бъдат минимум 100 mm; - синусоидално гофриран листов материал - странични подгъви за поемане на припокриването с поне 1,5 широчина на гънката, където краищата следва да бъдат минимум 100 mm; - плоски листа/панели - страничните подгъви и краищата следва да бъдат минимум 100 mm; - системи вертикално изправени шевове - съединенията на страничните подгъви включват вертикално изправени подгънати или капсулирани шевове, достатъчни да осигурят непрекъснат близък контакт между листовете и да обезпечат водонепроницаемо съединение, а там, където е възможно, подгънатите краища следва да бъдат с подгъв минимум 100 mm. Уплътнителните материали са от бутилов мастик с номинална плътност от 1500 до 1700 kg/m3 и се полагат като непрекъснат подгъв на мястото на подгъва на съединението при разход приблизително 45 g/m дължина. Фиксинги - там, където листовият материал за покрива се фиксира за поддържащата конструкция с помощта на метални механични фиксинги, подходящи за осигуряване на структурна стабилност на покривната конструкция с допълнителни метални механични фиксинги, които се използват за осигуряване на непрекъснат непосредствен контакт между листовете и за обезпечаване на водонепроницаемост на съединенията. |  |

(1) Клас според даденото в таблицата в приложението към Решение 2001/671/ЕО.

Приложение № 7 към чл. 14, ал. 9

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Означенията, символите и знаците съответстват на дадените към подходящия метод на изпитване

1. За целите на таблици от 1 до 4 се прилагат следните символи (1):

"ΔT" - нарастване на температурата;

"Δm" - загуба на маса;

"tf" - продължителност на устойчиво горене с пламък;

"PCS" - горна топлина на изгаряне;

"LFS" - странично разпространение на пламъка;

"SMOGRA" - скорост на нарастване на дима.

2. За целите на таблици 1, 2 и 3 се прилагат следните символи (1):

"FIGRA" - индекс за скорост на нарастване на огъня;

"THR" - цялата отделена топлина;

"TSP" - общо получен дим;

"Fs" - разпространение на пламък.

3. За целите на таблица 4 се прилагат следните символи и изпитвателни параметри:

"HRRsm30, kW" - средна скорост на отделяне на топлина, пълзяща средна стойност с интервали от 30 s;

"SPRsm60, m2/s" - образуване на дим за единица време, пълзяща средна стойност с интервали от 60 s;

"Peak HRR, kW" - максимална стойност на HRRsm30 между началото и края на изпитването, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване;

"Peak SPR, m2/s" - максимална стойност на SPRsm60 между началото и края на изпитването;

"THR1200, MJ" - общо топлоотделяне (HRRsm30) от началото до края на изпитването, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване;

"TSP1200, m2" - общо образуване на дим (HRRsm60) от началото до края на изпитването;

"FIGRA, W/s" - индекс за скоростта на нарастване на огъня, дефиниран като максималната стойност на отношението между стойностите на HRRsm30 и времето, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване. Праговите стойности са HRRsm30 = 3 kW и THR = 0,4 MJ;

"FS" - разпространяване на пламъка (увредена дължина);

"H" - разпространение на пламъка.

4. За целите на таблици 1 и 4 се прилагат следните определения:

"Материал" означава еднородно вещество или хомогенна смес от вещества.

"Хомогенен продукт" означава продукт, състоящ се от един материал с еднаква плътност и състав по протежение на продукта.

"Нехомогенен продукт" означава продукт, който не отговаря на изискванията за хомогенен продукт и който се състои от една или повече съществени или несъществени съставни части.

"Съществена съставна част" означава материал, който представлява значителна част от нехомогенен продукт; слой с маса на единица площ ≥ 1,0 kg/m2 или с дебелина ≥ 1,0 mm се разглежда като съществена съставна част.

"Несъществена съставна част" означава материал, който не представлява значителна част от нехомогенен продукт; слой с маса на единица площ < 1,0 kg/m2 или с дебелина < 1,0 mm се разглежда като несъществена съставна част.

"Вътрешна несъществена съставна част" означава несъществена съставна част, която е покрита и от двете си страни с поне една съществена съставна част.

"Външна несъществена съставна част" означава несъществена съставна част, която от едната страна не е покрита със съществена съставна част.

Два или повече съседни неосновни слоя без съществени съставни части между тях се смятат за една несъществена съставна част и следователно трябва да се класифицират в съответствие с критериите за слой, представляващ несъществена съставна част.

Таблица 1

| Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на строителни продукти, с изключение на подови покрития, топлоизолация за тръби, както и електрически кабели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас | Метод(и) на изпитване | Критерии за класифициране | Допълнително класифициране |
| A1 | БДС EN ISO 1182 (2) и | Δ T ≤ 30 °C; и Δ m ≤ 50 %; и tf = 0 (т.е. няма устойчиво горене с пламък) |  |
|  | БДС EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (2); и PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (3) (3a); и PCS ≤ 1,4 MJkg - 2 (4); и PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (5); |  |
| A2 | БДС EN ISO 1182 (2) или | Δ T ≤ 50 °C; и Δ m ≤ 50 %; и tf ≤ 20 s |  |
|  | БДС EN ISO 1716 и | PCS ≤ 3,0 MJkg - 1 (2); и PCS ≤ 4,0 MJkg - 2 (3); и PCS ≤ 4,0 MJkg - 2 (4); и PCS ≤ 3,0 MJkg - 1 (5); |  |
|  | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) | FIGRA ≤ 120 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 7,5 MJ | Образуване на дим (6); и Пламтящи капки/частици (7) |
| B | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) и | FIGRA ≤ 120 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 7,5 MJ | Образуване на дим (6); и Пламтящи капки/частици (7) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (9): Излагане на въздействие = 30 s | Fs ≤ 150 mm за 60 s |  |
| C | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) и | FIGRA ≤ 250 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 15 MJ | Образуване на дим (6); и Пламтящи капки/частици (7) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (9): Излагане на въздействие = 30 s | Fs ≤ 150 mm за 60 s |  |
| D | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) и | FIGRA ≤ 750 Ws - 1 | Образуване на дим (6); и Пламтящи капки/частици (7) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (9): Излагане на въздействие = 30 s | Fs ≤ 150 mm за 60 s |  |
| E | БДС EN ISO 11925-2 (9): Излагане на въздействие = 15 s | Fs ≤ 150 mm за 20 s | Пламтящи капки/частици (8) |
| F | БДС EN ISO 11925-2 (9): Излагане на въздействие = 15 s | Fs > 150 mm за 20 s |  |

Таблица 2

| Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на подови покрития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас | Метод(и) на изпитване | Критерии за класифициране | Допълнително класифициране |
| A1FL | БДС EN ISO 1182 (10) и | Δ T ≤ 30 °C; и Δ m ≤ 50 %; и tf = 0 (т.е. няма устойчиво горене с пламък) |  |
|  | БДС EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (10); и PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (11); и PCS ≤ 1,4 MJkg - 2 (12); и PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (13) |  |
| A2FL | БДС EN ISO 1182 (10) или | Δ T ≤ 50 °C; и Δ m ≤ 50 %; и tf ≤ 20 s |  |
|  | БДС EN ISO 1716 и | PCS ≤ 3,0 MJkg - 1 (10); и PCS ≤ 4,0 MJkg - 2 (11); и PCS ≤ 4,0 MJkg - 2 (12); и PCS ≤ 3,0 MJkg - 1 (13) |  |
|  | БДС EN ISO 9239-1 (14) | Критичен топлинен поток (15) ≥ 8,0 kWm - 2 | Образуване на дим (16) |
| BFL | БДС EN ISO 9239-1 (14) и | Критичен топлинен поток (15) ≥ 8,0 kWm - 2 | Образуване на дим (16) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (17): Излагане на въздействие = 15 s | Fs ≤ 150 mm за 20 s |  |
| CFL | БДС EN ISO 9239-1 (14) и | Критичен топлинен поток (15) ≥ 4,5 kWm - 2 | Образуване на дим (16) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (17): Излагане на въздействие = 15 s | Fs ≤ 150 mm за 20 s |  |
| DFL | БДС EN ISO 9239-1 (14) и | Критичен топлинен поток (15) ≥ 3,0 kWm - 2 | Образуване на дим (16) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (17): Излагане на въздействие = 15 s | Fs ≤ 150 mm за 20 s |  |
| EFL | БДС EN ISO 11925-2 (17): Излагане на въздействие = 15 s | Fs ≤ 150 mm за 20 s |  |
| FFL | БДС EN ISO 11925-2 (17): Излагане на въздействие = 15 s | Fs > 150 mm за 20 s |  |

Таблица 3

| Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на продукти за топлоизолация за тръби |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас | Метод(и) на изпитване | Критерии за класифициране | Допълнително класифициране |
| A1L | БДС EN ISO 1182 (18) и | ΔT ≤ 30 °C; и Δm ≤ 50 %; и tf = 0 (т.е. няма устойчиво горене с пламък) |  |
|  | БДС EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (18); и PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (19); и PCS ≤ 1,4 MJkg - 2 (20); и PCS ≤ 2,0 MJkg - 1 (21) |  |
| A2L | БДС EN ISO 1182 (18) или | ΔT ≤ 50 °C; и Δm ≤ 50 %; и tf ≤ 20 s |  |
|  | БДС EN ISO 1716 и | PCS ≤ 3,0 MJkg - 1 (18); и PCS ≤ 4,0 MJkg - 2 (19); и PCS ≤ 4,0 MJkg - 2 (20); и PCS ≤ 3,0 MJkg - 1 (21) |  |
|  | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) | FIGRA ≤ 270 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 7,5 MJ | Образуване на дим (22); и Пламтящи капки/частици (23) |
| BL | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) и | FIGRA ≤ 270 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 7,5 MJ | Образуване на дим (22); и Пламтящи капки/частици (23) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (25): Излагане на въздействие = 30 s | Fs ≤ 150 mm за 60 s |  |
| CL | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) и | FIGRA ≤ 460 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 15 MJ | Образуване на дим (22); и Пламтящи капки/частици (23) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (25): Излагане на въздействие = 30 s | Fs ≤ 150 mm за 60 s |  |
| DL | БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) и | FIGRA ≤ 2 100 Ws - 1; THR600s ≤ 100 MJ | Образуване на дим (22); и Пламтящи капки/частици (23) |
|  | БДС EN ISO 11925-2 (25): Излагане на въздействие = 30 s | Fs ≤ 150 mm за 60 s |  |
| EL | БДС EN ISO 11925-2 (25): Излагане на въздействие = 15 s | Fs ≤ 150 mm за 20 s | Пламтящи капки/частици (24) |
| FL | БДС EN ISO 11925-2 (25): Излагане на въздействие = 15 s | Fs > 150 mm за 20 s |  |

Таблица 4

| Класове за експлоатационните показатели за реакция на огън на електрически кабели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас | Метод(и) на изпитване | Критерии за класифициране | Допълнително класифициране |
| Aca | БДС EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26) |  |
| B1ca | БДС EN 50399 (30 kW източник на пламък) и | FS ≤ 1,75 m и THR1200s ≤ 10 MJ и Peak HRR ≤ 20 kW и FIGRA ≤ 120 Ws - 1 | Образуване на дим (27) (30) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29) |
|  | БДС EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| B2ca | БДС EN 50399 (20,5 kW източник на пламък) и | FS ≤ 1,5 m; и THR1200s ≤ 15 MJ; и Peak HRR ≤ 30 kW; и FIGRA ≤ 150 Ws - 1 | Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29) |
|  | БДС EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Cca | БДС EN 50399 (20,5 kW източник на пламък) и | FS ≤ 2,0 m; и THR1200s ≤ 30 MJ; и Peak HRR ≤ 60 kW; и FIGRA ≤ 300 Ws - 1 | Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29) |
|  | БДС EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Dca | БДС EN 50399 (20,5 kW източник на пламък) и | THR1200s ≤ 70 MJ; и Peak HRR ≤ 400 kW; и FIGRA ≤ 1 300 Ws - 1 | Образуване на дим (27) (31) и на пламтящи капки/частици (28) и киселинност (pH и електропроводимост) (29) |
|  | БДС EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Eca | БДС EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |  |
| Fca | БДС EN 60332-1-2 | H > 425 mm |  |

(1) Характеристиките са дефинирани във връзка с подходящия метод за изпитване.

(2) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.

(3) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.

(3а) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Като алтернативна възможност външна несъществена съставна част, имаща PCS ≤ 2,0 MJm-2, при условие че продуктът отговаря на следните критерии в БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет): FIGRA ≤ 20 Ws - 1; и LFS < ръба на пробното тяло; и THR600s ≤ 4,0 MJ; и s1; и d0.

(4) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.

(5) За продукта като цяло.

(6) s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s - 2 и TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s - 2 и TSP600s ≤ 200 m2; s3 = не е изпълнено s1 или s2.

(7) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) d0 = няма пламтящи капки/частици по БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията съгласно БДС EN ISO 11925-2 води до класификация d2.

(8) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията = класификация d2.

(9) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената употреба на продукта - въздействие на пламък откъм ръба.

(10) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.

(11) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.

(12) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.

(13) За продукта като цяло.

(14) Продължителност на изпитването = 30 минути.

(15) Критичният топлинен поток е този от следните два топлинни потока, чиято стойност е по-ниска: или лъчистия топлинен поток, при който пламъкът загасва, или лъчистия топлинен поток след изпитвателен период от 30 минути (т.е. топлинният поток, съответстващ на най-голямата продължителност на разпространението на пламъка).

(16) s1 = дим ≤ 750 % минимум; s2 = ако не е изпълнено s1.

(17) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената употреба на продукта - въздействие на пламък откъм ръба.

(18) За хомогенни продукти и съществени съставни части на нехомогенни продукти.

(19) За всяка външна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.

(20) За всяка вътрешна несъществена съставна част на нехомогенни продукти.

(21) За продукта като цяло.

(22) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s - 2 и TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s - 2 и TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = не е изпълнено s1 или s2.

(23) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) d0 = няма пламтящи капки/частици по БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s по БДС EN 13823 (Единичен горящ предмет) в рамките на 600 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1; запалването на хартията съгласно БДС EN ISO 11925-2 води до класификация d2.

(24) Ако няма запалване на хартията, не се прави допълнителна класификация; запалване на хартията = класификация d2.

(25) При условията на повърхностно въздействие на пламък и ако това е уместно при предвидената употреба на продукта - въздействие на пламък откъм ръба.

(26) За продукта като цяло, с изключение на металните материали, и за всяка външна съставна част (т.е. обвивка) на продукта.

(27) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 и Peak SPR ≤ 0,25 m2/s.

s1a = s1 и пропускливост по БДС EN 61034-2 ≥ 80 %.

s1b = s1 и пропускливост по БДС EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 и Peak SPR ≤ 1,5 m2/s.

s3 = не е изпълнено s1 или s2.

(28) d0 = няма пламтящи капки/частици в рамките на 1 200 s; d1 = няма пламтящи капки/частици, които да просъществуват по-дълго време от 10 s в рамките на 1 200 s; d2 = не е изпълнено d0 или d1.

(29) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) БДС EN 60754-2: a1 = електропроводимост < 2,5 µS/mm и pH > 4,3; a2 = електропроводимост < 10 µS/mm и pH > 4,3; a3 = не е изпълнено a1 или a2.

(30) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Класът за образуване на дим, деклариран за кабели от клас B1ca, трябва да е определен чрез изпитване по БДС EN 50399 (30 kW източник на пламък).

(31) (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.) Класът за образуване на дим, деклариран за кабели от класовете B2ca, Cca, Dca, трябва да е определен чрез изпитване по БДС EN 50399 (20,5 kW източник на пламък).

Таблица 5 (изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Класове по реакция на огън на покриви и покривни покрития

| Метод на изпитване | Клас | Критерии за класифициране (32) |
| --- | --- | --- |
| СД CEN/TS 1187:2012 тест 1 | BROOF (t1) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: - външно и вътрешно разрастване на огъня нагоре < 0,700 m - външно и вътрешно разрастване на огъня надолу < 0,600 m - максимум изгоряла дължина външно и вътрешно < 0,800 m - липса на горящ материал (капчици или отломки), падащ от изложената страна - липса на горящи/тлеещи частици, проникващи в покривната конструкция - липса на изцяло пробити отвори > 2,5 x 10-5 m2 - обща сума на изцяло пробити отвори < 4,5 x 10-3 m2 - надлъжното разпространение на огъня не достига до ръбовете на измерваната зона - няма вътрешно тлеещо горене - максимален радиус на разпространение на огъня на "хоризонтални" покриви, вътрешно и външно < 0,200 m. |
|  | FROOF (t1) | Няма определени характеристики |
| СД CEN/TS 1187:2012 тест 2 | BROOF (t2) | За дветe серии от тестове при скорост на вятъра 2 m/s и 4 m/s: - средна увредена дължина на покривното покритие и подложката ≤ 0,550 m - максимум увредена дължина на покривното покритие и подложката ≤ 0,800 m |
|  | FROOF (t2) | Няма определени характеристики |
| СД CEN/TS 1187:2012 тест 3 | BROOF (t3) | TE ≥ 30 min и Tp ≥ 30 min |
|  | СROOF (t3) | TE ≥ 10 min и Tp ≥ 15 min |
|  | DROOF (t3) | Tp > 5 min |
|  | FROOF (t3) | Няма определени характеристики |
| СД CEN/TS 1187:2012 тест 4 | BROOF (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: - липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 1 h - в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min - в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене |
|  | СROOF (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: - липса на проникване в покривната конструкция в продължение на 30 min - в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min - в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене |
|  | DROOF (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени. - в рамките на 30 min е налице проникване в покривната система, но няма проникване при предварителния тест - в предварителния тест, след оттегляне на тестовия пламък, мострите горят < 5 min - в предварителния тест пламъкът се разпространява < 0,38 m през района на горене |
|  | ЕROOF (t4) | Всички от следните условия трябва да бъдат удовлетворени: - в рамките на 30 min е налице проникване в покривната система, но няма проникване при предварителния тест - разпространението на пламъците не се контролира |
|  | FROOF (t4) | Няма определени характеристики |

(32) Трябва да се обърне внимание на овлажняването от вътрешната страна на образеца, на каквито и да е механични увреждания и на образуването на каквито и да е отвори, като се добави суфиксът "х" към обозначението, за да се укаже, че едно или повече от тези обстоятелства е/са възникнало/и по време на изпитването. В допълнение, в зависимост от наклоняването на продукта по време на изпитването се добавят буквите EXT.F, за да се укаже "равен или хоризонтален", или буквите EXT.S, за да се укаже "наклонен".

Забележка. (зал. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Приложение № 8 към чл. 12, ал. 8, чл. 14, ал. 31 и 32, чл. 16, ал. 11, чл. 19, ал. 3, т. 4 и чл. 330, ал. 5

(Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., ново - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

1. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост:

1.1. Разделяне посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с междуетажните преградни конструкции на сградата - огнеустойчивият елемент се проектира по един от начините, показани на фиг. 1.

Фиг. 1

1.2. Осигуряване на автоматична пожарогасителна инсталация с вода (независимо от това дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация), обхващаща цялата сграда.
В този случай разстоянието от спринклерите/дюзите до фасадата на сградата на всички етажи не трябва да надвишава 1,5 m.

2. Мерки за пожарна безопасност при проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасади в сгради от I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на две остъкления (двойна фасада) - предвижда се разделяне съгласно фиг. 2 с плътни прегради с клас по
реакция на огън не по-нисък от А2. За ограждащите стени от вътрешната страна на фасадата се предвижда една от мерките за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар съгласно т. 1.

Фиг. 2

3. Мерки за пожарна безопасност при проектиране на сгради с вентилируеми фасади - изпълняват се всички определени по-долу мерки:

3.1. Топлоизолацията между вътрешния и външния слой на фасадата (когато се предвижда такава топлоизолация) е с минимален клас по реакция на огън А2.

3.2. Външният слой на фасадата е с минимален клас по реакция на огън А2 при сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост. Допуска се за сгради от същата степен на огнеустойчивост с максимална височина на пребиваване на хора до 25 m при дебелина на външния слой на фасадата до 8 mm същият да бъде с клас по реакция на огън не по-нисък от С.

3.3. За ограждащите стени от вътрешната страна на фасадата се предвижда една от мерките за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар съгласно т. 1.

4. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето при пожар между пожарните сектори, разположени един над друг или един до друг:

4.1. Разделяне на пожарните сектори посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с хоризонталните и вертикалните прегради на пожарния сектор

4.1.1. Огнеустойчивият елемент се проектира по отношение на хоризонталните прегради на пожарния сектор по един от начините, показани на фиг. 3.

Фиг. 3

4.1.2. Огнеустойчивият елемент се проектира по отношение на вертикалните прегради на пожарния сектор по един от начините, показани на фиг. 4 (хоризонтален разрез).

Фиг. 4

4.2. Разделяне посредством огнеустойчиви фасади

4.2.1. Огнеустойчивите фасади на пожарните сектори, които са разположени един над друг, се проектират по един от начините, показани на фиг. 5.

Фиг. 5

4.2.2. Огнеустойчивите фасади на пожарните сектори, които са разположени един до друг, се проектират по следния начин:

Фасадите в участъците съгласно фиг. 4 се предвиждат с минимална огнеустойчивост E 60 (i ↔ o). Вертикалното уплътнение на съединителната фуга между вертикалната преграда на пожарния сектор и фасадата се предвижда с минимална огнеустойчивост EI 60.

5. Мерки за предотвратяване на разпространението на горенето между етажите при пожар в сградите с максимална височина на пребиваване на хора над 25 m - предвижда се разделяне посредством огнеустойчив елемент при връзката на фасадата с междуетажните преградни конструкции на сградата. Огнеустойчивият елемент се проектира по един от начините, показани на фиг. 6.

Фиг. 6

Приложение № 8а към чл. 58, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Определяне на изчислителното време за евакуация

I. Общи положения

1. При определяне на изчислителното време за евакуация по метода "дължина на евакуационния път" и изчислителното време за евакуация по метода "специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път" се изчислява времето за евакуация на най-неблагоприятно разположения човек, което се формира или от най-дългия евакуационен път, или от пътя, който се изминава при най-висока плътност на потока (съответно с най-ниска скорост - например при междинни етажи с по-висока населеност). При многоетажни сгради с различна населеност на етажите се правят изчисления за времето за евакуация на най-отдалечения човек, което се формира от най-дългия евакуационен път (от последния етаж), и за времето за евакуация на най-отдалечения човек, което се формира от пътя, който се изминава при най-висока плътност на потока (от най-населения етаж), като за изчислително време за евакуация се приема по-голямата стойност.

2. При определяне на изчислителното време за евакуация целият евакуационен път се разделя на участъци (проход, пътека, коридор, врата, стълбище, преддверие и др.) и същите се номерират. Начален участък, в който се формира движението на хората, обикновено са пътеките (проходите) между работните места (местоположенията), между редиците от столове в залите, оборудването и други. Предходният участък приключва и започва нов, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) настъпи промяна в броя на хората (Ni), участващи в човешкия поток;

б) промени се широчината на евакуационния път (разширение или стеснение);

в) промени се видът на евакуационния път - от хоризонтален в наклонен или обратно;

г) достигне се до врата/отвор.

3. Стълбищата не се подразделят на наклонен участък (стълбищно рамо) и хоризонтален участък (площадка), а се отчитат изцяло като движение по стълбище (надолу или нагоре).

4. Всеки участък е с определена изчислителна дължина () и изчислителна широчина (δi). Площта на участъка (Ai) се определя въз основа на неговата изчислителна дължина и изчислителна широчина.

5. Вратите, които са предвидени в стени с дебелина до 0,7 m, се приемат с изчислителна дължина 0. При врати, предвидени в стени с дебелина 0,7 m и повече, се определят скоростта и времето за преминаване през участъка. Към вратите се приравняват и отворите за преминаване и други стеснения на евакуационния път, образувани от архитектурните или технологичните изпъкналости в неговите ограждения.

6. Изчислителната дължина на участъка (наричана по-нататък "дължина на участъка") е равна на геометричната дължина, измерена по осовата линия на евакуационния път в участъка.

7. Дължината на евакуационния път в стълбище (дължината на участък в стълбище) в рамките на един етаж може да бъде определена по следните формули:

а) за двураменно стълбище (фиг. 1, позиция 1):

където:

b е широчината на стълбищното рамо и стълбищната площадка;

α - ъгълът на наклона на стълбищното рамо.

Фиг. 1

б) За трираменно стълбище (фигура 1, позиция 2):

.

8. Допуска се за двураменно стълбище дължината на евакуационния път в стълбището да бъде определена, като се утрои височината му.

9. Изчислителната широчина на участъка е равна на неговата светла геометрична широчина. За коридори с врати, които се отварят по посоката на движение при евакуация, остават в отворено положение и са перпендикулярни на плоскостта на отвора, се отчита стеснение на коридора, както следва:

а) при едностранно разположени врати - широчината на коридора δk се намалява с половината от широчината на крилото на вратата δBP, т.е.: δi = δk - 0,5.δBP, [m] - фиг. 2, позиция 1:

Фиг. 2

б) при двустранно разположени врати - широчината на коридора δk се намалява с широчината на крилото на вратата δBP, т.е.: δi = δk - δBP, [m] - фиг. 2, позиция 2; при разлика в широчините на вратите широчината на коридора се намалява с широчината на крилото на по-широката врата.

10. При определяне на броя на хората в помещението/сградата се отчита възможният максимален брой хора, които може да пребивават едновременно в помещението/сградата.

11. При определяне на плътността на човешкия поток Dai [чов./m2] в участък от евакуационния път се отчита максималният брой хора, които се намират в участъка, като не се отчитат хората, успели да напуснат участъка до неговото запълване.

II. Определяне на изчислителното време за евакуация по метод "дължина на евакуационния път"

1. За най-неблагоприятно разположения човек (съгласно т. I.1) се определят участъците, през които ще премине.

2. За всеки от участъците се определят плътността на човешкия поток Dai [чов./m2] съгласно чл. 63, ал. 3 и дължината на участъка [m].

3. При междинни стойности на плътността на човешкия поток в участъка се приема най-близката по-висока стойност на Dai от табл. 11. За стойности на Dai над граничните се приема граничната стойност на плътността на човешкия поток.

4. Определя се скоростта на движение на хората vi [m/min] при евакуация във всеки от участъците - отчита се от табл. 11, в съответствие с определената плътност на човешки поток.

5. Изчислява се времето за евакуация τi [min] от всеки участък по формулата:

6. Изчислителното време за евакуация се определя по формулата:

.

III. Определяне на изчислителното време за евакуация по метод "специфична пропускателна способност на участъците от евакуационния път"

1. За най-неблагоприятно разположения човек (съгласно т. I.1) се определят участъците, през които ще премине. При симетрични пътища за евакуация в помещения и сгради е допустимо изчислителното време за евакуация да се определя за една от идентично натоварените части. При различия в параметрите на евакуационните пътища изчисленията се извършват за най-натоварения/натоварените от тях.

2. За началните участъци (в които се формира движението на хората) се определя плътността на човешкия поток Dai [чов./m2] съгласно чл. 63, ал. 3. При междинни стойности на плътността на човешкия поток в участъка се приема най-близката по-висока стойност на Dai от табл. 11. За стойности на Dai над граничните се приема граничната стойност на плътността на човешкия поток.

3. За началните участъци от табл. 11 се определя скоростта на движение на хората vi [m/min] и специфичната пропускателна способност qi [чов./m.min].

4. Определя се времето за преминаване през началните участъци τi [min] по формулата:

.

5. Специфичната пропускателна способност qi за следващите участъци от евакуационния път се определя във функция на специфичната пропускателна способност, получена за предходните участъци qi-1 [чов./m.min] по формулата:

,

където:

δi е изчислителна широчина на участък i, [m];

δi-1 - изчислителната широчина на предходния участък, [m].

Когато има сливане на няколко човешки потока от предходни участъци, специфичната пропускателна способност се определя по формулата:

Пример за сливане на човешки потоци от предходни участници е показан на фиг. 3. В показания пример,

Фиг. 3

След всяко получаване на текущата специфична пропускателна способност qi стойността ѝ се сравнява с максимално възможната за дадения вид път (qmax), посочена в табл. 11 или чл. 63, ал. 5 (например за хоризонтални участъци максимално възможната стойност на специфичната пропускателна способност е 164,2 чов./m.min, за врати максимално възможната стойност на специфичната пропускателна способност е 199,1 чов./m.min и т.н.). Възможни са два случая:

а) получената стойност на qi е по-малка или равна на qmax, при което се счита, че няма задръжки в участъка от пътя, движението е физически възможно и неговата скорост се отчита по табл. 11 в зависимост от получената стойност на qi; при междинни стойности на специфичната пропускателна способност в участъка от табл. 11 се приема най-близката стойност на специфичната пропускателна способност, съответстваща на по-високата плътност на човешкия поток, след което се определя скоростта на движение на хората.

Времето τi [min] за преминаване през участък без задръжка се определя от дължината на участъка и отчетената от табл. 11 скорост по формулата:

б) получената стойност на qi е по-голяма от qmax, при което се счита, че в участъка ще се образува задръжка и движението ще се извършва при гранична плътност на човешкия поток, с присъщите ѝ параметри - гранична скорост (vгран) и гранична специфична пропускателна способност ( qгран) за съответния вид на участъка (хоризонтален, стълбище нагоре, стълбище надолу или врата).

Времето за преминаване през участък със задръжка се определя по формулата:

където:

Ni е брой на хората в участък i.

Когато в даден участък е имало задръжка в движението, при пресмятане на специфичната пропускателна способност за следващия участък за qi-1 се приемат граничните стойности (например за хоризонтални участъци граничната специфична пропускателна способност е 135 чов./m.min, за движение по стълбище надолу граничната специфична пропускателна способност е 60,4 чов./m.min и т.н.), а не текущите изчислени стойности, които физически не са възможни.

6. Вратите/отворите за преминаване се считат за отделни участъци. Възможни са два случая:

а) врати/отвори с широчина до 1,6 m - специфичната пропускателна способност за участъка се изчислява съгласно т. 5; когато се получи специфична пропускателна способност над максимално възможната (която е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване през участъка се изчислява съгласно т. 5, буква "б"; ако в участъка няма задръжка и вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, време за преминаване през участъка не се изчислява, тъй като дължината на участъка (по посока на движението) се приема 0; ако вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и повече, се определя скоростта на движение на хората (чрез интерполация със стойностите за скоростта при гранична плътност на човешкия поток съгласно табл. 12), след което се определя времето за преминаване през участъка;

б) врати/отвори с широчина 1,6 m и по-голяма - специфичната пропускателна способност за участъка се изчислява съгласно т. 5. Когато се получи специфична пропускателна способност над максимално възможната (която е 199,1 чов./m.min), времето за преминаване през участъка се изчислява съгласно т. 5, буква "б". Ако в участъка няма задръжка и вратата/отворът е в стена с дебелина до 0,7 m, време за преминаване през участъка не се изчислява, тъй като дължината на участъка (по посока на движението) се приема 0. Ако вратата/отворът е в стена с дебелина 0,7 m и повече, се определя скоростта на движение на хората (съгласно табл. 11, като при междинни стойности на специфичната пропускателна способност в участъка се приема най-близката стойност на специфичната пропускателна способност, съответстваща на по-високата плътност на човешкия поток, въз основа на която се определя скоростта), след което се определя времето за преминаване през участъка.

7. Изчисленията се извършват до краен евакуационен изход. Изчислителното време за евакуация [min] е сумата от времената на преминаване през всички участъци (без и със задръжки), както следва:

Приложение № 9 към чл. 123, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишно Приложение № 9 към чл. 122, ал. 3 - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Плътност на топлинното натоварване в помещенията Q, kW.h/m2, в зависимост от тяхното предназначение

| № по ред | Предназначение на помещенията | Q, kW.h/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Складови помещения |  |  |
| 1.1. | Автомобилни гуми | 530 |
| 1.2. | Акумулатори | 240 |
| 1.3. | Аптекарски продукти | 110 |
| 1.4. | Архиви | 420 |
| 1.5. | Асфалт | 960 |
| 1.6. | Битови прибори (бяла техника) | 96 |
| 1.7. | Битум | 960 |
| 1.8. | Брашно в чували или пакети | 2400 |
| 1.9. | Велпапе | 360 |
| 1.10. | Восък | 960 |
| 1.11. | Врати (дървени и PVC) | 500 |
| 1.12. | Въглища | 3000 |
| 1.13. | Въжени изделия | 180 |
| 1.14. | Гумени изделия | 1440 |
| 1.15. | Декори | 300 |
| 1.16. | Дограма (дървена и PVC) | 100 |
| 1.17. | Дрехи, бельо, трикотажни изделия | 180 |
| 1.18. | Дунапрен | 300 |
| 1.19. | Дърва (за отопление), необработен дървен материал | 960 |
| 1.20. | Дървени макари за кабели | 144 |
| 1.21. | Дървени палети | 360 |
| 1.22. | Дървени сандъци | 180 |
| 1.23. | Дървесни изделия | 360 |
| 1.24. | Дървесни плоскости | 1920 |
| 1.25. | Ел. кабел | 180 |
| 1.26. | Електрическо оборудване | 100 |
| 1.27. | Зъболекарски препарати и инструменти | 100 |
| 1.28. | Зърно (в чували) | 1920 |
| 1.29. | Играчки | 240 |
| 1.30. | Изделия от восък | 600 |
| 1.31. | Изделия от камъшит и тръстика | 60 |
| 1.32. | Изделия от картон | 120 |
| 1.33. | Изделия от синтетични продукти | 250 |
| 1.34. | Изделия от стъкло и керамика без горима опаковка | 0 |
| 1.35. | Изделия от хартия | 300 |
| 1.36. | Изкуствена кожа | 500 |
| 1.37. | Изкуствена коприна | 480 |
| 1.38. | Изкуствени цветя | 50 |
| 1.39. | Инструменти | 30 |
| 1.40. | Канцеларски принадлежности | 240 |
| 1.41. | Картон на листа опакован | 1200 |
| 1.42. | Кафе | 840 |
| 1.43. | Кибрит | 240 |
| 1.44. | Килими | 500 |
| 1.45. | Книги | 600 |
| 1.46. | Книжни чували | 3600 |
| 1.47. | Кожа, кожени изделия | 480 |
| 1.48. | Козметика | 150 |
| 1.49. | Конопени изделия | 360 |
| 1.50. | Конци | 480 |
| 1.51. | Кошници | 48 |
| 1.52. | Лен | 360 |
| 1.53. | Ленено платно | 360 |
| 1.54. | Лепило | 960 |
| 1.55. | Луминесцентни лампи без горима опаковка | 0 |
| 1.56. | Малц за бира | 4000 |
| 1.57. | Мас | 5400 |
| 1.58. | Масло | 5400 |
| 1.59. | Материали за чистене на обувки | 500 |
| 1.60. | Матраци | 240 |
| 1.61. | Мебели | 240 |
| 1.62. | Медикаменти | 110 |
| 1.63. | Мляко на прах | 3000 |
| 1.64. | Мушама | 360 |
| 1.65. | Обувки | 350 |
| 1.66. | Олио | 1200 |
| 1.67. | Опаковъчен материал | 300 |
| 1.68. | Органични разтворители | 1000 |
| 1.69. | Очила във футляри или кутии | 12 |
| 1.70. | Памук (бали) | 360 |
| 1.71. | Паркетин | 1440 |
| 1.72. | Перилни прахове | 10 |
| 1.73. | Печатни изделия в палети | 960 |
| 1.74. | Печатни изделия на стелажи | 480 |
| 1.75. | Плат | 500 |
| 1.76. | Полиграфическа боя в бидони | 120 |
| 1.77. | Пореста гума в блокове | 720 |
| 1.78. | Пореста гума на рула | 360 |
| 1.79. | Превързочни продукти | 240 |
| 1.80. | Растителни влакна | 300 |
| 1.81. | Резервни части за автомобили | 48 |
| 1.82. | Селитра | 30 |
| 1.83. | Семена | 240 |
| 1.84. | Сено на бали | 300 |
| 1.85. | Синтетична смола в съдове | 1200 |
| 1.86. | Синтетични продукти (суровина) | 1680 |
| 1.87. | Слама | 240 |
| 1.88. | Смазочни масла | 5400 |
| 1.89. | Спиртни напитки | 250 |
| 1.90. | Суров каучук | 8160 |
| 1.91. | Сухар, галета, сладки | 240 |
| 1.92. | Съдове от синтетичен материал | 220 |
| 1.93. | Текстилни, хартиени, кожени отпадъци | 960 |
| 1.94. | Талаш | 600 |
| 1.95. | Тапи | 260 |
| 1.96. | Телевизори, компютри и друга подобна техника | 200 |
| 1.97. | Торове изкуствени | 50 |
| 1.98. | Тютюн | 480 |
| 1.99. | Тютюневи изделия | 600 |
| 1.100. | Фазер | 1200 |
| 1.101. | Фасониран дървен материал | 1200 |
| 1.102. | Форми за производство на обувки | 480 |
| 1.103. | Фураж | 960 |
| 1.104. | Хартия на рула | 2880 |
| 1.105. | Хидроизолационна хартия на рула | 600 |
| 1.106. | Хмел | 480 |
| 1.107. | Хранителни продукти | 240 |
| 1.108. | Целулоид | 960 |
| 1.109. | Цимент в торби | 6 |
| 1.110. | Чаршафи | 140 |
| 1.111. | Четки (за зъби, за дрехи и др.) | 240 |
| 1.112. | Четки, метли и др. | 120 |
| 1.113. | Чували от синтетични продукти | 7200 |
| 1.114. | Шоколад | 960 |
| 1.115. | Юта | 400 |
| 1.116. | Яйца | 48 |
| 2. Производствени сгради |  |  |
| 2.1. | Апретура на платове | 60 |
| 2.2. | Апретура на хартия | 200 |
| 2.3. | Бижутерийно производство | 50 |
| 2.4. | Бояджийни помещения | 480 |
| 2.5. | Боядисване на стъкла | 70 |
| 2.6. | Винарни изби | 25 |
| 2.7. | Дървообработка | 200 |
| 2.8. | Електропромишленост | 180 |
| 2.9. | Изпитвателни стендове | 80 |
| 2.10. | Картонажна фабрика | 240 |
| 2.11. | Кланица | 12 |
| 2.12. | Корабостроителница | 180 |
| 2.13. | Металургично производство | 30 |
| 2.14. | Механичен цех | 50 |
| 2.15. | Обработка на алуминий | 48 |
| 2.16. | Обработка на изделия от синтетични продукти и материали | 180 |
| 2.17. | Обработка на хартия | 240 |
| 2.18. | Опаковка на горими материали | 180 |
| 2.19. | Опаковка на медикаменти | 100 |
| 2.20. | Опаковка на негорими материали и изделия | 120 |
| 2.21. | Опаковка на печатна продукция | 480 |
| 2.22. | Опаковка на текстилни изделия | 180 |
| 2.23. | Опаковка на хранителни суровини | 240 |
| 2.24. | Опаковка на шоколад | 144 |
| 2.25. | Пивоварен завод | 30 |
| 2.26. | Предачници | 100 |
| 2.27. | Преработка на какао | 240 |
| 2.28. | Производство за трансформатори | 170 |
| 2.29. | Производство на автомобилен интериор | 200 |
| 2.30. | Производство на автомобилни гуми | 200 |
| 2.31. | Производство на акумулатори и батерии | 120 |
| 2.32. | Производство на алуминий | 12 |
| 2.33. | Производство на безалкохолни напитки | 24 |
| 2.34. | Производство на битови изделия | 100 |
| 2.35. | Производство на битови хладилници | 280 |
| 2.36. | Производство на битум | 240 |
| 2.37. | Производство на бои | 200 |
| 2.38. | Производство на бонбони | 200 |
| 2.39. | Производство на брашно | 500 |
| 2.40. | Производство на брезент | 100 |
| 2.41. | Производство на велпапе | 480 |
| 2.42. | Производство на газирани напитки | 0 |
| 2.43. | Производство на гумени изделия | 180 |
| 2.44. | Производство на дограма | 290 |
| 2.45. | Производство на дървесни плоскости | 200 |
| 2.46. | Производство на ел. намотки | 100 |
| 2.47. | Производство на електромотори | 50 |
| 2.48. | Производство на изделия от восък | 380 |
| 2.49. | Производство на изделия от цимент | 24 |
| 2.50. | Производство на изкуствена кожа | 280 |
| 2.51. | Производство на изкуствени влакна | 100 |
| 2.52. | Производство на кабели | 100 |
| 2.53. | Производство на кантари | 100 |
| 2.54. | Производство на каучук | 180 |
| 2.55. | Производство на кафе | 167 |
| 2.56. | Производство на кибрит | 100 |
| 2.57. | Производство на килими | 160 |
| 2.58. | Производство на кожени изделия | 160 |
| 2.59. | Производство на козметика | 100 |
| 2.60. | Производство на консерви | 12 |
| 2.61. | Производство на лагери | 50 |
| 2.62. | Производство на лепило | 360 |
| 2.63. | Производство на луминесцентни лампи | 100 |
| 2.64. | Производство на матраци | 150 |
| 2.65. | Производство на мебели | 290 |
| 2.66. | Производство на медикаменти | 50 |
| 2.67. | Производство на мотоциклети | 50 |
| 2.68. | Производство на МПС | 100 |
| 2.69. | Производство на нетъкани продукти | 150 |
| 2.70. | Производство на обувки | 150 |
| 2.71. | Производство на огледала | 30 |
| 2.72. | Производство на одеяла | 150 |
| 2.73. | Производство на олио | 200 |
| 2.74. | Производство на оръжие | 72 |
| 2.75. | Производство на стъкло | 190 |
| 2.76. | Производство на паркет | 480 |
| 2.77. | Производство на паркетин | 480 |
| 2.78. | Производство на парфюмерийни изделия | 120 |
| 2.79. | Производство на перални | 70 |
| 2.80. | Производство на перилни прахове | 10 |
| 2.81. | Производство на порцелан | 50 |
| 2.82. | Производство на превързочни материали | 120 |
| 2.83. | Производство на санитарно-хигиенно оборудване | 40 |
| 2.84. | Производство на сапун | 50 |
| 2.85. | Производство на синтетични плоскости | 240 |
| 2.86. | Производство на синтетични продукти и материали | 480 |
| 2.87. | Производство на синтетични смоли | 1000 |
| 2.88. | Производство на ски | 240 |
| 2.89. | Производство на спиртни напитки | 50 |
| 2.90. | Производство на телефонни апарати | 120 |
| 2.91. | Производство на трактори | 100 |
| 2.92. | Производство на тухли | 0 |
| 2.93. | Производство на тютюн | 72 |
| 2.94. | Производство на фазер | 240 |
| 2.95. | Производство на фотоапарати | 100 |
| 2.96. | Производство на фураж | 480 |
| 2.97. | Производство на хартия | 50 |
| 2.98. | Производство на химични торове | 50 |
| 2.99. | Производство на хладилни камери | 480 |
| 2.100. | Производство на хранителни продукти | 240 |
| 2.101. | Производство на целулоид | 240 |
| 2.102. | Производство на чадъри | 100 |
| 2.103. | Производство на четки | 200 |
| 2.104. | Производство на чували | 150 |
| 2.105. | Производство на шапки | 150 |
| 2.106. | Производство на шевни машини | 72 |
| 2.107. | Производство на шоколад | 333 |
| 2.108. | Разкрояване на текстил | 150 |
| 2.109. | Ремонт на автомобили | 100 |
| 2.110. | Ремонт на самолети | 50 |
| 2.111. | Рентгенови лаборатории | 50 |
| 2.112. | Сушене на плодове | 310 |
| 2.113. | Сушилни за дървесина | 240 |
| 2.114. | Тапицерско ателие | 150 |
| 2.115. | Тъкачно производство | 70 |
| 2.116. | Фабрика за сладкарски изделия | 100 |
| 2.117. | Химическо чистене | 72 |
| 2.118. | Хлебопекарни | 60 |
| 2.119. | Цигарено производство | 50 |
| 2.120. | Шивашко производство | 150 |
| 2.121. | Шлосерска работилница | 50 |
| 3. Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване |  |  |
| 3.1. | Автомобилен салон | 72 |
| 3.2. | Антикварен магазин | 200 |
| 3.3. | Аптека | 300 |
| 3.4. | Археологически музей | 20 |
| 3.5. | Банка (зала за банкови операции) | 100 |
| 3.6. | Банки (служебни помещения) | 100 |
| 3.7. | Библиотека | 420 |
| 3.8. | Бижутериен магазин | 50 |
| 3.9. | Бръснарница | 80 |
| 3.10. | Детски градини и ясли | 120 |
| 3.11. | Дискотеки | 80 |
| 3.12. | Дом за стари хора, домове за деца, хоспис, домове за възрастни хора с увреждания | 65 |
| 3.13. | Закусвалня | 100 |
| 3.14. | Зали с места за сядане, спортни сгради с трибуни | 70 |
| 3.15. | Зоомагазин | 50 |
| 3.16. | Изложбена зала за картини | 24 |
| 3.17. | Изложбена зала за мебели, панаирна палата | 140 |
| 3.18. | Кина, театри и читалища | 85 |
| 3.19. | Книжарница, магазин за вестници и списания | 340 |
| 3.20. | Лечебно заведение | 65 |
| 3.21. | Магазин за битови прибори | 100 |
| 3.22. | Магазин за бои и лакове | 370 |
| 3.23. | Магазин за гумени изделия | 240 |
| 3.24. | Магазин за детски играчки | 140 |
| 3.25. | Магазин за дрехи | 170 |
| 3.26. | Магазин за канцеларски продукти | 192 |
| 3.27. | Магазин за кожени изделия | 192 |
| 3.28. | Магазин за подови настилки | 360 |
| 3.29. | Магазин за спиртни напитки | 192 |
| 3.30. | Магазин за спортни стоки | 220 |
| 3.31. | Магазин за телевизори, компютри и друга подобна техника | 120 |
| 3.32. | Магазин за хранителни стоки | 100 |
| 3.33. | Месарница | 12 |
| 3.34. | Музей | 80 |
| 3.35. | Обувен магазин | 192 |
| 3.36. | Общежитие, почивен дом | 100 |
| 3.37. | Обществена столова | 72 |
| 3.38. | Обществени бани, сауни, басейни | 15 |
| 3.39. | Оръжеен магазин | 100 |
| 3.40. | Офиси, помещения в сгради за административно обслужване | 117 |
| 3.41. | Помещения в сгради за битови услуги | 170 |
| 3.42. | Помещения в сгради за граждански ритуали без места за сядане, танцови и спортни зали без места за сядане | 20 |
| 3.43. | Пощенски клон | 90 |
| 3.44. | Приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии | 75 |
| 3.45. | Ресторант, казино | 100 |
| 3.46. | Селскостопански магазин | 190 |
| 3.47. | Складове към жилища в жилищни сгради | 250 |
| 3.48. | Сладкарница | 120 |
| 3.49. | Тавански помещения | 170 |
| 3.50. | Театрални сцени | 220 |
| 3.51. | Телевизионно студио, киностудио | 100 |
| 3.52. | Универсален магазин | 170 |
| 3.53. | Учебни помещения | 80 |
| 3.54. | Хотел, мотел | 86 |
| 3.55. | Цветарски магазин | 24 |
| 3.56. | Църкви, помещения за посетители в сгради с религиозно и култово предназначение | 50 |
| 3.57. | Строителен хипермаркет | 100 |

Забележки:

1. За помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на помещение със сходно предназначение.

2. За складове и магазини с височина на складиране/съхраняване на продукти над 4 m топлинният потенциал се увеличава пропорционално на всеки започнати 4 m от височината на складиране/съхраняване на продуктите, като не се допуска интерполация. Това изискване не се прилага за случаите, когато е проектирана защита със спринклерна пожарогасителна инсталация с вътрешностелажни спринклери или с ESFR спринклери.

3. За помещения, които не са дадени в таблицата и които имат зони с различно предназначение, плътността на топлинното натоварване (Q) се изчислява като среднопретеглена стойност, както следва:

където:

F1, F2,..., Fn е площта на зона с определено функционално предназначение, m2;

Q1, Q2,..., Qn - плътността на топлинното натоварване в съответната зона, kW.h/m2;

F - площта на помещението, m2.

4. Плътността на топлинното натоварване в складове към магазини се приема както тази в магазина.

5. Не се изисква отвеждане на дима и топлината от помещения на хладилни камери с температура по-ниска или равна на 5 °C.

Приложение № 10 към чл. 253, ал. 2

(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Степени на защита, които се осигуряват чрез обвивките на електрическите съоръжения, съгласно БДС EN 60529 "Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)"

Степените на защита, които се осигуряват чрез обвивката на електрическото съоръжение, се означават с IP код и следващите го две характеристични цифри.

Първата характеристична цифра показва, че чрез обвивката хората се защитават от допир до опасни части, предотвратява се или се ограничава достъпът на човек или на част от човешкото тяло или на предмет, който човек държи в ръката си, и едновременно с това обвивката осигурява защитата на съоръжението срещу проникване на твърди чужди тела.;

Степени на защита срещу достъп до опасни части, означени с първата характеристична цифра

Таблица 1 (доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Първа характеристична цифра | Степен на защита |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кратко описание | Определение |
| 0 | Без защита | - |
| 1 | Защита срещу достъп до опасни части с опакото на ръката | Пробникът за достъп-сфера с диаметър 50 mm, е на достатъчно изолационно разстояние през въздух от опасните части. |
| 2 | Защита срещу достъп до опасни части с пръст | Изпитвателният пръст със стави с диаметър 12 mm и с дължина 80 mm е на достатъчно изолационно разстояние през въздух от опасните части. |
| 3 | Защита срещу достъп до опасни части с инструмент | Пробникът за достъп с диаметър 2,5 mm не трябва да прониква. |
| 4 | Защита срещу достъп до опасни части с тел | Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва да прониква. |
| 5 | Защита срещу достъп до опасни части с тел | Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва да прониква. |
| 6 | Защита срещу достъп до опасни части с тел | Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm не трябва да прониква. |

Степени на защита срещу твърди чужди тела, означени с първата характеристична цифра

Таблица 2

| Първа характеристична цифра | Степен на защита |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кратко описание | Определение |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Без защита | - |
| 1 | Защита срещу твърди чужди тела с диаметър 50 mm и по-голям | Пробникът за предмет-сфера с диаметър 50 mm, не трябва да прониква напълно. |
| 2 | Защита срещу твърди чужди тела с диаметър 12,5 mm и по-голям | Пробникът за предмет-сфера с диаметър 12,5 mm, не трябва да прониква напълно. |
| 3 | Защита срещу твърди чужди тела с диаметър 2,5 mm и по-голям | Пробникът за предмет с диаметър 2,5 mm не трябва да прониква изобщо. |
| 4 | Защита срещу твърди чужди тела с диаметър 1,0 mm и по-голям | Пробникът за предмет с диаметър 1,0 mm не трябва да прониква изобщо. |
| 5 | Прахозащитено | Проникването на прах не е напълно предотвратено. Да се ограничи проникването на прах, така че да не се повлиява работата на изделието или да се намалява безопасността. |
| 6 | Прахонепроницаемо | Не се разрешава проникването на прах. |

Втората характеристична цифра показва степента на защита чрез обвивки срещу вредното въздействие върху съоръженията от проникването на вода.

Степени на защита срещу проникването на вода, означени с втората характеристична цифра

Таблица 3 (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

| Втора характеристична цифра | Степен на защита |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кратко описание | Определение |
| 0 | Без защита | - |
| 1 | Защита срещу вертикално падащи водни капки | Вертикално падащите капки не трябва да оказват вредно въздействие. |
| 2 | Защита срещу вертикално падащи водни капки при обвивка с наклон до 15° | Вертикално падащите капки не трябва да оказват вредно въздействие, когато обвивката е наклонена под ъгъл до 15° на някоя страна спрямо вертикалата. |
| 3 | Защита срещу пръскаща вода | Пръскаща вода под ъгъл до 60° на някоя страна спрямо вертикалата не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 4 | Защита срещу плискаща вода | Водата, плискана срещу обвивката от всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 5 | Защита срещу водна струя | Водата, подавана на струи върху обвивката от всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 6 | Защита срещу мощна водна струя | Водата, подавана на мощни струи върху обвивката от всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 7 | Защита срещу ефекта от временно потапяне във вода | Не трябва да бъде възможно навлизане на вода в количества, оказващи вредно въздействие, когато обвивката е временно потопена във вода при стандартизирани условия на налягане и време. |
| 8 | Защита срещу ефекта от продължително потапяне във вода | Не трябва да бъде възможно навлизане на вода в количества, оказващи вредно въздействие, когато обвивката е продължително потопена във вода при условия, които трябва да се съгласуват между производителя и потребителя, но които са по-сурови от условията за цифра 7. |
| 9 | Защита срещу водна струя с високо налягане и температура | Водата, подавана с високо налягане и висока температура върху обвивката от всяка посока, не трябва да оказва вредно въздействие. |

Добавената буква показва степента на защита на хората срещу достъп до опасни части.

Добавените букви се използват:

- само ако действителната защита срещу достъп до опасни части е по-висока от тази, означена чрез първата характеристична цифра; или

- ако е означена само защитата срещу достъп до опасни части, а първата характеристична цифра е заменена с Х.

Степени на защита срещу достъп до опасни части, означени с добавена буква

Таблица 4

| Добавена буква | Степен на защита |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кратко описание | Определение |
| А | Защита срещу достъп с опакото на ръка | Пробникът за достъп-сфера с диаметър 50 mm, е на достатъчно разстояние от опасните части. |
| В | Защита срещу достъп с пръст | Изпитвателният пръст със стави с диаметър 12 mm и с дължина 80 mm е на достатъчно разстояние от опасните части. |
| С | Защита срещу достъп с инструмент | Пробникът за достъп с диаметър 2,5 mm и с дължина 100 mm е на достатъчно разстояние от опасните части. |
| D | Защита срещу достъп с тел | Пробникът за достъп с диаметър 1,0 mm и с дължина 100 mm е на достатъчно разстояние от опасните части. |

Допълнителна информация за съоръженията може да бъде показана с въвеждането на допълнителна буква след втората характеристична цифра или след добавената буква.

Допълнителна буква след втората характеристична цифра или след добавената буква

Таблица 5

| Буква | Значение |
| --- | --- |
| Н | Съоръжения за високо напрежение |
| М | Изпитано за вредни въздействия по време на проникване на вода, когато подвижни части на съоръжението (например ротор на въртяща машина) са в движение. |
| S | Изпитано за вредни въздействия по време на проникване на вода, когато подвижни части на съоръженията (например ротор на въртяща машина) не са в движение. |
| W | Подходящо за употреба при точно определени атмосферни условия и предвидени допълнителни защитни мерки и процеси. |

Приложение № 11 към чл. 308, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2024 г., в сила от 31.12.2024 г.)

Фиг. 1. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина до 18 m, отворен или затворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 - отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 - горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по съседните на атриума етажи; 5 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 6 - димен резервоар с височина, равна на височината на последния съседен на атриума етаж; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 2. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина над 18 до 30 m включително, отворен или затворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 - отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 - горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по съседните на атриума етажи; 5 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 6 - димен резервоар с височина, равна на височината на последните два съседни на атриума етажи; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 3. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с неограничена височина, отворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 2 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 3 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 4. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с неограничена височина, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост Е 30: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 5. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m включително, отворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 3 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 6. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m включително, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост ЕI 30: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - конструкция с огнеустойчивост ЕI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 30; 3 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 7. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 30 m включително, затворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 30; 3 - затворени етажи към обема на атриума посредством плътна конструкция (като вратите и капаците в конструкцията се предвиждат самозатварящи се димоуплътнени), за която няма изисквания за огнеустойчивост; 4 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 8. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с неограничена височина, отворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 2 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 3 - липса на горимо натоварване в основата на атриума; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 9. Строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина над 30 m, затворен към съседните етажи: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - конструкция с огнеустойчивост ЕI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 60; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 - затворени етажи към обема на атриума посредством плътна конструкция (като вратите и капаците в конструкцията се предвиждат самозатварящи се димоуплътнени), за която няма изисквания за огнеустойчивост; 5 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 10. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - защитен евакуационен път без връзка с атриума или открит към околната среда евакуационен път (достигащ до нивото на терена) без връзка с атриума; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60 (като вратите и капаците, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 - без балкони или с отворени към атриума балкони; 5 - не се ограничава горимото натоварване в основата на атриума; 6 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); СГС - система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

Фиг. 11. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията се осъществява през евакуационен път, отворен към атриума: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - осигурени два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 60 (като вратите и капаците, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 - отворени към атриума балкони; 5 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 - евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 - отворен към атриума балкон; 9 - атриум; 10 - евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост ЕI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост ЕI 60; 11 - максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през отворен към атриума балкон; 12 - апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

Фиг. 12. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; атриум с височина до 18 m включително; евакуацията се осъществява през евакуационен път, затворен към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - осигурени два евакуационни пътя от помещение, през затворени към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 60 (като вратите и капаците, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 - балкони, затворени към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 60; 5 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 - евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 - затворен към атриума балкон; 9 - атриум; 10 - евакуационен коридор, защитен към помещенията със стени с огнеустойчивост ЕI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост ЕI 60; 11 - максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през затворен към атриума балкон; 12 - апартамент/спално помещение; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

Фиг. 13. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изключение на общежития и пансиони); атриум с височина до 30 m включително; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродинамична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но не по-малко от 1,5 m2, или със смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - евакуационен път без връзка с атриума; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 14. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изключение на общежития и пансиони); атриум с височина над 30 m; евакуацията от всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - евакуационен път без връзка с атриума; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 5 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране

Фиг. 15. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изключение на общежития и пансиони); атриум с неограничена височина; евакуацията се осъществява през евакуационен път, отворен към атриума: 1 - ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 - осигурени два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни евакуационни изходи; 3 - конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до EI 30 (като вратите и капаците, служещи за защита на отворите, освен с посочената огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 - отворени към атриума балкони; 5 - разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 - приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s; 7 - евакуационно стълбище/краен евакуационен изход; 8 - отворен към атриума балкон; 9 - атриум; 10 - евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост ЕI 60 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост ЕI 60; 11 - максимална дължина 18 m на евакуационния път (който от двата е по-къс) през отворен към атриума балкон; 12 - хотелска стая/апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИС - автоматична пожароизвестителна система; СГС - система за гласово сигнализиране.