| СПРАВКА за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществената консултация, проведена от 5.1.2024 г. до 5.2.2024 г. по проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация/ потребител /вкл. начина на получаване на предложението/ | Предложения и становища | Приети/ неприети | Мотиви |
|  | Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (предложенията са получени през Портала за обществени консултации и чрез внесено в МРРБ официално писмо) | 1. Установихме че мерните единици за налягане в „Наредбата” са различни. В по-голямата част налягането е дадено в „Ра, KPa, MPa”, а в Приложение 1 са в „bar”. В ЕN налягането е дадено в „Ра, KPa, MPa” По наше виждане в една наредба мерните единици за дадена величина трябва да са в едно измерване то да е „Ра, KPa, MPa”. | Не се приема | В приложение № 1 от проекта не са използвани мерни единици, както е посочено в становището. Мерната единица „bar“ е използвана в приложение № 13 „Изпитване на водопроводите“ към чл. 157, ал. 2. С това приложение в проекта на наредба са въведени новите изисквания за изпитване на водопроводи на новия европейски стандарт prEN 805:2024 „Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради“, с който ще се отмени действащият към момента БДС EN 805:2004. Новият стандарт се очаква да бъде одобрен от Европейския комитет по стандартизация през есента на 2024 г., а след това ще се въведе и като български стандарт БДС EN 805:2024. С цел да бъде дадено време за запознаване с новите изисквания и за снабдяване с необходимото оборудване за извършване на изпитванията в § 10 от преходните и заключителни разпоредби на проекта е определено, че приложение № 13 към чл. 157, ал. 2 влиза в сила от 01.07.2025 г. |
|  |  | 2. В Приложение 11, табл.1 за тръби РЕ е дадено, че е позволено засипване в зоната около тръбите да е от натрошен материал с едрина на частицата до 11мм. По наше виждане за тръби РЕ не трябва да се допуска засипване в зоната около тръбите да е от натрошен материал, или ако се допусне то едрината да е 0-4 мм, което се води каменно брашно. | Не се приема | С изискването за едрина на частиците от натрошен материал в зоната около тръбите се цели да бъде определена максималната допустима едрина на частиците при обратното засипване на водопроводите. Стойностите за максимален размер на частиците на материала за обратно засипване в зоната около тръбата варира в голям диапазон в указанията на производителите на пластмасови тръби от 12 mm до 20 mm. В стандартизационен документ СД CEN/TS 1046 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Гравитационни и напорни системи за конструкции извън сгради. Инсталиране в траншеи.“ не се прави разграничение дали частиците са от натрошен материал или с овална форма. В този документ е определено, че минималният размер на частиците на материала за обратно засипване е 15 mm за DN < 110, като размерът съответно се увеличава за по-големи диаметри на тръбите. При определянето на максималния размер на частиците от натрошен материал в зоната около пластмасови тръби е взето предвид по-строгото изискване от немските технически правила при изграждане на водопроводи, където е определен диапазон за размер на частиците от натрошен материал– до 11 mm. В забележка към табл. 1 от приложение 11 е определено, че „при наличие на техническа спецификация на производителя на тръбите и фасонните части с указания по отношение на вида и размера на частиците на обратната засипка в зоната около тръбата, които се различават спрямо стойностите в таблицата, да се спазват изискванията на производителя“. |
|  |  | 3. В Чл. 281 (1) е записано „Нов водопровод, както и водопровод след основен ремонт, преустройство или реконструкция се промива и / или дезинфекцира преди въвеждането в експлоатация”. По наше виждане задължително при нови водопроводи, както и при водопроводи след основен ремонт, преустройство или реконструкция трябва да се прави дезинфекция. От опит сме установили, че при вземане на проби при не дезинфекцирани водопроводи, микробиологичния анализ не излиза. т.е. предлагаме да се премахне думата или | Приема се | Допусната е техническа грешка. |
|  |  | 4. В чл. 285 (2) е написано „След дезинфекция и промиване водопроводът се напълва с питейна вода, като се вземат проби за микробиологичен и химичен анализ”. За да е точно и да няма двусмислие, нашето предложение е чл. 285 (2) да се промени както следва: Чл. 285 (2) „След дезинфекция и промиване водопроводът се напълва с питейна вода, като се вземат проби по показателите от група А съгласно Чл. 7 ал.1 от „Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели” | Приема се | Направена е редакция. |
|  |  | 5. чл. 17 (5) Коефициентът на денонощна неравномерност се определя след извършване на проучванията по ал. 1. Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, той е в границите от 1,5 за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до над 2 за урбанизирани територии с по- малко от 2000 жители. Ако е до 2 е ясно за 10 000 жители (от 1,5 до 2). Ако остане и „над 2“, въпросът е колко „над“ - 3, 5, 10....???? за 2 000 ж. | Не се приема | Изискването на чл. 17, ал. 5 е взаимствано от БДС EN 805 „Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради“. Конкретизиране на изискването може да се направи само след извършване на актуално изследване на неравномерността на водопотреблението в нашата страна. |