| № | ###### Подател | Становища/Предложения/Коментари | Приети/ неприети | Мотиви |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ###### Иван Иванов Постъпило в МВР на 05.10.2020 г. | Предлагам: 1. В чл. 21, ал. 1 и 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г., стандартът БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ да бъде заменен със СД ISO/TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“, като изменението да влезе в сила едновременно с изменението на аналогичния текст в Наредба № 8121з-531 от 2014 г. Мотив: Стандартизационният документ СД ISO/TS 11602-2:2015 замени и отмени БДС ISO 11602-2:2002, като в него има допълнителни дейности, които се извършват при контрола и техническото обслужване на пожарогасителите. 2. В Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г.: 2.1. да се премахнат думите „съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“. 2.2. навсякъде думите „клас по реакция на огън“ да се заменят с „клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене“. Мотиви: Посочената наредба е отменена, а също с огнезащитните състави може да бъдат обработвани както строителни продукти, така и други продукти - текстил, пластмаси и др. С предложението се прецизира използваната терминология по отношение реакцията на огън/поведението при горене на продуктите. 3. Срокът по § 2 към ЗР на Наредбата за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. да бъде намален. Мотив: Даване на възможност на обектите, в които има метални шкафчета и съответстват изцяло на регламентираните изисквания да бъдат експлоатирани без да е необходимо да бъде изчакван толкова дълъг срок от време. | 1. Приема се. 2.1. Приема се. 2.2. Приема се. 3. Не се приема. | 1. Предвижда се създаването на нов параграф в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в чл. 21, ал. 1 и 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. думите „БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ и „БДС ISO 11602-2:2002“ се заменят съответно със „СД ISO/TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ и „СД ISO/TS 11602-2:2015“ . 2.1. Предвижда се създаването на нов параграф в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 думите „съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“ се заличават. 2.2. Предвижда се създаването на нов параграф в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 думите „клас по реакция на огън“ се заменят с „клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене“. 3. Определеният срок в заключителните разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за влизане в сила на разпоредбите, отнасящи се за поставяне на ученически или детски шкафчета в евакуационните коридори на сградите е съобразен с началото на учебната 2021/2022 г., като до този срок е дадена възможност за привеждане на обектите в съответствие с регламентираните изисквания. |
| 2. | ###### Иван Иванов Постъпило в МВР на 07.10.2020 г. | Предлагам: 1. В чл. 21 да се създаде алинея 5 със следния текст: „Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари са технически обслужени, хидростатично изпитани и презаредени съгласно ал. 3 и 4 през целия експлоатационен срок на обекта.“. 2. В чл. 22 да се създаде алинея 7 със следния текст: „(7) На пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина е извършено поддържане и обслужване съгласно ал. 1-6 през целия експлоатационен срок на обекта.“. 3. В чл. 38: - в ал. 2 след думите „Комините и димоотводните тръби“ да се добави „както и шахтите и въздухопроводите за отвеждане на въздуха от абсорбатори и аспиратори“; - в ал. 3 думата „Комините“ да се замени с „Комините, димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите за отвеждане на въздуха от абсорбатори и аспиратори“. Мотиви: По т. 1 и 2: В чл. 21, ал. 3 и 4 и чл. 22, ал. 1-6 са регламентирани изискванията за извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, както и за поддържане и обслужване на пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина. В наредбата обаче липсват разпоредби, които да регламентират изисквания, че през целия експлоатационен срок на обекта, пожарогасителите следва да бъдат технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани, както и че на пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина следва да е извършено поддържане и обслужване през целия експлоатационен срок на обекта. Това би могло да създаде проблеми при оспорване по съдебен ред на наложени глоби в случаите, когато органите за ПБЗН са установили, че обектът се експлоатира без тези дейности да са извършени, но е изтекъл период повече от една година от датата, на която е следвало те да бъдат извършени. Има съдебна практика в тази насока, в т.ч. Решение № 43 от 20.05.2019 г. по а. н. д. № 136/2019 г. на РС - Севлиево, Решение № 574 от 01.11.2018 г. по а. н. д. № 1260/2018 г. на РС - Перник, Решение № 1202 от 07.10.2019 г. по а. н. д. № 3408/2019 г. на РС - Бургас. Мотиви по т. 3: Освен комините и димоотводните тръби, въздухопроводите и шахтите за отвеждане на въздуха от абсорбатори и аспиратори също следва да бъдат почиствани от отлагания. В голяма част от случаите, над скари, фритюрници и други подобни се монтират абсорбатори или аспиратори, като от тях въздухът се отвежда чрез въздухопроводи директно навън, или към шахти и от там навън. С предложението е прецизиран текста, като по този начин ще се даде възможност за изискване на негорими мастни филтри (мазниноуловители) за шахтите и въздухопроводите за отвеждане на въздуха от абсорбатори и аспиратори, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни. | 1. Приема се с редакция. 2. Приема се с редакция. 3. Приема се с редакция. | 1. Предвижда се създаването на нов параграф в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в чл. 21 се създава ал. 5: „(5) Носимите и возимите пожарогасители трябва да са технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани съгласно ал. 3 и 4 през целия експлоатационен срок на обекта.“. 2. Предвижда се създаването на нов параграф в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в чл. 22 се създава ал. 7: „(7) Пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина трябва да са поддържани и обслужени съгласно ал. 1-6 през целия експлоатационен срок на обекта.“. 3. Предвижда се създаването на нов параграф в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думите „Комините и димоотводните тръби“ се добавят запетая и думите „както и шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни“; 2. В ал. 3 думата „Комините, предвиждани“ се заменя с „Комините, димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите“. |
| 3. | ###### Никола Стойков Постъпило в МВР на 12.10.2020 г. | В детските градини и част от училищата, почти всички са ситуирали шкафчетата на децата и учениците по пътищата за евакуация, без да се намалява нормативно установените ширини на пътищата за евакуация, с редки изключения, съгласно действащи нормативни актове. Тези шкафчета са горими (дървесни плоскости, ПДЧ, МДФ и подобни) и са поставени там поради липса на друго място в сградите, както и поради удобство при използуването им. Почти всички тези шкафчета са доставени и платени от различни национални и европейски програми с различен програмен период и тяхното ситуиране и използуване е правно уредено чрез договорите за изпълнение на съответната програма. Немислимо е те да бъдат премахнати преди изтичане срока на договора, поради гарантирани съдебни искове от проекта по програмата. Доставянето на нови метални шкафчета, визирани в проекта за допълнение на Наредбата , не е по финансовите възможности на цитираните по-горе обекти, визирани в чл. 34, а същевременно децата и учениците трябва да имат индивидуално шкафче, по изисквания на други нормативни актове на други министерства и съответно принципалите на тези обекти- общините, няма да ги платят и доставят. Няма и да премахнат сега наличните нови шкафчета от горими дървесни плоскости. Изискването в новопредложената в чл. 34 ал. 4, т. 3, изобщо не подлежи на коментар, понеже е обвързана с наличието на метални шкафчета по т.1. Ще има в тази връзка и то с право, от финансова страна целесъобразността на монтиране на ПИС в тези обекти, а за някои училища и отделяне на стълбищата с димоуплътнени врати по чл. 47 от Наредба Із-1971, които ще глътнат още финансови средства. Тези мероприятия бяха опитани да се прокарат неуспешно с отменената Наредба Із-2377 за ПНПБЕО и сега пак същия проектант се опитва да го направи. Новосъздадените алинеи 5, 6 и 7 също няма да ги коментираме, понеже са във връзка с ал. 4. Да не коментираме и въобще неясното вменяването на контрола за съхранение на ЛЗТ и прочее в процесните шкафчета, както и какви ще са минимално допустимите количества от тях в едно шкафче, примерно един спрей дезодорант , лакочистител за нокти или запалка. Във връзка с горното, предлагаме да не се допълва чл. 34 от наредба 8121з-647 за ПНПБЕО в така предложения вариант. Мотиви : 1. Финансирането на произтичащите от допълването дейности по предлаганите промени в чл. 34, въобще не отговаря на цитираното в мотивите на вносителя. Ще бъдат необходими много средства, но от общинския бюджет, който частично се формира от държавния бюджет. Да не забравяме че сме в криза с Ковид 19 с неясна прогноза и развитие и финансови разходи в този случай са неоправдани. 2. Целесъобразността на тези мерки, не е доказана от никакви статистически данни за необходимостта на тяхното прилагане, включително и в държави от ЕС. Имам впредвид данни от брой настъпили пожари, материални загуби , пострадали или загинали хора в един статистически период от примерно 30 години назад, свързани с вредоносното действие от разположението на шкафове от горим материал по пътищата на евакуация в обекти с КФПО - Ф1.1 и Ф4.1. Същото се отнася и за ползите и финансовата обосновка за монтирането на ПИС и мерките по чл. 47 от Наредба Із-1971. Буди впечатление че е заложено едновременно и монтиране на ПИС, и отделяне на стълбищата по чл. 47, като в чл. 14 от 8121з-647 е допуснато да се направи избор от стопанисващия обекта за едно от двете. Необходимо е и тук да бъде приложено същото и вместо съюза „И“ да се замени с „ИЛИ“, имам предвид не задължително и двете мерки едновременно, а или ПИС или отделяне на стълбището по чл. 47, ако проекта за допълнение бъде одобрен в крайна сметка от комисията по предложението. 3. Гарантирано ще бъдат заведени съдебни дела с прогнозируем изход, срещу премахване на сега поставените съгласно различни европейски програми нови шкафчета по коридорите и фоайета на горецитираните обекти, което само по себе си ще доведе до още финансови санкции за съответната община. Ако допълнението на Наредбата в този си предложен вид бъде одобрена, тя ще бъде атакувана в съда в законовоустановения срок. 4. При желание за постепенно налагане на тези мерки, цитирани като допълнение в чл. 34 от Наредбата, по-удачно и реално би било вносителя да ги заложи в Наредба Із-1971 като допълнение и изменение в следваща промяна. | Не се приема. | Евакуационните пътища в сградите осигуряват своевременната и безопасната евакуация и защитата от опасните фактори на пожара, с цел опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар и по тази причина, в нормативната уредба са регламентирани строги изисквания както по отношение на тяхното проектиране и изпълнение, така и по отношение на тяхната експлоатация. Предвид горното и в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г., по време на експлоатация не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация, поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация. Видно е, че поставянето на горими шкафчета по пътищата за евакуация в обектите е в нарушение на нормативната уредба. Следва да се има предвид също, че дори по пътищата за евакуация да бъдат поставени метални (негорими) ученически или детски шкафчета, тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). С изменението и допълнението на наредбата се цели регламентиране на конкретни условия, при които да се даде възможност за поставяне в евакуационните коридори на метални ученически или детски шкафчета, в които да се разполагат горими материали, представляващи дрехи и/или материали, свързани с образователния процес, с цел улесняване, както на децата и учениците, така и на ръководствата и персонала на детските градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, като едновременно с това да не се намалява пожарната безопасност на обектите. С разполагането в евакуационните коридори на сградите на метални ученически или детски шкафчета, в които ще се съхраняват горими материали, представляващи дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) се увеличава риска от задимяване на евакуационните пътища при възникване на пожар и невъзможност за евакуиране на пребиваващите в сградата, които в преобладаващата част от случаите са деца и ученици и са особено уязвими. В тази връзка, не може да се приеме шкафчетата да бъдат поставяни безконтролно по пътищата за евакуация на всички сгради, независимо от осигурените в тях активни и пасивни мерки за пожарна защита, а следва да бъдат определени конкретни условия, при които това е допустимо. В проекта за изменение и допълнение на наредбата е дадена възможност за поставяне на метални ученически или детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, ако в сградата е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Наличието на автоматична пожароизвестителна система е предпоставка за ранно откриване на възникнал пожар и сигнализиране на пребиваващите в сградата, с цел тяхната евакуация на ранен етап от възникване на пожара, а отделените евакуационни стълбища съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. са предпоставка за недопускане задимяването на евакуационните пътища на пребиваващите на по-горните етажи. Двете мерки следва да са осигурени едновременно в сградата, а не да бъде осигурена само една тях. Следва да се има предвид също, че съгласно горепосочените изисквания, когато стълбищата обслужват не повече от два надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж, същите може да не са затворени в стълбищни клетки. Не може да се приеме мотива за „удобство“ при разполагане на дървени шкафчета в евакуационните коридори на училища и детски градини, което да е за сметка на тяхната пожарна безопасност. Следва да се има предвид също, че няма ограничение за поставяне на дървени или метални шкафчета в класните/учебните помещения или в самостоятелно обособени за тази цел помещения (както е направено в много от обектите), като по този начин по евакуационните пътища на сградите не се поставят горими материали и не се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация. При разработване на регламентираните изисквания е проучен опита на други страни (Германия, Великобритания, САЩ и др.), като изискванията за пожарна безопасност при разполагане на ученически и детски шкафчета в евакуационните коридори на сградите са различни в отделните страни, но не е допуснато безконтролно поставяне на горими шкафчета по пътищата за евакуация на сградите. Не следва да се изчаква възникване на пожар в детска градина, ясла, училище или център за подкрепа за личностно развитие в нашата страна, свързан с много пострадали или жертви и едва тогава да бъдат извършвани промени в наредбата, с цел осигуряване на тяхната пожарна безопасност. Предвид факта, че изискванията се отнасят за поставяне на шкафчета в евакуационните коридори по време на експлоатация на сградите, същите следва да бъдат регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 2014 г., а не в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. |
| 4. | ###### Директори на детски градини в община Асеновград Постъпило в МВР на 12.10.2020 г. | Не приемаме проекта на промени в горепосочената наредба и мотивите към тях. Мотиви: 1. За изграждане на пожароизвестителни системи са необходими средства от държавния бюджет. Делегирания бюджет на детските градини не разполага изразходването на средства извън непосредствените разходи за издръжка на децата. 2. Гардеробчетата на децата в детските градини, поради ограничено пространство, са разположени в коридорите към групите. Считаме, че металните гардеробчета ще представляват опасност за здравето на децата и ще са предпоставка за инциденти при ежедневното им ползване. През последните години са подменени всички гардеробчета във връзка с естетизация на средата и функционално използване от децата за които бяха отделени много средства от делегирания бюджет на детските градини. 3. Към момента на предложението за промяна, наличните към момента гардероби от ПДЧ и съхраняваните в тях вещи на децата, не са представлявали опасност и не са били предпоставка за възникване на пожар. 4. След предварително проучване от наша страна за стойност и възможности за изработване на метални гардероби за детска градина, не са намерени такива подходящи. На пазара се предлагат в по-голямата си част метални сейфове и гардероби с големи размери за нуждите на производството. | Не се приема. | Евакуационните пътища в сградите осигуряват своевременната и безопасната евакуация и защитата от опасните фактори на пожара, с цел опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар и по тази причина, в нормативната уредба са регламентирани строги изисквания както по отношение на тяхното проектиране и изпълнение, така и по отношение на тяхната експлоатация. Предвид горното и в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г., по време на експлоатация не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация, поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация. Видно е, че поставянето на горими шкафчета по пътищата за евакуация в обектите е в нарушение на нормативната уредба. Следва да се има предвид също, че дори по пътищата за евакуация да бъдат поставени метални (негорими) ученически или детски шкафчета, тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). С изменението и допълнението на наредбата се цели регламентиране на конкретни условия, при които да се даде възможност за поставяне в евакуационните коридори на метални ученически или детски шкафчета, в които да се разполагат горими материали, представляващи дрехи и/или материали, свързани с образователния процес, с цел улесняване, както на децата и учениците, така и на ръководствата и персонала на детските градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, като едновременно с това да не се намалява пожарната безопасност на обектите. С разполагането в евакуационните коридори на сградите на метални ученически или детски шкафчета, в които ще се съхраняват горими материали, представляващи дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) се увеличава риска от задимяване на евакуационните пътища при възникване на пожар и невъзможност за евакуиране на пребиваващите в сградата, които в преобладаващата част от случаите са деца и ученици и са особено уязвими. В тази връзка, не може да се приеме шкафчетата да бъдат поставяни безконтролно по пътищата за евакуация на всички сгради, независимо от осигурените в тях активни и пасивни мерки за пожарна защита, а следва да бъдат определени конкретни условия, при които това е допустимо. В проекта за изменение и допълнение на наредбата е дадена възможност за поставяне на метални ученически или детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, но само ако в сградата е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Наличието на автоматична пожароизвестителна система е предпоставка за ранно откриване на възникнал пожар и сигнализиране на пребиваващи в сградата, с цел тяхната евакуация на ранен етап от възникване на пожара, а отделените евакуационни стълбища съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. са предпоставка за недопускане задимяването на евакуационните пътища на пребиваващите на по-горните етажи. Двете мерки следва да са осигурени едновременно в сградата, а не да бъде осигурена само една тях. Следва да се има предвид също, че съгласно горепосочените изисквания, когато стълбищата обслужват не повече от два надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж, същите може да не са затворени в стълбищни клетки. Няма основание твърдението, че металните шкафчета ще представляват опасност за здравето на децата и ще са предпоставка за инциденти при ежедневното им ползване – в проекта на наредба са регламентирани конкретни изисквания за начина на тяхното поставяне и закрепване към стената и/или пода, както и за минималното разстояние от тях до всеки евакуационен изход. И към настоящия момент както в нашата страна, така и в останалите европейски страни се използват метални шкафчета. Следва да се има предвид също, че няма ограничение за поставяне на шкафчетата в класните/учебните помещения или в самостоятелно обособени за тази цел помещения (както е направено в много от обектите), като по този начин в евакуационните пътища на сградите не се поставят горими материали и не се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация. Не следва да се изчаква възникване на пожар в детска градина, ясла, училище или център за подкрепа за личностно развитие в нашата страна, свързан с много пострадали или жертви и едва тогава да бъдат извършвани промени в наредбата, с цел осигуряване на тяхната пожарна безопасност. |
| 5. | ###### Асен Асенов Постъпило в МВР на 13.10.2020 г. | Предлагам: 1. В чл. 34 да се създаде нова алинея с текст „(….) Допускането по ал. 2 не се прилага за врати, на които има монтирани брави тип „Антипаник“. Мотив: Монтирането на допълнителни заключващи или блокиращи механизми на врати, на които има монтирани брави тип антипаник обезсмисля наличието на тези брави, тъй като тяхното предназначение е в случай на паника и наличие на голям брой хора да позволят своевременно евакуиране на хората. 2. В чл. 77, т. 5 и Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5 думите „или 160“ да се заличат. Мотив: Посоченият телефон вече не функционира, като всички обаждания следва да бъдат само на телефон 112. | 1. Приема се. 2. Приема се. | 1. Предвижда се в чл. 34 да бъде създадена алинея 8: „(8) Допускането по ал. 2 не се прилага за врати, на които има монтирани брави тип „антипаник“.“ 2. Предвижда се създаването на нови параграфи в НИД на Наредба № 8121з-647 от 2014 г., като в чл. 77, точка 5 и в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5 думите „или 160“ се заличават. |
| 6. | ###### НСПС „ОГНЕБОРЕЦ“ ###### Постъпило в МВР на 15.10.2020 г. | - В ал. 4, т. 1 думата „метални” да се замени с „клас по реакция на огън А1-А2” или да се помисли за А-С, но при условие, че широчината на евакуационния път се установи по-голяма от 0.9м (когато е по-ниска от А). МОТИВИ: Трябва да се има в предвид, че последните години по различни програми в много детски градини и училища са подменени шкафчетата, като част от тях не са метални, а са с клас по реакция на огън по-нисък от „А". Имайки предвид, че същите изискват не малък финансов ресурс, смятаме, че ще е излишно шкафчета, които са от материали от по-нисък клас от А, да бъдат подменяни отново. Може да се помисли, ако същите са с по-нисък клас по реакция на огън от А, то тогава да се търси по-голяма широчина на евакуационния път. - В ал. 4, т. 2 текста да придобие следния вид: „шкафчетата по т. 1 са монтирани в евакуационен път на сградата (коридори, фоайета и стълбищни площадки)“. МОТИВИ: Така предложения текст в проекта ще ограничи изискването само в случаите при които шкафчето е в коридора, но не и във фоайето или стълбищната площадка, които също са път за евакуация и много често в детските градини точно там се разполагат. Ако текста остане така, както е предложен, ще означава, че във фоайетата или стълбищните площадки ще е забранено поставяне на шкафчета (или целта е точно тази). В много от детските градини, пред всяка група има „предверие” което не е част от фоайето на етажа, където често са разположени шкафчетата. При така предложения текст, в това предверие ще е забранено ли поставяне на шкафчета по смисъла на предложения текст, или пък може да се тълкува, че е разрешено - дори да са горими, тъй като новите текстове са само за коридори!? Поради това предлагаме, да се разшири обхвата на местата, където може да се разполагат шкафчета - при така заложените ограничения. 3. В ал. 4, т. 3 в началото на изречението да се допълни „при разгърната застроена площ на сградата над 1000м2 (или на повече от един етаж)“, а съюза „и“ да се замени с „или“, като текста придобие следния вид: „при разгърната застроена площ на сградата над 1000м2 (или на повече от един етаж) е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда или евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“. МОТИВИ: В малките населени места детските градини и училищата са разположени в сгради с малка площ с по няколко стаи и дължината на евакуационните пътища е малка, а съгласно предложения проект ще трябва да изграждат пожароизвестяване. Поради тази причина предлагаме да се заложи минимална квадратура на сградата или етажност, за да не се получи така, че за училище с 4-5 стаи или детска градина с една група в някое село, ще искаме ПИС. Също така смятаме, че в случаите в които се изгражда ПИС, не трябва да има отделяне на стълбищната клетка по чл. 47 от Наредба № Iз-1971 СТПНОБП, по аналогия на допускането в чл. 14, ал. 4 от наредбата. Поради това предлагаме съюза „и“ да се замени с „или“. Трябва да се има в предвид, че отделянето на стълбището в училища (а и в детски градини) изобщо не е удачно, тъй като практиката показва, че монтираните врати в почти всички случаи, биват застопорени към стените и постоянно отворени. Директорите на училищата са прави в твърдението си, че ако тези врати трябва да са непрекъснато затворени и при потока от ученици, същите ще се амортизират за броени месеци или дори дни. Това отделяне смятаме, че трябва да остане само в случай, че в сградата липсва ПИС. Поради тази причина е предложението ни съюза „и“ да се замени с „или“. Също така, може да се помисли въпросните врати, които служат за отделяне на стълбището от етажните нива, да бъдат постоянно застопорени към стените в отворено положение, като при сигнал от ПИС да се затварят при освобождаване на задържащия магнит (в случай, че не се приеме предложението „или“ и остане едновременното изискване на двете мерки). В този случай ефективно ще бъде осигурено отделяне на стълбището при пожар и ще е гарантирано затваряне на вратите. В противен случай, в който ръчно биват застопорявани (в училищата е масова практика), при пожар същите ще остават в отворено положение, тъй като ще е необходима човешка намеса за да бъдат затворени. Това може да се допълни, като уточнение в чл. 14 или при бъдеща промяна на Наредба № Iз-1971 в чл. 47. 4. В ал. 6, т. 2 текста да придобие следния вид: „минималното разстояние от шкафчетата до всеки евакуационен изход, отсрещна стена или друг конструктивен елемент да е минимум 0,9м.“ МОТИВИ: В много случаи шкафчетата се разполагат в коридор на първия етаж, като в същото време от втория етаж има и стълбище и разстоянието между тях е намалено под 0.9м. Също така има детски градини, които са разположени в стари жилищни сгради и има коридори, които без да се поставя нищо в тях са с малка широчина. В тези случаи при разполагане на шкафчета, свободното пространство става много под 0.9м. С това предложение, смятаме, че по-обхватно ще се регламентира изискването да има минимален проход от 0.9м. по дължина на евакуационния път. Ако остане текста така както е предложен, ще се търси широчина от 0.9м само към изхода, но не и в коридора към него. | 1. Не се приема. 2. Приема се частично. 3. Не се приема. 4. Не се приема. | 1. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г., строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501, Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз. Ученическите и детските шкафчета не представляват строителни продукти съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и § 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и в тази връзка, посочената класификация по реакция на огън не е приложима за тях. При проектиране и изграждане на сградите, широчините на евакуационните пътища се оразмеряват в зависимост от броя на хората, евакуиращи се през тях. Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г., по време на експлоатация не се разрешава поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация. Не е коректно да се регламентира минимална широчина на евакуационния път, независимо от броя на евакуиращите се хора. Поставянето на горими шкафчета по пътищата за евакуация в обектите е в нарушение на действащата към настоящия момент нормативна уредба. Дори по пътищата за евакуация да бъдат поставени метални (негорими) ученически или детски шкафчета, тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). С изменението и допълнението на наредбата се цели регламентиране на конкретни условия, при които да се даде възможност за поставяне в евакуационните коридори на метални ученически или детски шкафчета, в които да се разполагат горими материали, представляващи дрехи и/или материали, свързани с образователния процес, като едновременно с това да не се намалява пожарната безопасност на обектите. Следва да се има предвид също, че няма ограничение за поставяне на шкафчетата в класните/учебните помещения или в самостоятелно обособени за тази цел помещения. 2. В новосъздаващия се чл. 34, ал. 4, т. 2 от наредбата след думите „евакуационни коридори“ е добавено „и/или фоайета“, а в чл. 34, ал. 6, т. 1 от наредбата думата „коридора“ е заменена с „коридора/фоайето“. Няма основание за допускане разполагането на шкафчета на стълбищите площадки, тъй като в случай на възникване на пожар това може да доведе до задимяване на евакуационното стълбище и невъзможност за евакуиране на пребиваващите на по-горните етажи. Такова допускане би обезсмислило и изискването за отделяне на евакуационни стълбища съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 3. С разполагането в евакуационните коридори и/или фоайета на сградите на метални ученически или детски шкафчета, в които ще се съхраняват горими материали, представляващи дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) се увеличава риска от задимяване на евакуационните пътища при възникване на пожар и невъзможност за евакуиране на пребиваващите в сградата, които в преобладаващата част от случаите са деца и ученици и са особено уязвими. В тази връзка са определени конкретни условия, при които това е допустимо. В проекта за изменение и допълнение на наредбата е дадена възможност за поставяне на метални ученически или детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, ако в сградата е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Наличието на автоматична пожароизвестителна система е предпоставка за ранно откриване на възникнал пожар и сигнализиране на пребиваващите в сградата, с цел тяхната евакуация на ранен етап от възникване на пожара, като същото не следва да бъде обвързано с площта или етажността на сградата. Отделените евакуационни стълбища съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. са предпоставка за недопускане задимяването на евакуационните пътища на пребиваващите на по-горните етажи. Двете мерки следва да са осигурени едновременно в сградата, а не да бъде осигурена само една тях. Следва да се има предвид също, че съгласно горепосочените изисквания, когато стълбищата обслужват не повече от два надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж, същите може да не са затворени в стълбищни клетки. Осигуряването на устройства за задържане на вратите в отворено положение и автоматичното им затваряне при подаване на сигнал от пожароизвестителната система е въпрос на техническо решение от страна на проектанта и/или възложителя, като същото не следва да бъде поставяно като задължително изискване към обектите. 4. При проектиране и изграждане на сградите, широчините на евакуационните пътища се оразмеряват в зависимост от броя на хората, евакуиращи се през тях. Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г., по време на експлоатация не се разрешава поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация. Не е коректно да се регламентира минимална широчина на евакуационния път, независимо от броя на евакуиращите се хора. |

*Забележка: Проектът на Наредба е преработен и е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни.