ДО

РИОСВ Шумен

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

(съгласно Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда)

от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

БУЛСТАТ: 831661388

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

Централа – 02/94 05 900, Факс 02/987 25 17, е-mail: www.mrrb.government.bg

Министър арх. Иван Шишков

Лице за контакти: Антон Руменов Занков (ЕГН 8402261764) – Пълномощник съгласно Пълномощно с изх. № 02-01-32/ 06.03.2023 г. на Министъра на МРРБ арх. Иван Шишков /приложен оригинал/, в качеството му на представител на изпълнителя ДЗЗД „Янтра-Врана“

Тел.: 02/ 931 98 55 (Моб. тел.: 0894 365 867); е-mail: a.zankov.rpip@gmail.com; delphineco@aster.net

Адрес за кореспонденция: 1202 София, ул. „Тимок“ № 4, ет.6, Делфин проект екотехника ООД (партньор в обединение ДЗЗД „Янтра-Врана“)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО има следното инвестиционно предложение за:

РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ (РПИП) ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ТЪРГОВИЩЕ

Характеристика на инвестиционното предложение:

В качеството си на орган осъществяващ държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация на национално ниво и бенефициент по проекта, Министърът на регионалното развитие и благоустройството след проведена открита процедура по реда на ЗОП сключи договор № РД-02-29-93/22.04.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и избрания изпълнител Обединение „Янтра-Врана“ ДЗЗД  с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции; Обособена позиция 5: Регионално Прединвестиционно Проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от новоконсолидирания ВиК оператор „Водоснабдяване и Канализация“ ООД-гр. Търговище.

Финансирането на разработката е осигурено от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) чрез административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-120/14.11.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.018 „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“.

Проектният период на действие на РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“  ООД, гр. Търговище е до 2053 г. Периодът на изпълнение до 2029 г., включва проекти, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК системи за инвестиционни предложения за агломерации над 10 000 ЕЖ.

За идентифицираните мерки за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство за водоснабдителните системи в населените места над 50 жители и изграждането и реконструкцията на канализационната мрежа, включително съоръженията към нея, довеждащи колектори и ПСОВ за агломерации 2 000 – 10 000 ЕЖ. ще се подготви финансова стратегия за осигуряване на финансиране. Конкретните инвестиционни предложения за тези мерки ще бъдат идентифицирани на по-късен етап.

Целите на проекта отговарят на следните поставени изисквания:

- Подготовка на качествен анализ на текущото състояние на ВиК системите и съоръженията, и бъдещите нужди за тяхното ефективно и устойчиво  функциониране, и развитие във връзка с постигането на съответствие с европейско екологично законодателство;

- Извеждане на необходимите мерки за постигане на съответствие с изискванията за европейските директиви в областта на опазването на водите, за постигане на ефективност на функциониране на ВиК системите и съоръженията и за постигане на устойчивост на ВиК системите и съоръженията за съответната обособена територия.

За обособената територия, обслужвана от „ВиК“  ООД, гр. Търговище, са определени мерки за постигане на съответствие с Европейското законодателство (Директива (ЕС) 2020/2184 и Директива 91/271/ЕС) за ВС и агломерации над 10 000 ЕЖ, както и с Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България, което ще подобри водоподаването на 48 951 жители (към оразмерителната 2029 год.) на градовете Търговище, Попово и близки населена места, както при нормални, така и при екстремни климатични условия.

С реализацията на предложената за доизграждане мрежа ще бъдат присъединени 548 ЕЖ към канализацията на гр. Търговище, с което ще се постигне 100% изграденост на канализацията и условия за 100% свързаност към ПСОВ. Предложената за доизграждане канализационна мрежа в гр. Попово ще добави 39 ново-присъединени ЕЖ, като за индустриалната зона се предвижда присъединяване на товар от  272 ЕЖ. С реализацията на предложената инвестиция ще се постигне 100% изграденост на канализацията и условия за 100% свързаност към ПСОВ.

- Резюме на предложението

Предложените инвестиционни обекти за селища с над 10 000 ЕЖ са дадени в следващите таблици:

- по компонент водопроводи и ПС

| № | ВС ЕКАТТЕ | Местоположение | Описание на обектите | Параметри | Засегнати поземлен имот, общини/райони/кметства, връзка с РГП | Собственост | Засягане на НЕМ | Обекти на културното наследство | Трансгранично въздействие | Нов или промяна на съществуващ път, трафопост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВС Търговище – Тича ЕКАТТЕ 58222 | Област Шумен, Община В.Преслав, землище на гр.Велики Преслав | Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ „Търговище“ до ПС "Преслав", вкл. сондажно преминаване под реп.път | L=488m Ф600 чугун L=12 m Ф600 PEHD/PVC-O Ф800 стомана – обсадна тръба | ПИ 58222.501.5, 58222.501.16, 58222.502.60, 58222.502.67, 58222.502.70 Община Велики Преслав Предвиден в РГП - с решение № ЕО-10/2013 МОСВ решава да не се извършва ЕО | Държавна публична, държавна частна, общинска публична | ЗЗ BG 0000178 "Тича", ДВ 51 / 18.06.21 | Не | Не | Не |
| 2 | ВС Търговище – Тича ЕКАТТЕ 58222 | Област Шумен, Община В.Преслав, землище на гр.Велики Преслав | Реконструкция на довеждащ тласкателен водопровод от ПС "Преслав" до ОШ „Търговище“ | L=1086m Ф600 чугун | ПИ 58222.502.67, ПИ 58222.193.13, ПИ 58222.194.3 Община Велики Преслав Предвиден в РГП - с решение № ЕО-10/2013 МОСВ решава да не се извършва ЕО | Държавна частна, Общинска публична | ЗЗ BG 0000178 "Тича", ДВ 51 / 18.06.21 | Не | Не | Не |
| 3 | ВС Търговище – Тича ЕКАТТЕ 58222 | Област Шумен, Община В.Преслав, землище на гр.Велики Преслав | Реконструкция на ПС „Преслав“ | Подмяна на оборудв., арматури и разводки. Ремонт сграда, Рекон.. на ВЕЛ „Озонаторна“, реконстр.на ЗРУ 20 kV; 4+2 помпи: Qпг=240 l/s;H = 145 m N = 528 kW | ПИ 58222.502.67, ПИ 58222.502.70 Община Велики Преслав Предвидена в РГП - с решение № ЕО-10/2013 МОСВ решава да не се извършва ЕО | Държавна публична, държавна частна | ЗЗ BG 0000178 "Тича", ДВ 51 / 18.06.21 | Не | Не | Реконструкция на съществуващ трафопост |
| 4 | ВС Търговище – Тича ЕКАТТЕ 58222, 32723, 39390, 63241 | Област Шумен, Област Търговище, Община Велики Преслав, Община Търговище, землище на с.Имренчево, землище на с.Кралево, землище на с.Руец | Реконструкция на стоманени участъци от довеждащ водопровод от ОШ „Търговище“ до напорни р-р за гр.Търговище, открито и сондажно полагане, вкл. арматури | L=498 m Ф700 чугун L=12 m Ф700 PEHD/ PVC-O Ф900 стомана – обсадна тръба L=503 m Ф700 чугун L=32 m Ф700 PEHD/ PVC-O Ф900 стомана – обсадна тръба L=28 m Ф700 PEHD/ PVC-O Ф900 стомана – обсадна тръба | ПИ 32723.104.306, 32723.888.9901, 32723.104.155, 32723.104.309, 32723.104.157, 32723.104.262, 32723.103.6, 32723.104.5, 32723.103.192, 32723.103.193, 32723.104.262, 32723.104.158, 32723.104.264, 32723.104.146, 32723.104.96, 32723.23.266, 32723.23.237 Община Велики Преслав ПИ 39390.12.29, 39390.76.2, 39390.76.1, 39390.76.41, 39390.76.42, 39390.76.46, 39390.76.43, 39390.76.50, 39390.76.49, 39390.76.33, 39390.76.51, 39390.211.100, 39390.76.54, 39390.104.3 ПИ 63241.4.11, 63241.4.45, 63241.1.143, 63241.1.138, 63241.3.7 Община Търговище Предвидени в РГП - решение № ЕО-10/2013 | Държавна частна, държавна публична, общинска публична, общинска частна, частна | Не | Не | Не | Не |
| 5 | ВС Търговище – Калайджи дере ЕКАТТЕ 73626 | Област Търговище, Община Търговище, землище на гр.Търговище | Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Калайджи дере“ до напорни р-ри за гр.Търговище, вкл. сондажно преминаване под реп. път | L=3440 m Ф250 PEHD/PVC-O L=15 m Ф450 стомана – обсадна тръба | ПИ 73626.205.333, 73626.205.377, 73626.205.376, 73626.205.395, 73626.515.2, 73626.514.4, 73626.514.1, 73626.514.73, 73626.204.494, 73626.204.495, 73626.204.744 Община Търговище Предвиден в РГП- решение № ЕО-10/2013 | Държавна частна, държавна публична, общинска публична, общинска частна | Не | Не | Не | Не |
| 6 |  |  | Реконструкция на ПС „Калайджи дере“ | Ремонт на сграда, нови 2+1 помпи: Qпг = 50 l/s H= 80m, N = 60 kW | ПИ 73626.205.333 Община Търговище Предвиден в РГП- решение № ЕО-10/2013 | Държавна публична | Не | Не | Не | Реконструкция на съществуващ трафопост |
| 7 | ВС Търговище ЕКАТТЕ 73626 | Област Търговище, община Търговище, землище на гр.Търговище | Реконструкция на напорни р-ри за гр.Търговище и водопроводна арматура и връзки между р-рите и ПСПВ Търговище | НР 2х8000m3: Ремонт на покривна плоча, конструкция и мокри камери/сухи на р-ра; НР 7000 m3: Ремонт същ. сграда в/у р-ра, изграждане на нова суха камера + разводки и арматури в нея. НР 4000 m3: саниране на сграда, покрив и врата, подмяна на вс. тр. разводки и арматури + ел.задвижки. Площадка: подмяна на вс. водопроводи и арматура на площадката на р-рите и ПСПВ, изграждане на кранови и измервателни шахти | ПИ 73626.204.744 Община Търговище Не е предвидено в РГП | Държавна публична | Не | Не | Не | Не |
| 8 | ВС Търговище ЕКАТТЕ 73626 | Област Търговище, община Търговище, гр.Търговище | Реконструкция и изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа | L = 34 710m Ф 90-315 PEHD/PVC-O Нови СВО – 870бр. | Имоти общинска публична собственост в границите на урбанизираната територия на гр.Търговище Предвидена в РГП | Общинска публична | Не | Не | Не | Не |
| 9 | ВС Попово ЕКАТТЕ 57649 | Област Търговище, община Попово, землище на гр.Попово | Реконструкция на дълбок сондаж ДС-1 „Картинг писта“ | Смяна на сондажна колона Ф150, тръбни разводки и помпен агрегат: Q=21 l/s; H = 220 m; N = 75 kW | ПИ 57649.63.10 Община Попово Не е предвидено в РГП | Общинска частна | Не | Не | Не | Не |
| 10 | ВС Попово ЕКАТТЕ 47634 | Област Търговище, община Попово, землище на с.Медовина | Реконструкция на дълбок сондаж ДС-2 | Смяна на сондажна колона Ф150, тръбни разводки, и помпен агрегат: Q=40 l/s; H = 220 m;N = 170 kW | ПИ 47634.29.23 Община Попово Не е предвидено в РГП | Държавна частна | Не | Не | Не | Не |
| 11 | ВС Попово ЕКАТТЕ 57649, 47634 | Област Търговище, община Попово, землище на гр.Попово, землище на с.Медовина | Реконструкция на довеждащи тласкателни водопроводи от ДС-1 „Картинг писта“, ДС-2 и ШК „Плитки води“ | L=429 m Ф160 PEHD/PVC-O L= 936 m Ф225 PEHD/PVC-O L=152 m Ф160 PEHD/PVC-O | За ДС-1: ПИ 57649.63.10, 57649.63.15, 57649.62.5, 57649.62.1, 57649.62.4, 57649.62.3 За ДС-2: ПИ 47634.29.23, 47634.29.3, 47634.29.24, 47634.29.25, 57649.59.5, 57649.59.9, 57649.59.10, 57649.59.2, 57649.59.11, 57649.59.3, 57649.62.3 За ШК: ПИ 57649.62.3, 57649.62.4 Община Попово Предвидено в РГП | Общинска частна, общинска публична, държавна частна, частна | Не | Не | Не | Не |
| 12 | ВС Попово ЕКАТТЕ 57649 | Област Търговище, община Попово, землище на гр.Попово | Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Попово“ до НР „Младост“, вкл. сондажно преминаване под реп. път | L=1264 m Ф250 PEHD/PVC-O L=25 m Ф450 стомана – обсадна тръба | ПИ 57649.62.3, 57649.62.4, 57649.112.558, 57649.113.402, 57649.113.492, 57649.113.242, 57649.113.218, 57649.113.163, 57649.113.119, 57649.113.65, 57649.112.240, 57649.112.1, 57649.109.2, 57649.109.1, Предвидено в РГП | Държавна частна, Държавна публична, Общинска публична, Общинска частна | Не | Не | Не | Не |
| 13 | ВС Попово ЕКАТТЕ 57649 | Област Търговище, община Попово, землище на гр.Попово | Реконструкция на хранителен водопровод от НР „Младост“ до ВШ ВНМ | L=1903 m Ф250 PEHD/PVC-O | ПИ 57649.109.1, 57649.109.2, 57649.113.40, 57649.114.1, 57649.114.127, 57649.114.97, 57649.114.98 Предвидено в РГП | Държавна публична, Държавна частна, Общ. публична, Общ. частна |  |  |  |  |
| 14 | ВС Попово ЕКАТТЕ 57649 | Област Търговище, община Попово, землище на гр.Попово | Ремонт и реконструкция на НР „Младост“ 1 700 m3 | Ремонт на суха и мокра камера, подмяна на тръбни разводки и арматури. | ПИ 57649.109.1 Предвидено в РГП | Държавна публична | Не | Не | Не | Не |
| 15 | ВС Попово ЕКАТТЕ 57649 | Област Търговище, община Попово, землище на гр.Попово | Реконструкция и изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа | L = 15 960 m Ф 90-250 | Имоти общинска публична собственост в границите на урбанизираната територия на гр.Попово Предвидено в РГП | Общинска публична | Не | Не | Не | Не |

- по компонент пречистване на питейни води:

| Брой жители | Над 10 000 жители – ПСПВ Търговище – 240 l/s |  |
| --- | --- | --- |
| Избран вариант (ДВ2) | Избран ДВ2: Изграждане на нова ПСПВ-Търговище; технологична схема: пред-аерация, контактна коагулация/флокулация, филтрация през двуслойни бързи филтри (антрацит и кварцов пясък) и дезинфекция с хлорен реагент; Частично третиране на технологичните отпадъчни води (пясъкозадържател, изравнител), вкл, последващото им заустване, съвместно с битовите отпадъчни води от ПСПВ в съществуващата канализация на обекта, вкл. Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за покриване на собствени нужди от електроенергия за обекта и намаляване на емисиите на CO2 |  |
| Описание | Детайлен Вариант 2 |  |
|  | [BGN/a] | [EUR/a] |
| Общи инвестиционни разходи | 11 511 107 | 5 885 536 |

- по компонент отвеждане на дъждовни и битови отпадъчни води

| № | КС | Местоположение | Описание на обектите | Параметри | Засегнати поземлен имот, връзка с РГП | Собственост | Засягане на чувствителни зони | Обекти на културното наследство | Транс-гранично въздей- ствие | Нов или промяна на същ. път, трафопост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Търго-вище ЕКАТТЕ 73626 | Гр. Търговище | Изграждане на нова смесена канализация | L = 7 453m DN 300-600 | В регулационните граници на гр. Търговище Не е предвидено в РГП | Публична общинска | Не засяга ЧЗ Включване в ПСОВ Търговище с отстраняване на азот и фосфор | Не | Не | Не |
| 2 |  | Гр. Търговище | Реконструкция на смесена канализация | L = 635m DN 300-1000 |  | Публична общинска |  | Не | Не | Не |
| 3 | Попово ЕКАТТЕ 57649 | от ЖП-гара до главен път | Разделна (нова) канализация | L=1180m DN300 L=546m DN300 L=634m DN400 | В границите на гр. Попово Предвидено в РГП | Частна, Общ. частна и публ. държавна | Не засяга ЧЗ Включване в ПСОВ Попово с отстраняване на азот и фосфор | Не | Не | Не |
| 4 |  | от главен път до същ. Гл. кл. III | Смесена (нова) канализация | L=411m DN500 L=172m DN600 |  | Частна, Общ. частна и публ. държавна |  | Не | Не | Не |
| 5 |  | Гр. Попово | Нова смесена канализация | L=1934m DN300-600 |  | Публична общинска |  | Не | Не | Не |
| 6 |  | Гр. Попово | Реконструкция на смесена канализация | L=87m DN800 |  | Публична общинска |  | Не | Не | Не |

- по компонент пречистване на битови отпадъчни води

| ПСОВ | Избран вариант 1 | Инвестиционни разходи без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [EUR] | [BGN] |
| Над 10 000 ЕЖ |  |  |  |
| ПСОВ Търговище (37 800 ЕЖ) | Вариант 1: Реконструкция, разширение и модернизация на ПСОВ Търговище със симултантна NI/ DN и разделна аеробна стабилизация на утайките, вкл. за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор; Нова фотоволтаична станция за производство на ел. енергия за покриване на собствени нужди на ПСОВ и намаляване на емисиите от СО2, както и изграждане на нова соларна инсталация за изсушаване на утайките. | 5 815 656 | 11 374 435 |
| ПСОВ Попово (13 000 ЕЖ) | Вариант 1: Частична реконструкция и модернизация на ПСОВ Попово, вкл. с отстраняване на азот и фосфор - с прекъсната денитрификация и разделна аеробна стабилизация на утайките (т,е, при запазване на съществуващата технологична схема); Нова фотоволтаична станция за производство на ел. енергия за покриване на собствени нужди на ПСОВ и намаляване на емисиите от СО2. | 1 682 787 | 3 291 245 |

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности

- Водоснабдяване

- Реконструкция на участъка от РШ Търговище до облекчителната шахта и ПС „Преслав“ (Обектът попада изцяло в Натура 2000)

Предвид предимствата на Вариант 2 се предлага реконструкцията на тласкателя да се изпълни по частично ново трасе. Пресичането на републиканския Път I-7 „Шумен – Велики Преслав – Върбица“  при км 139 + 700 ще се извърши сондажно в обхвата на сервитута му. В конкретния случай се препоръчва използването на чугунени тръби, предвид надеждността им при високо налягане и осигурения достъп на механизация до трасето.

Предвижда реконструкция на довеждащ водопровод от РШ „Търговище“ до ПС "Преслав", вкл. сондажно преминаване под републикански път със следните параметри и условия на полагане: L = 488 m, Ф600 чугун: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 1,10 - 1,40 m и дълбочина H = 1,90 – 3,20 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП;  L = 12 m, Ф600 PEHD/PVC-O: сондажно преминаване под републикански път в обсадна тръба Ф800 стомана. Детайлите ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

- Реконструкция на довеждащ тласкателен водопровод от ПС "Преслав" до ОШ „Търговище“  (Обектът попада изцяло в Натура 2000)

Параметри: L = 1086m, Ф600 чугун. Полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 1,10-1,40 m и дълбочина H = 1,90 – 3,20 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

- Реконструкция на ПС „Преслав“ (Обектът попада изцяло в Натура 2000)

Подмяна на оборудване, арматури и тръбни разводки. Ремонт на сграда. Реконструкция на ВЕЛ (въздушна електропроводна линия) „Озонаторна“, реконструкция на ЗРУ (закрита разпределителна уредба) 20 kV и др. ел оборудване. Параметрите на помпените групи: Qпг=240 l/s, H = 145 m и N = 528 kW.

Реконструкция на стоманени участъци от довеждащ водопровод от ОШ „Търговище“ до напорни р-ри за гр.Търговище

Предвижда се подмяна на спирателните кранове, стоманените участъци с обща дължина 1073 m и прилежащите им съоръжения – въздушници и изпускатели. Подмяната ще се извърши, като новите тръбопроводи ще се положат успоредно на съществуващите, в обхвата на сервитута им. За целта ВиК операторът следва да процедира нанасянето на съществуващия водопровод, заедно със сервитутните му права, в кадастралната карта.

Предвижда се да се използват чугунени тръби ф700mm при траншейно полагане и ПЕВП тръби при безизкопно полагане под републиканските пътища. Преминаванията под републиканските пътища ще се извършат сондажно.

Параметрите и условията на полагане са както следва:

  - в землището на с. Имренчево:

    - L = 498 m, Ф700 чугун: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 1,30-1,50 m и дълбочина H = 2,00 – 3,30 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

    - L = 12 m, Ф700 PEHD/ PVC-O: сондажно преминаване под републикански път в обсадна тръба Ф900 стомана. Детайлите ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

  - в землището на с. Кралево:

    - L = 503 m, Ф700 чугун: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 1,20-1,50 m и дълбочина H = 2,00 – 3,30 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

    - L = 32 m, Ф700 PEHD/ PVC-O: сондажно преминаване под републикански път в обсадна тръба Ф900 стомана. Детайлите ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

  - в землището на с. Руец:

    - L=28 m, Ф700 PEHD/ PVC-O: сондажно преминаване под републикански път в обсадна тръба Ф900 стомана. Детайлите ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Калайджи дере“ до напорни р-ри за гр.Търговище

Цялостната реконструкция на помпена станция „Калайджи дере“ и тласкателя до НР на гр. Търговище ще се извърши при запазване на съществуващата водоснабдителна схема и параметри. При избрания вариант се предвижда водопроводът след помпената станция да се трасира в имот предназначен за местен път, след което източно и северно от кв. Калково да се положи по периферията на земеделски имоти държавна собственост. Независимо от това, трасето остава в 2 броя земеделски имоти. По този начин освен облекчените устройствени процедури, ще се създаде и възможност за по-лесна експлоатация впоследствие. Обща дължина на водопровода: 3250m.

Параметрите  и условията на полагане са както следва:

  - L=3440 m, Ф250  PEHD/PVC-O: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 0,80-1,00 m и дълбочина H = 1,60 – 2,90 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

  - L=15 m, Ф250 PEHD/ PVC-O: сондажно преминаване под републикански път в обсадна тръба Ф450 стомана. Детайлите ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на ПС „Калайджи дере“

Подмяна на оборудване и агрегати, арматури и тръбни разводки. Ремонт на сграда. Параметри на помпените групи: Qпг=50 l/s, H = 80 m и N = 60 kW

Реконструкция на напорни р-ри за гр.Търговище и водопроводна арматура и връзки между резервоарите и ПСПВ Търговище

  - Основен ремонт на НР 2х8 000 m3 (покривна плоча и мокри камери, подмяна на тръбни разводки и арматури) и строителство на 1 суха камера за вливни тръби на НР 2х8 000 m3.

  - Ремонт на суха камера и подмяна на арматури на НР 4 000 m3.

  - Строителство на суха камера и подмяна на арматури на НР 7 000 m3.

  - Подмяна на водопроводи и арматура на площадката на р-рите и ПСПВ Търговище, вкл. разчистване дървесна и храстова растителност.

Реконструкция, изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа на гр.Търговище

Полагане на водопроводи с обща дължина 34 710 m и диаметри в диапазона Ф90 - Ф315 PEHD/PVC-O в улици публична общинска собственост в открит укрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 1,00 m и дълбочина H = 1,50 – 3,00 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на дълбок сондаж ДС-1 „Картинг писта“  - ВС Попово

Сондажните помпи ще се подменят с параметри, съответстващи на съществуващите.

Смяна на сондажна колона Ф150, тръбни разводки, ел. захранване, обурудване и помпен агрегат: Q= 21 l/s, H = 220 m и N = 75 kW

Реконструкция на дълбок сондаж ДС-2 – ВС Попово

Сондажните помпи ще се подменят с параметри, съответстващи на съществуващите.

Смяна на сондажна колона Ф150, тръбни разводки, ел. захранване, обурудване и помпен агрегат: Q= 40 l/s, H = 220 m и N = 170 kW

Реконструкция на довеждащи тласкателни водопроводи от ДС-1 „Картинг писта“, ДС-2 и ШК „Плитки води“  - ВС Попово

Реконструкцията ще се извърши при запазване на съществуващата схема на водоснабдяване на гр. Попово. За трасетата на тласкателите от ДС-1, ДС-2 не са налични варианти на трасе, които могат да бъдат сравнявани.

- Тласкател от ДС-1 „Картинг писта“: L=429 m, Ф160  PEHD/PVC-O: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 0,90 m и дълбочина H = 1,50 – 2,80 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m).

  - Тласкател от ДС-2: L = 936 m, Ф225  PEHD/PVC-O: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 100 m и дълбочина H = 1,60 – 2,90 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m).

  - Тласкател от ШК „Плитки води“: L = 152 m, Ф160  PEHD/PVC-O: полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 0,90 m и дълбочина H = 1,50 – 2,80 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m).

Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Попово“ до НР „Младост“ – ВС Попово

Реконструкцията на тласкателя и хранителния водопровод на НР „Младост“ е по ново трасе. Предвижда се водопроводите да се трасират извън частни имоти. Трасето на хранителния водопровод ще се измести по селскостопански ведомствен път и по този начин ще се осигури бързо и лесно полагане на водопровода и лесно обслужване впоследствие.

Параметри: L = 1 264 m, Ф250  PEHD/PVC-O. Полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 100 m и дълбочина H = 1,60 – 2,90 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на хранителен водопровод от НР „Младост“ до ВШ ВНМ (водомерна шахта „вход населено място“) – ВС Попово

Параметри: L = 1 903 m, Ф250  PEHD/PVC-O.  Полагане в открит укрепен и неукрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 100 m и дълбочина H = 1,60 – 2,90 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Ремонт  на НР „Младост“ 1 700 m3 – ВС Попово

Ремонт на суха и мокра камера, конструктивни елементи,  подмяна на тръбни разводки и арматури.

Реконструкция и изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа на гр.Попово

Полагане на водопроводи с обща дължина 15 960 m и диаметри в диапазона Ф90 – Ф250 PEHD/PVC-O в улици публична общинска собственост в открит укрепен изкоп с ширина В = 0,80 - 1,00 m и дълбочина H = 1,50 – 3,00 m (покритие на водопровода от 1,20 до 2,50 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Канализация

Изграждане на нова смесена канализация на гр.Търговище

По улиците Вършец, Марица, Китка , Цар Симеон, Kом, Морава,  Петрохан, Урвич и  бул. Цар Освободител на гр. Търговище е предложено изграждане на смесена канализация, тъй като цялостна реконструкция на типа канализационна мрежа за гр. Търговище за един нов експлоатационен период е необоснована.

Полагане на канали с обща дължина 7 453 m и диаметри в диапазона Ф300 – Ф600 в улици публична общинска собственост в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,00 - 1,50 m и дълбочина H = 2,40 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на съществуваща смесена канализация на гр. Търговище

За отстраняване на подприщване в участък на ул. Алеко Константинов е предложено комбинирано решение с реконструкция на участъка с деформирана канализационна тръба и хидравлично оформяне на кюнета в шахтата, както и при възможност заустване на съществуващото СКО към клона по ул. Братя Миладинови, след пренасочване на основния поток или монтиране на клапа срещу навлизане на обратен поток. Предвиден за реконструкция е и участъка от ПСПВ до градската канализационна мрежа, поради множество аварии вследствие на пропадане.

Полагане на канали с обща дължина 635 m и диаметри в диапазона Ф300 – Ф1000 в улици публична общинска собственост в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,00 - 2,10 m и дълбочина H = 2,40 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Изграждане на нова разделна канализация в гр.Попово от ЖП гара до главен път 51

Освен отводняване на ЖП-гарата и прилежащите територии ще бъдат отведени и водите от съществуващата канализация, която към момента зауства в река Сеяченска под язовирната стена. Предложено е екологично и ефективно решение без изливане на замърсени води, но с високи разходи - предвижда се разделна канализация до пресичането със съществуващата канализация, откъдето участъкът до съществуващия главен клон ще бъде оразмерен за смесени води, а съществуващата канализация до заустването под язовирната стена ще приеме изцяло дъждовните води от новопроектирания дъждовен клон

  - Битова канализация:

    - L = 1 180 m Ф300 в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,00 m и дълбочина H = 2,40 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m).

  - Дъждовна канализация:

    - L = 546 m Ф300 в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,00 m и дълбочина H = 2,40 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

    - L = 634 m Ф400 в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,10 m и дълбочина H = 2,50 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m).

Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП

Изграждане на нова смесена канализация в гр.Попово от главен път 51 до същ. Гл. кл. III

  - Параметри: L = 411 m Ф500 в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,40 m и дълбочина H = 2,60 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m).

  - Параметри: L = 172 m Ф600 в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,50 m и дълбочина H = 2,70 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m).

Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Изграждане на нова смесена канализация в гр.Попово

Полагане на канали с обща дължина 1 934 m и диаметри в диапазона Ф300 – Ф600 в улици публична общинска собственост в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,00 - 1,50 m и дълбочина H = 2,40 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

Реконструкция на съществуваща смесена канализация в гр.Попово

Параметри: L = 87 m Ф800 в улици публична общинска собственост в открит укрепен изкоп с ширина В = 1,90 m и дълбочина H = 2,90 – 6,00 m (минимално покритие на тръбите от 2,00 m). Точните дълбочини и ширини за всеки участък и други детайли ще бъдат прецизирани на фаза ТП/РП.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

В общата йерархия на планиране РПИП е във връзка с Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012 – 2022 г./, НСУРВС /2013-2037 г./, Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България /2014 – 2023 г./, РГП на Дунавски и Черноморски райони за басейново управление, Областна стратегия за развитие на област Търговище за периода 2014 – 2020 г. и с общинските планове за развитие на общините Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище  в Североизточна България в обхвата на обособената територия. РПИП има непосредствена връзка с ПУРБ и ПУРН на Дунавския район за басейново управление и Черноморски район за басейново управление.

РПИПа за „ВиК“ ООД-гр. Търговище е разработен въз основа на приети Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за обособените територии на ВиК“ ООД-гр. Търговище и на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД-Разград, за които има издадени решения да не се извършва екологична оценка, тъй като при прилагането на които няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве (съответни Решение № ЕО -10/2013 и Решение № ЕО-18/2023 на МОСВ).

С разработването на РПИП се очаква да бъде осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 2022-2027 г.

Необходимост за изготвяне на проект за ПУП-ПП за следните обекти:

- Външен напорен водопровод от  РШ „Търговище“ при довеждащ водопровод Тича-Шумен на КМ 139+946 от републикански път I-7 до връзка при Облекчителна шахта след ПС „Велики Преслав“

- Външен тласкателен водопровод от ПС „Калайджи дере“ до напорен резервоар 2х8 000 m3 за гр.Търговище

- ПСПВ-Търговище

- Външен тласкателен водопровод от ДС-1 „Картинг писта“ до черпателен резервоар 1 700 m3 на ПС „Попово“

- Външен тласкателен водопровод от ДС-2 до черпателен резервоар 1 700 m3 на ПС „Попово“

- Външен тласкателен водопровод от черпателен резервоар 1 700 m3 на ПС „Попово“ до напорен резервоар „Младост“

- Външен хранителен водопровод от напорен резервоар „Младост“ до водомерна шахта ВНМ – гр.Попово

- Доизграждане на Гл.кл. III от ЖП-гара, в източна посока, до съществуващ Гл. кл. III при промишлен ЖП коловоз - Попово

- Изграждане на канализационен клон по ул. „Крайречна“ – Попово.

- Местоположение

Местоположенията на инвестиционните предложения за агломерациите над 10 000 ЕЖ са както следва:

- Съществуващата МФОС/ нова ПСПВ-Търговище е разположена в Поземлен Имот (ПИ) с идентификатор 73626.204.744, Държавна публична, територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Поземленият имот, с площ от 28 448 m2, е ситуиран на около 500 m югоизточно от гр. Търговище. Допълнително необходимо разширение на площадката (сумарно 9 dca; необходими за разширение на новата ПСПВ,  изместване на съществуващата площадка за съхранение на инертни материали и резервни части, както и бъдещо разширение на станцията при необходимост и осигуряване на изискания % озеленяване), се предлага да бъде ситуирано огледално на съществуващата площадка за инертни материали, в поземлен имот (ПИ) 73626.204.494, област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, п.к. 7700, м. Гюрлюжек, вид собственост Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 39 788 m2, стар номер 2010494. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Заповед за изменение на КККР № КД-14-25-255/04.07.2013 г. на Началник на СГКК – Търговище. Необходимо процедиране на ПУП за площадката на ПСПВ/ нейното разширение.

- ПСОВ-Търговище – ПИ с идентификатор 73626.504.321, Общинска частна, урбанизирана територия,  начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс. Поземленият имот, с площ от 57 064 m2, е разположен в  Промишлената зона на града.

Действащо Разрешително за заустване № 23140040/ 11.02.2016 г. в р. Врана (изменено с Решение № 64/ 14.04.2021) и валидност до 15.04.2027 г.

Предвидена точка на заустване на пречистените отпадъчни води, с географски координати: СШ 43º 15‘ 47,2“ и ИД 26º 35‘ 39,6“. За ПСОВ-Търговище има изготвен и влязъл в сила ПУП.

- ПСОВ-Попово - ПИ с идентификатор 36470.40.250, Общинска частна, територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Поземленият имот, с  площ 40 004 m2, е разположен на ок. 7 km от град Попово, в землището на село Кардам (2,5 km югоизточно от селото) на северният бряг на река Черни Лом, където се заустват и пречистените отпадъчни води.

Действащо Разрешително за заустване № 13140256/ 12.02.2015 г. в р. Черни Лом, валидно до 12.02.2025 г.

Предвидена точка на заустване на пречистените отпадъчни води, с географски координати: СШ 43º 21‘ 46,3“ и ИД 26º 17‘ 29,3“. За ПСОВ-Попово има изготвен и влязъл в сила ПУП.

| Координати на площадките на станциите |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПСПВ Търговище | ПСОВ Търговище | ПСОВ Попово |
| 1 4789815.970 588094.452 2 4789832.418 588128.535 3 4789863.046 588186.075 4 4789877.626 588212.661 5 4789877.714 588215.754 6 4789879.746 588218.692 7 4789886.273 588229.438 8 4789899.729 588254.036 9 4789920.493 588274.596 10 4789928.265 588282.291 11 4789933.140 588286.236 12 4789934.641 588287.451 13 4789939.163 588285.219 14 4789965.841 588272.056 15 4789991.292 588258.965 16 4789980.076 588237.972 17 4789972.198 588223.463 18 4789970.098 588221.813 19 4789966.601 588215.487 20 4789967.454 588214.980 21 4789972.770 588211.931 22 4789956.600 588184.505 23 4789931.908 588143.116 24 4789910.721 588106.883 25 4789887.341 588067.437 26 4789889.180 588066.348 27 4789866.838 588039.207 28 4789845.619 588013.994 29 4789805.838 587966.167 30 4789764.409 587916.683 31 4789760.371 587919.434 32 4789721.929 587944.050 33 4789780.411 588021.920 34 4789797.131 588055.147 35 4789810.817 588083.700 36 4789811.719 588085.582 | 1 4792657.720 588873.750 2 4792667.657 588965.117 3 4792666.141 588965.921 4 4792664.066 588967.023 5 4792661.992 588968.081 6 4792659.910 588969.141 7 4792658.129 588970.030 8 4792655.709 588971.199 9 4792653.592 588972.194 10 4792651.453 588973.170 11 4792649.336 588974.137 12 4792647.177 588975.077 13 4792645.047 588975.977 14 4792642.882 588976.903 15 4792641.154 588977.594 16 4792572.141 588936.935 17 4792537.721 588912.355 18 4792531.623 588905.723 19 4792509.206 588881.474 20 4792507.957 588881.526 21 4792506.142 588878.828 22 4792504.242 588875.892 23 4792502.383 588872.939 24 4792500.597 588869.946 25 4792498.831 588866.922 26 4792497.162 588863.866 27 4792495.519 588860.786 28 4792493.919 588857.679 29 4792492.392 588854.532 30 4792490.930 588851.376 31 4792489.505 588848.182 32 4792488.141 588844.974 33 4792486.824 588841.736 34 4792485.585 588838.467 35 4792484.393 588835.186 36 4792483.263 588831.899 37 4792482.169 588828.576 38 4792481.167 588825.241 39 4792480.193 588821.886 40 4792479.289 588818.511 41 4792478.455 588815.112 42 4792477.650 588811.724 43 4792476.943 588808.291 44 4792476.281 588804.881 45 4792475.674 588801.427 46 4792475.115 588797.999 47 4792474.628 588794.543 48 4792474.218 588791.064 49 4792473.852 588787.604 50 4792473.538 588784.112 51 4792473.300 588780.648 52 4792455.230 588612.004 53 4792471.129 588610.256 54 4792584.693 588597.907 55 4792611.293 588595.012 56 4792627.219 588593.292 57 4792656.639 588863.809 | 1 4803160.633 564129.863 2 4803153.922 564140.020 3 4803102.211 564218.152 4 4803197.266 564280.379 5 4803228.719 564300.973 6 4803258.539 564320.492 7 4803272.898 564329.895 8 4803277.016 564332.547 9 4803292.828 564342.734 10 4803306.195 564322.113 11 4803364.836 564233.504 12 4803371.648 564223.246 13 4803378.891 564212.262 14 4803380.773 564204.176 15 4803379.336 564195.766 16 4803373.570 564186.133 17 4803357.234 564174.566 18 4803321.320 564151.906 19 4803283.016 564126.367 20 4803273.734 564121.363 21 4803249.320 564101.109 22 4803214.031 564078.637 23 4803198.984 564071.934 24 4803179.094 564101.902 25 4803177.016 564105.020 |

Основните координати на ВиК мрежите са както следва:

| Инвестиционно предложение | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| ВС Търговище |  |  |
| Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ „Търговище“ до ПС "Преслав" | 4778699.90 | 606573.08 |
| Реконструкция на довеждащ тласкателен водопровод от ПС "Преслав" до ОШ „Търговище“ | 4779332.53 | 605495.67 |
| Реконструкция на ПС „Преслав“ | 4778972.44 | 606419.95 |
| Реконструкция на стоманени участъци от довеждащ водопровод от ОШ „Търговище“ до напорни р-р за гр.Търговище | 4783489.4226 4785148.3310 4787955.7109 | 601095.1990 597567.0108 592435.2917 |
| Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Калайджи дере“ до напорни р-ри за гр.Търговище | 4790243.9180 | 591200.8030 |
| Реконструкция на ПС „Калайджи дере“ | 4790241.9862 | 591213.8832 |
| Реконструкция на напорни р-ри за гр.Търговище и водопроводна арматура и връзки между р-рите и ПСПВ Търговище | 4789917.2755 | 588193.8896 |
| Реконструкция и изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа – гр. Търговище | 4790379.9101 | 587521.5189 |
| ВС Попово |  |  |
| Реконструкция на дълбок сондаж ДС-1 „Картинг писта“ | 4801683.0150 | 557112.9360 |
| Реконструкция на дълбок сондаж ДС-2 | 4801906.5305 | 555881.7041 |
| Реконструкция на довеждащи тласкателни водопроводи от ДС-1 „Картинг писта“, ДС-2 и ШК „Плитки води“ | 4801675.2620 4801916.9780 4801720.8514 | 557081.0540 555885.4244 556807.3657 |
| Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Попово“ до НР „Младост“, вкл. сондажно преминаване под републикански път | 4801841.8924 | 556800.3207 |
| Реконструкция на хранителен водопровод от НР „Младост“ до ВШ ВНМ | 4802711.7233 | 556503.0562 |
| Ремонт и реконструкция на НР „Младост“ 1 700 m3 | 4802708.0756 | 556503.1412 |
| Реконструкция и изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа – гр. Попово | 4801484.87 | 558967.24 |
| КС Търговище - гр. Търговище |  |  |
| Изграждане на нова смесена канализация | 4790969.774 | 586588.8864 |
| Реконструкция на смесена канализация | 4790876.7689 | 586730.2379 |
| КС Попово – гр. Попово |  |  |
| Разделна (нова) канализация | 4800745.6895 | 560841.241 |
| Смесена (нова) канализация | 4800401.3633 | 560215.5369 |
| Нова смесена канализация | 4800999.1544 | 560328.4495 |
| Реконструкция на смесена канализация | 4801247.2038 | 558275.6161 |

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

С оглед устойчивото използване на природните ресурси (инертни материали като пясък и баластра, земни маси и хумус) при проектирането са взети мерки за намаляване обема на изкопните работи и за повторно използване на изкопания материал в обратния насип, а по отношение на строителните продукти се предлага приоритетно използване на рециклирани строителни продукти и на продукти, които съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат на пълно рециклиране и/или оползотворяване.

През етапа на строителство не се предвижда използването на вода. За питейните нужди за работещите ще се ползва бутилирана вода в етапа на строителството.

В РПИП не се предвижда изграждането на нови водоизточници, а за пречистването на питейните води на гр. Търговище ще се реконструира и модернизира съществуващата ПСПВ Търговище за ефективно пречистване на водите от яз. Тича съгласно новата европейска директива Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Най-ниската стойност от 133,33 mio m3 за наличния воден обем в яз. Тича е измерена през месец декември 2020 г. Тя надвишава санитарния минимум от 88,0 mio m3 с над 52%, поради което язовир Тича няма да бъде разглеждан по-нататък като рисков по отношение на недостиг на водните ресурси.

За опазването на околната среда е предвидено частично третиране на технологичните отпадъчни води (пясъкозадържател, изсушително поле за отделения пясък и изравнител-за технолог. отпадъчни води), вкл. последващото им заустване, съвместно с битовите отпадъчни води от ПСПВ в съществуващата канализация на обекта (канализационен колектор Ф300).

Допълващият водоизточник на ВС „Търговище – дренаж „Калайджи дере“ попада в обхвата на ПВТ „Порови води в кватернера  на  р. Врана“ (код BG2G000000Q004) – класифицирано в лошо химично състояние от ПУРБ на БД „Черноморски район“ и е с констатирани завишени стойности на нитрати според наблюденията на БД за водното тяло, но при ПС „Калайджи дере“ не са констатирани такива надвишения.

Предложените инвестиционни намерения не влошават състоянието на водите, почвите и земните недра и биологичното разнообразие. С предвидените реконструкции на довеждащи водопроводи, ПС и ПСОВ, както и изграждането на ФЕЦ и инсталация за соларно изсушаване на утайките на съответните площадки се намалява и въглеродния отпечатък т.е. предложени са „зелени“ мерки.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

През етапа на изграждане на инвестиционното предложение се очакват предимно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха в района по време на строителството ще се дължи на:

- Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене /ДВГ/ на машините осъществяващи строителните и транспортните дейности. Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии ще зависят от броя и вида на използваната при строителството техника и режима на работа;

- Прахови частици – при изпълнение на строително-монтажните работи ще се емитира прах основно при изкопните работи, депонирането на хумусния слой и след това при възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват строителните дейности, климатичните и метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване.

Замърсителите ще се отлагат в непосредствена близост до площадката, като очакваните концентрации в атмосферния въздух са за многократно по-ниски стойности от пределно допустимите. Основният дискомфорт ще бъде за работещите на обекта, които ще са изложени на шум и запрашване на въздуха от строителната и транспортна техника. При спазване на изискванията на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд и носене на предпазно облекло и лични предпазни средства, въздействието ще е минимално и в рамките на допустимото. Въздействието за този етап е оценено като незначително.

В периода на експлоатацията на обектите, включени в РПИП, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с РПИП инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

Както по време на строителство, така и по време на експлоатацията няма да бъдат засегнати съседни територии и населени места.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

Отделящите се емисии на парникови газови в ПСОВ са:

- CH4 от разграждането на органичните съединения в отпадъчните води при анаеробни условия (неприложимо за конкретния случай)

- CO2 от консумацията на енергия в пречиствателния процес

- N2O като междинен продукт при разграждането на азотните съединения в отпадъчните води.

В следващата таблица е посочено намалението на въглеродния отпечатък CF вследствие инвестиционните намерения, изчислени като резултат от: промяната на технологичната схема на ПСОВ Търговище или намаляване на броя ЕЖ при двете станции; намалението на консумираната ел. енергия вследствие реконструкцията на ПС и изграждането на ФЕЦ на ПСПВ Търговище, ПСОВ Търговище и ПСОВ Попово.

| Обект | Преди проекта |  | След проекта – 2029 |  | ФЕЦ след проекта- 2029 |  | Намаление на CF, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ел. енергия kWh/a или ЕЖ или km/a | CF, t CO2e/a | Ел. енергия kWh/a или ЕЖ или km/a | CF, t CO2e/a | Спестена eнергия от ФЕЦ, kWh/a | CF, t CO2e/a |  |
| ПС по ел. енергия | 5 845 132 | 4413* | 4 184 442 | 3159* | - | - | 28,4% |
| ПСПВ Търговище по ел. енергия | 46 679 | 35,24* | 365 044 | 275,61* | 297 284 | 224,45* | 45,15% |
| ПСОВ Търговище по ЕЖ | 38 200 | 2788,6 *** | 37 800 | 2003,4*** | - | - | 28,2% |
| ПСОВ Търговище по ел.енергия | 1 180 766 | 891,48* | 1 734 190, вкл. разход за соларна изсуш. инст. за утайките | 1309,31* | 639 400 | 482.75* | 54,15% |
| ПСОВ Попово по ЕЖ | 14 000 | 742*** | 13 000 | 689*** | - | - | 7,1% |
| ПСОВ Попово по ел.енергия | 730 578 | 552 | 730 578 | 551,60 | 652 828 | 493 | 89,4% |
| Транспорт на утайките по разстоянието | 18 300 | 4,37** | 6 000 | 1,43** | - | - | 67,3% |

*755gCO2/kWh;

**238,71gCO2e /vkm; ***https://www.eib.org/attachments/lucalli/eib_project_carbon_footprint_methodologies_2023_en.pdf

За ПСОВ Търговище е въведен коефициент 0,8 за оползотворяване на енергията от ФЕЦ, поради липсата на система за съхранение.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

По време на строителните дейности ще се генерират еднократно следните отпадъци:.

- Опасни отпадъци: Опасни отпадъци се очаква да се генерират при поддръжката на строителна техника, транспортни средства и монтажна техника. Тъй като техниката ще се обслужва в специализирани сервизи, тези отпадъци няма да се образуват на строителните площадки;

- Отпадък с код 17 06 05 - строителни материали, съдържащи азбест. Генерират се при подмяната на етернитовите тръби от старите водопроводни системи;

- Строителни отпадъци: Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни - ще се генерират при осъществяване на изкопи. По-голямата част от тези земни и скални маси ще се върнат;

- Битови отпадъци: От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по строителството ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им количество е 0,35 kg/d/cap. При управлението на отпадъците, генерирани при строителството - събирането, съхранение, повторна употреба или рециклиране, ще се спазват разпоредбите на специализираната нормативна уредба, като е необходимо изготвянето и прилагането на План за управление на строителните отпадъци;

- Съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците утайките от ПСОВ се класифицират с код 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. При нормална експлоатация на съоръженията се генерират отпадъци единствено при работата на ПСОВ, предвидени за агломерациите над 2000 е.ж. за отпадъчни води (образуването на утайки) и при аварийни ремонтни дейности - в незначителни количества, както и битови отпадъци от работещите в станциите. За нуждите на работниците, извършващи строителните дейности, конкретните работни участъци ще бъдат снабдявани с химически тоалетни и мобилни мивки (санитарни контейнери). Поради това няма да се формират отпадъчни битово-фекални води. Експлоатацията на другите обекти, включени в РПИП, не е свързана с образуването на битово-фекални и на производствени отпадъчни води.

В следващата таблица са дадени количествата на генерираните утайки от ПСОВ -Търговище и ПСОВ-Попово.

| Aгло- мерация | Вид на отпадъците | Мярка | Референтни години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2023 | 2029 | 2053 |
|  |  |  | Изне-сени | Изчи- слени | Изчи-слени | Изчи-слени | Изчи- слени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Търго-вище | Капацитет на ПСОВ | ЕЖ | 39,000 |  | 38,200 | 37,800 | 34,100 |
|  | Отп. от груби решетки (СВ 8%) | t/a | 20.6 | 88 | 86 | 85 | 77 |
|  | Отп. от фини решетки (СВ 20-25%) | t/a |  | 102 | 100 | 99 | 90 |
|  | Пясък (СВ 40%) | t/a | 19.8 | 410 | 401 | 397 | 358 |
|  | Масла | m³/a | – | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 12.4 |
|  | Обезводнени утайки (СВ 23%) | m³/a | 1,581 | 3,573 | 3,500 | 3,463 | 3,104 |
|  |  | t/a | 1,739 | 3,781 | 3,703 | 3,665 | 3,285 |
| Попово | Капацитет на ПСОВ | ЕЖ/ PE | 14,700 |  | 14,000 | 13,000 | 10,200 |
|  | Отп. от груби решетки (СВ 8%) | t/a | 2.6 | 33.1 | 31.5 | 29.3 | 23.0 |
|  | Отп. от фини решетки (СВ 20-25%) | t/a |  | 38.6 | 36.8 | 34.1 | 26.8 |
|  | Пясък (СВ 40%) | t/a | 15.9 | 154 | 147 | 137 | 107 |
|  | Масла | m³/a | 0.99 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 3.7 |
|  | Обезводнени утайки (СВ 20%) | m³/a | 183 | 1,776 | 1,692 | 1,571 | 1,251 |
|  |  | t/a | 238 | 1,880 | 1,790 | 1,662 | 1,324 |
| Сумарно годишно (само утайки) |  | t/a | 1977 | 5661 | 5493 | 5327 | 4609 |

При строителството ще се спази Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (публ. ДВ, бр. 89 от 5.11.2012, посл отм. ДВ 98 от 8.12.2017). Преди започване на СМР възложителят изготвя план за управление на строителните отпадъци. Рекапитулация на разходите се прави при следните условия:  категорията на почвата е 100% земна; покритие над темето на тръбата в зависимост от височината; траншеен укрепен изкоп за всички тръби; цялата изкопана пръст е извозена, а необходимата за засипване е върната обратно; разваляне и възстановяване на настилки. Ще се приложат подходящи мерки за намаляване на строителните отпадъци по време на реализация на инвестиционното намерение: прецизиране максимално на строителните продукти по количество, тип, размер и др.; възможности за използване на предварително сглобени продукти и на продукти, предназначени за повторна употреба.

Получените неопасни строителни отпадъци {бетон; асфалтови смеси; почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси; изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали (азбесто-циментовите тръби)} ще бъдат транспортирани на регионално депо, а металите (включително техните сплави), получени при подмяната на метални тръбопроводи, помпи, хидранти, спирателни кранове и др., ще се предават за скрап.

9. Отпадъчни води

По време на строителството: за нуждите на работниците, извършващи строителните дейности, ще бъдат осигурени химически тоалетни и мобилни мивки (санитарни контейнери). Поради това няма да се формират отпадъчни битово-фекални води.  Пречистените отпадъчни води след ПСОВ-Търговище се заустват в река Врана, „чувствителна зона“, съгласно действащо Разрешително за заустване № 23140040/ 11.02.2016 г., с валидност до 15.04.2027 г. Настоящата РРМ на ПСОВ-Търговище е разработена на база на новите оразмерителни товари на вход станция към 2029 г.,  съгласно немския стандарт – работен лист ATV-DVWK-A 131.

| № | Описание параметър | Мярка | Референтни години |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2023 | 2029 | 2053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОСНОВНИ ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ПСОВ-Търговище |  |  |  |  |  |  |
|  | Съществуваща ПСОВ – 62 460 ЕЖ | да/не | ДА | Подлежи на реконструкция и модернизация за постигане на съответствие |  |  |
| 1 | Изчислен брой ЕЖ | ЕЖ | 38 949 | 38 131 | 37 720 | 34 071 |
| 2 | Приет брой ЕЖ | ЕЖ | 39 000 | 38 200 | 37 800 | 34 100 |
| 3 | Температура – зима/лято | ºС | 12/ 20 |  |  |  |
| 4 | Смесена кан. мрежа; Свързаност | % | 98,50% | 98,50% | 100% | 100% |
| 5 | Средно денонощно водно количество, Qср.дн. | m³/d | 14 339,14 | 14 285,87 | 11 603,34 | 10 768,74 |
| 6 | Минимално часово водно количество, Qmin.h. | m³/h | 249,03 | 248,01 | 197,30 | 181,74 |
| 7 | Максимално часово водно количество, Qmax.h. | m³/h | 840,23 | 836,31 | 734,46 | 712,01 |
| 8 | Оразмерително водно количество, Qор. | m³/h | 977,46 | 969,62 | 1 015,36 | 1 072,52 |

Пречистените отпадъчни води, след ПСОВ – Попово се заустват в Съученика р. Черни Лом, „чувствителна зона“, съгласно действащо Разрешително за заустване № 23140040/ 11.02.2016 г., с валидност до 15.04.2027 г. Настоящата  РМ на ПСОВ-Попово е разработена на база на актуалните оразмерителни товари на вход станция към 2029 г.,  съгласно немския стандарт – работен лист ATV-DVWK-A 131.

| № | Описание параметър | Мярка | Референтни години |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2023 | 2029 | 2053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОСНОВНИ ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ПСОВ-Попово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Съществуваща ПСОВ – 37 720 ЕЖ | да/не | ДА | Подлежи на частична реконструкция и модернизация за постигане на съответствие |  |  |
| 1 | Изчислен брой ЕЖ | ЕЖ | 14 691 | 13 910 | 12 994 | 10 179 |
| 2 | Приет брой ЕЖ | ЕЖ | 14 700 | 14 000 | 13 000 | 10 200 |
| 3 | Температура – зима/лято | ºС | 11/ 20 |  |  |  |
| 4 | Смесена канализационна мрежа, Свързаност | % | 97,72 | 97,72 | 100 | 100 |
| 5 | Средно денонощно водно количество, Qср.дн. | m³/d | 2 572,92 | 2 505,33 | 2 152,98 | 1 676,35 |
| 6 | Минимално часово водно количество, Qmin.h. | m³/h | 37,63 | 36,55 | 30,93 | 23,49 |
| 7 | Максимално часово водно количество, Qmax.h. | m³/h | 184,72 | 178,90 | 162,88 | 134,06 |
| 8 | Оразмерително водно количество, Qор. | m³/h | 268,86 | 257,22 | 252,06 | 217,82 |

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични

В Реагентното стопанство на ПСПВ Търговище са разположени съдовете за химическия продукт коагулант-флокулант-сорбент или еквивалент, който чрез дозаторни помпи се подава в тръбен смесител и камера за реакция със суровата вода. Доставеният продукт трябва да отговаря на европейските изисквания за пречистване на питейно води REACH т.е. не е опасен химически продукт. Вече филтрираната вода се дезинфекцира чрез хлорен реагент (натриев хипохлорит 9-10% разтвор), който се доставя като готов продукт и се съхранява в склад за хлорен реагент. И в сграда реагентно и в склада за хлорен реагент са взети всички мерки за избягване на аварии.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагаме:

            - Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение

  - Приложение 1: Пълномощно с изх. № 02-01-32/ 06.03.2023 г.

2. Други документи по преценка на уведомителя:

  - Приложение 2: Чертежи, съгласно приложения списък.

3. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: …………………. Уведомител:

(подпис)