Приложение 6. Мерки за населени места над 50 жители и агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Мерките са определени след проведен анализ на състоянието на водоснабдителните системи и качеството на водата за питейно-битови нужди, обезпечаващи населени места с население над 50 жители и отвеждането и пречистването на отпадъчните води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.

Компонент водоснабдяване

Водоснабдяване на населени места между 50 и 2 000 жители

Мерки за водоснабдителните системи и населени места с население над 50 жители, попадащи в обхвата на ОТ на „ВиК“ ООД, р. Силистра, за които се наблюдават трайни отклонения от показателите за качество на питейната вода са показани в Таблица № 1.

Таблица 1. Мерки за компонент водоснабдяване.

| № по ред | Компонент | Населено място | Население жители към 2015 г. | Мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВС „Попина“ | с. Попина | 510 | Изграждане на ПСПВ. Приема се водоснабдяването на населените места от ВС „Попина“ и ВС „Ситово“ да се осъществява от кладенец „Раней - Попина“, при който да се изгради съоръжение за пречистване на питейните води от нитрати. Поради близкото разположение на ВС Поляна (захранваща с. Поляна). (Мярката по ВС включва изграждане на нова ПСПВ, изграждане на нови водопроводи с обща дължина 2,5 km и реконструкция на съществуващи водопроводи с обща дължина 30 km.) |
|  |  | с. Гарван | 325 |  |
|  |  | с. Ветрен | 223 |  |
|  |  | с. Малък Преславец | 243 |  |
|  |  | Долно Ряхово | 290 |  |
| 2. | ВС „Ситово” | с. Ситово | 745 |  |
|  |  | с. Нова Попина | 66 |  |
|  |  | с. Слатина | 89 |  |
|  |  | с. Искра | 1811 |  |
| 3. | ВС „Поляна“ | с. Поляна | 160 |  |
|  |  | общо | 4 461 |  |
| 4. | ВС „Сяново“ | с. Сяново | 60 | Смесване на водата. Приема се водоснабдяването на населените места от ВС Пожарево и ВС Сяново да се осъществява от кладенци Раней 1, 2 и 3 (основни водоизточници за ВС Тутракан) (мярката предвижда изграждане на външни водопроводи: - От с. Търновци до с. Пожарево – водопровод с дължина 7 km и Ф160; От с. Шуменци до с. Сяново – водопровод с дължина 10 km и Ф160.). |
| 5. | ВС „Пожарево“ | с. Пожарево | 115 |  |
|  |  | общо | 175 |  |
| 6. |  | с. Златоклас | 629 | Препоръчва се реконструкция и модернизация на инсталацията за дезинфекция на водата с цел постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО по отношение на качество на питейната вода. |

Компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Мерки за отвеждане и пречистване на отпадъчни води за агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж, попадащи в обхвата на ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Силистра са показани в Таблица № 2.

Таблица 2. Мерки за компонент отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

| № по ред | Агломерация | Еквивалент жители | Мерки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агломерация Дулово- Черник | 8 415 е.ж. – 2023 г. | Съществуващата ПСОВ Дулово ще продължи да работи със сегашния си обхват. |
|  |  |  | Доизграждане на канализационната мрежа като новата такава ще бъде от разделен тип. |