Т E Х Н И Ч Е С К А   СПЕЦИФИКАЦИЯ

за извършване на „Абонаментна техническа поддръжка и обслужване в зимен и в летен период на системите за климатизиране (отопление/охлаждане и вентилация) в централната административна сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ)  и климатични системи, инсталирани в МРРБ, ГД” ГРАО”, дирекция „Технически правила и норми” към МРРБ на ул.”Алабин” № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул.”Позитано” № 30

1. Описание на предмета на поръчката

Избор на изпълнител за извършване на услуга „Абонаментна техническа поддръжка и обслужване в зимен и в летен период на системите за климатизиране (отопление/охлаждане и вентилация) и климатични системи, инсталирани в централната административна сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) и сървърно помещение в ГД” ГРАО” към МРРБ на ул.”Алабин” № 16-20”

2. Основни и специфични цели на предмета на поръчката

Техническата поддръжка включва ежемесечно техническо обслужване на инсталираните системи за климатизиране и климатична техника, посочени в приложените списъци, включващи дейности, определени от производителя като задължителни и водене на техническа документация, в която да се отразяват всички действия по поддръжката, с цел осигуряване на целогодишна техническа изправност на системите и поддържане на нормативно изискваните параметри на микроклимата в сградата.

3. Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката

Поддръжка и обслужване ще се извършва на работещите системи и климатична техника в сградата в зависимост от климатичния период.

За обслужването на системите включително на топлинния и на хладилния центьр се изисква периодична проверка на всички системни елементи в т.ч.:

● ежемесечна диагностика на всички системи;

● своевременна 3 часова реакция в извънредна ситуация;

● измервания, настройки и регулиране на режимни параметри;

● текущ ремонт или замяна на елементи на системите с оглед възстановяване         на експлоатационната им годност;

● водене на  нормативно изискваната документация от всяка извършена

проверка;

● изготвяне на шестмесечни отчети (за зимен отоплителен и за летен охладителен период) за цялостното състояние на инсталираните системи за отопление, охлаждане и вентилация по видове и по зони. Шестмесечните отчети съдържат още систематизирано описание на всички действия по поддръжката за изминалия период, съдържание и състояние на техническата документация, водена през периода на поддръжката, съответствие на действията по поддръжка и обслужване с изискванията на производителите на специфични елементи на системите, систематичен анализ на възникналите повреди в т.ч. оценка за разделянето им по видове - в резултат на дефектирали елементи, в резултат на неправомерна намеса на потребителите, други причини; анализ на функционалните характеристики на системите за периода на обслужване и ефективността на процесите на отопляване/охлаждане и вентилиране на сградата в резултат на техническото обслужване за отчетния период.

4. Място и срок на изпълнение на услугата

Централната административна сграда на МРРБ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19 и сървърно помещение в сградата на ул. „Алабин” № 16-20. Срок за изпълнение на услугата - 12 месеца от датата на сключване на договора.

5. Организация и метод на изпълнение

Дейността на изпълнителя трябва да се осъществява съгласно техническите изисквания на фирмите производители на системите за климатизация и вентилация и климатична техника.

Начин за образуване на предлаганата цена:

● ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи цена за абонаментна техническа поддръжка на месец общо за всички инсталации в лева, без ДДС, която да включва всички разходи по изпълнение на услугата. В тази цена не се включва стойността на доставените и вложени резервни части и материали.

● Общата цена за изпълнение на поръчката не може да надвишава 20000 лв. без ДДС за целия срок на договора.

● За времето на изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще предостави за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие на пълен комплект от техническите проекти в т.ч. екзекутивни чертежи на сградата, както и други строителни книжа, посочени от изпълнителя като необходими за изпълнение на неговата дейност. Документацията ще бъде на разположение на изпълнителя само в сградата на МРРБ и по никакъв начин не може да бъде изнасяна извън сградата на министерството

6. Минимални изисквания по изпълнение на услугата.

Всички използвани материали и резервни части трябва да отговарят на БДС или EN. Те трябва да отговарят на всички нормативни изисквания за качество на безопасност при употреба.

Изпълнителят е длъжен:

● да осъществява възложените му услуги, като полага всички дължими грижи за качествено изпълнение, съгласно действащата нормативна уредба в Република България;

● да осигури сервизно обслужване на климатичните системи, а при сигнал за повреда да се отзовава в рамките на 3 часа, след подадена информация на предвидените за тази цел телефони;

● да поддържа в техническа изправност приетите за поддръжка климатични системи, като извършва всички видове дейности, съгласно инструкциите на фирмата производител;

● да изпълнява задълженията си по настоящия договор в съответствие с установените технически и нормативни стандарти;

● да води необходимата техническа документация, в която да се отразява техническото състояние на климатичните системи и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти;

● да доставя необходимите резервни части и материали, като предварително предоставя на възложителя за утвърждаване заявка с количества и цени.

7. Минимални изисквания към техническите възможности и професионална квалификация на изпълнителя

● Да е физическо или юридическо лице по смисъла на Търговския закон, с предмет на дейност поддръжка и ремонт на климатични системи;

● Да притежава валидна застраховка за трудова злополука.

● Да притежава валидна застраховка за професионална отговорност;

● Да представи справка от НАП за назначените по трудов договор поне четирима служители с необходимия професионален опит;

- Да представи необходимия документ за липса на задължениия.

8. Условия и начин на финансиране:

● Цената за абонаментната техническа поддръжка се заплаща по банков път, ежемесечно, в срок до 10 дни от края на текущия месец, след представена фактура и двустранно подписан протокол, придружен от Акт за заплащане на извършени дейности (по образец на МРРБ);

● Цената на вложените резервни части и материали се доказва с представяне на данъчна фактура и двустранно подписан протокол за извършения ремонт, съдържащ описание на ремонта и количеството на вложените резервни части, материали и консумативи.

● Възложителят си запазва право да изключва от предмета на поръчката климатични системи, за които е отпаднала необходимостта от ползването им ида намалява цената за абонаментно техническо поддържане, съобразно оферираната за тези системи стойност.

Списък на климатичните системи, подлежащи на абонаментна техническа поддръжка

| № по ред | Вид на климатичната система | брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Централна климатична и вентилационна система Fujitsu - 48000 Btu/h | 1 |
| 2 | Mitsubishi - 24000 Btu/h | 2 |
| 3 | Samsung – 24000 Btu/h | 1 |
| 4 | LG – 12000 Btu/h | 5 |
| 5 | Hisense – 45000 Btu/h | 1 |
| 6 | McQuay – 28000 Btu/h | 3 |
| 7 | LG 1200W | 5 |
| 8 | GRAWN 1200W | 3 |
| 9 | CHIGO 1300W | 1 |
| 10 | McQuay | 2 |
| 11 | DINAMIC | 14 |
| 12 | CoolStar | 3 |
| 13 | MITSUBISHI ELECTRIC | 1 |
| 14 | LG | 4 |
| 15 | LG -прозоръчен | 1 |
| 16 | LG – с 2 вътрешни тела | 1 |
| 17 | VOLTEL |  |

Списък на елементите и на проектните параметри на инсталираните системи за климатизиране (отопление/охлаждане)

| № по ред | Описание на системите, техни основни елементи и проектните им параметри | Брой |
| --- | --- | --- |
| І. | ОТОПЛИТЕЛНА/ОХЛАДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ |  |
| 1. | Абонатна станция и студов център блок „А” | 1 |
|  | Водоохлаждащ хладилен агрегат – термопомпен с въздушно охлаждаеми кондензатори с хладилна мощност Qхл.=366kW; Q от-407kW при tвн=35°C tl/t2=5/10°С Nел=191,0kW; 380V | 2 |
|  | Циркулярна помпа СОХ климатична камера AHU-4 с дебит q=4,91m3/h; H=6,5м.в.ст.м N=0,96W; 380V | 1 |
|  | Топлообменник с 350kW студоносител 7/12°C ∆P=30kPa; 1 кръг 5/10°С – етилен гликол ІІ кръг 7/12°С - вода | 2 |
| 2 | АБОНАТНА СТАНЦИЯ И СТУДОВ ЦЕНТЪР БЛОК „В” |  |
|  | Блокова абонатна станция с Q=800 kW с параметри: Qот=800 kW,Qбre=120000 W; с вградена циркулационна помпа за отопление и СОТ: q=34,4m3/h; H=4,5м.в.ст.; N=1,70kW; 380V | 1 |
|  | Водоохлаждащ хладилен агрегат – термопомпен с въздушно охлаждаеми кондензатори с хладилна мощност Qхл=307kW при tвн=35°C tl/t2=5/10°C Nел.159,0 kW; 380 V | 2 |
|  | Циркулационна помпа I кръг абонатна станция с дебит 34,4 mVh; H-4,5 м.в.ст.; N=1,70 V | 1 |
|  | Топлообменник с 307 kW студоносител 7/12°C; ∆P=3ОкРа; I кръг 5/10°C – етилен гликол; II кръг 7/12°C - вода | 1 |
| 3 | ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ |  |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=430 W и отоплителна мощност Qот=1880 W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 17 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=2180W и отоплителна мощност Qот=2840W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 44 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=3140W и отоплителна мощност Qот=3930W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 77 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=3275W и отоплителна мощност Qот=4555W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил,баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 2 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=3500W и отоплителна мощност Qот=4380W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 7 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=4040W и отоплителна мощност Qот=5380W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 57 |
|  | Венилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=5570W и отоплителна мошност Qот=7300W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 7 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=4420W и отоплителна мощност Qот=5850W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 9 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с хладилна мощност Qхл=6550W и отоплителна мощност Qот=9110W комплект с трипътен вентил, 2 бр.меки връзки и кондензна помпа | 21 |
|  | Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж с Qхл=4969W и Qот=5880W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр. спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 11 |
|  | Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж с Qхл=5040W и Qот=4000W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр- спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 6 |
|  | Вентилаторни конвектори за подов монтаж с Qхл=1430W и Qот=1880W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 2 |
|  | Вентилаторни конвектори за подов монтаж с Qхл=4420W и Qот=5850W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 2 |
|  | Вентилаторни конвектори-касета с Qхл=2850W и Qот=3430W комплект с 2 бр. меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 3 |
|  | Вентилаторни конвектори-касета с Qхл=3500W и Qот=4380W комплект с 2 бр.меки връзки, 3-пътен вентил, баланс вентил, 2 бр.спирателни вентили, стаен термостат и кондензна помпа | 11 |
| II. | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |
| 1. | Вентилация складове – сутерен – VR-5 | 1 |
|  | Вентилационна камера смукателна за канален монтаж с дебит 2370m3/h; H=350Pa; N=0,98kW; 380V |  |
| 2. | Вентилация WC | 1 |
|  | Вентилатор за монтаж на стена с автоматично затваряща се клапа с дебит 90 мз/ч | 1 |
| 3. | КЛИМАТИЗИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ – AHU - 6 |  |
|  | Приточна климатична инсталация – AHU – 6S | 1 |
|  | Смукателна климатична инсталация – AHU – 6R | 1 |
| 4. | КЛИМАТИЗИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ – AHU - 7 |  |
|  | Приточна климатизираща инсталация – AHU – 7S Приточна климатична камера за канален монтаж състояща се от: -секция филтърна – EU4 -секция отоплителна/охладителна с: Qот=15,5kW; Qох=6,5W -секция вентилаторна приточна с ПЖР и гъвкави връзки с дебит 1000m3/h; H=300Pa; N=0,60kW; 380V; -секция шумозаглушителна L=1000 mm | 1 |
|  | Смукателна климатизираща инсталация – AHU – 7R |  |
|  | Смукателна климатична камера за канален монтаж състояща се от: -секция вентилаторна смукателна с ПЖР и гъвкави връзки с дебит 1200 m3/h; H=300Pa;N=0,60kW;380V -секция шумозаглушителна L=1000 mm | 1 |
| 5. | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ – VR-6 |  |
|  | Вентилатор противодимно изпълнение с дебит 4440 m3/h;H=700Pa;N=0,5kW;380 V | 1 |