ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

за

избор на Изпълнител за извършване на ремонтни работи по възстановяване на стоманобетонови колони и стени и антикорозионна и противопожарна защита на стоманени греди в подземен гараж на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

  - Предмет и цел на поръчката

Извършване на ремонтни работи по възстановяване на стоманобетонови колони и стени и антикорозионна и противопожарна защита на стоманени греди в подземен гараж на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

2. Дейности при извършване на предмета на поръчката

Избраният изпълнител трябва да извърши следните дейности:

2.1. За възстановяване на обрушените бетонови повърхности на стоманобетонните колони и стени (шайби) да извърши предварителна обработка на повредените участъци, окачване на външна армировъчна мрежа с окантващи L – профили и планки с дюбели, чрез които да се осъществи закотвянето към стените и колоните и нанасяне върху армировъчната мрежа на полимер-циментов разтвор с клас В35.

2.2. За възстановяване на антикорозионната и противопожарна защита да демонтира съществуващото огнезащитно покритие от гипсофазерни листове, да почисти  стоманените плоскости от ръжда и нечистотии и да нанасе пожароустойчива мазилка с дебелина, гарантираща пожароустойчивост на елементите не по-малко от 60 минути.

2.3. Да изготви Количествено-стойностна сметка.

2.4. Да осигури всички условия за безопасност и здраве на своите работници и служителите на МРРБ, които осъществяват трудовата си дейност на обекта в т.ч. и лични предпазни средства.

3. Общи изисквания към изпълнителя

3.1.Да е регистриран в Камарата на строителите, за което да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя по реда на чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите за извършване на дейността;

3.2. Да е застраховал професионалната си отговорност;

3.3.Да е назначил по трудов договор технически ръководител;

3.4. Назначените от него работници да са по трудов договор.

4. Минимални изисквания към техническите възможности и професионалната квалификация на участника

4.1. Технически възможности

Участникът трябва да е изпълнил най-малко два инвестиционни проекта на сгради, за които през последните три години 2009, 2010 и 2011 г.  да има издадено Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, което да удостовери с копие от съответния документ и препоръка за добро изпълнение от възложителите.

4.2. Персонал

Да разполага с технически ръководител и екип от специалисти с посочена от изпълнителя област на притежаваната от тях квалификация за изпълнение на дейностите по т. 2.

5. Изисквания към влаганите материали и изпълненото строителство

5.1.Вложените материали се придружават от СЕ маркировка, в случай че има такава, декларация за съответствие и указания за експлоатация.

5.2.В случай, че по време на изпълнението на посочените дейности, изпълнителят констатира деформация във конструктивните елементи, като пукнатини, провисвания, изкривявания и др. неупоменати от възложителя, същият се уведомява с оглед предприемане на съответните действия и се съставя протокол.

6. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 дни от сключването на договор. Минималният гаранционен срок да бъде не по-малък от предвидения в чл.20, ал.4, т.2 от Наредба  № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.