ОДОБРИЛ:

ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО: Извършване на обследване на надградената бетонова част на язовир “Христо Смирненски”

1.Основни данни за язовир “Христо Смирненски”

Язовир “Христо Смирненски” е изграден с основно предназначение за водоснабдяване на гр.Габрово и 18 населени места от общината. Основната част на язовира е изградена в периода 1962-1966г. от тогавашното ДСО “Хидрострой” по проект на НИПИ “Енергопроект”.

Язовирната стена  е тип каменно-насипна с  вертикално глинено ядро. Основното тяло на стената е с височина 55м., а максималният завирен обем на язовирното езеро при тази височина на стената е 18.5 млн. куб.м.

В началото на 80-те години на миналия век от НИТИ “Енергопроект” е разработен проект за надграждане на язовирната стена, включително прилежащите съоръжения-водовземна кула и преливник. Строителството на обекта “Надграждане на язовирна стена “Христо Смирненски” е започнало през 1986г.

Основните технически параметри на язовирната стена с надградената част са:

- височина на бетоновата стена - 8.70м.;

- кота корона на пътното платно - 534,50м.;

- кота най-високо работно водно ниво /НВРВН/ - 34,50м.;

- кота най-високо водно ниво /НВВН/ - 536,00м.;

- кота горен ръб на бетоновата стена - 537,00м.;

- максимална преливна височина -1,50м.;

- кота на фундиране на бетоновата стена - 529м.;

- максимална височина на язовирната стена след надграждане - 64м.;

- ширина  на пътното платно по короната – 6,50м.;

- дължина на язовирната стена по короната от преливника до левия бряг – 228,0м.

Изградената ъглова стоманобетонова подпорна стена е разделена на секции / кампади / чрез температурна деформационна фуга. Секциите са с еднакви дължини  от 12м. Размерите на всяка от секциите са :

- дължина -12м.;

- дебелина на фундаментната плоча – 1,70 м. от задната страна и 0,70м. – от предната страна;

- дължина на предната конзолна част – 1,0м.;

- височина на вертикалната конзолна част-  7,70м.;

- дебелина на вертикалната конзолна част - 0,80м. в горния край и 1,00м. в долния край.

По дължината на язовирната стена са изпълнени 19 бр. секции. Изграждането им е извършено в периода 1989 – 1993 г. Характерно за фундирането на бетоновото тяло на стената е, че тя е върху разнороден материал. Предната конзолна част ляга върху филтърния пласт между глината и каменния насип откъм водния откос на стената. Фундаментната плоча ляга върху ядрото от глина и част от долната каменна призма. Задната конзолна част на бетоновата стена е фундирана върху изравнителен бетон, положен върху съществуващия откос на долната каменна призма откъм въздушния откос.

2. Констатирани проблеми през 2010г. на бетоновата част на язовирната стена

В края на м.ноември 2010г. при извършен оглед на язовирната стена от експлоатационното звено на “В и К” ООД, гр.Габрово са забелязани пукнатини във вертикалната част на бетоновата стена при кампади № 7 и № 8. Във връзка с това на 09.12.2010г. е извършен оглед от комисия от специалисти, която е установила, че в тези зони има десортиране на бетоновата смес.

Основните констатации  описани в доклада на комисията са:

  - Водното ниво в язовирното езеро в момента на извършване на огледа е на кота 527,75 м.

  - На по-голямата част от хоризонталните фуги разположени по фундаментната плоча и понура пред бетоновата стена има отлепена предпазна лента, като от двете страни между нея и бетоновата повърхност се наблюдава разстояние от 1 до 15 мм.

  - При понижение на водното ниво под котата на понура в края на м.ноември 2010 г., от специалисти на "ВиК" ООД, гр. Габрово е извършен оглед на бетоновата стена откъм водния откос. При огледа са забелязани пукнатини в бетона, както следва:

-	на кампада № 8 - хоризонтално, на височина около 120-130 см. от петата на стената с дължина около150 см.;

-	на същата кампада - хоризонтално, на височина около 200-220 см. с дължина около 30 см.;

-	на кампада № 7 - хоризонтално, на височина около 30 см. от петата на стената с дължина около 30-40 см.

  - При очукване на пукнатините от външната страна се забелязва циментово покритие с дебелина около 2-3 см. След него се появява филц, който е почти в насипно състояние, с много слаба спойка между отделните зърна и без видими следи от наличие на цимент и пясък. Зърнометричният състав на филца е приблизително фракция 5-15 мм.

  - В първата пукнатина намираща се по средата на кампада №8 е издълбан отвор с дължината на пукнатината, височина в различните места от 15 до 40 см. и дълбочина от 5 до 30 см. В най-дълбоката част на отвора се забелязва същата картина, като не е ясно на каква дълбочина е този материал. Армировката в този участък е оголена, като по нея липсват следи от спойка с бетона.

  - В пукнатината на височина около 2 м., намираща се над описания в предходната точка отвор в кампада №8, при удари с чук върху пукнатината и около нея започва да се рони същия материал, без видими следи от цимент и пясък. Вследствие на това се образува отвор с дължина около 25 см., ширина около 15 см. и дълбочина около 7-10 см., без да се достигне до здрав бетон.

  - В кампада №7 се наблюдава аналогичен случай, като образуваният отвор е с дължина около 100 см., ширина около 25 см. и дълбочина около 15-20 см.

  - По време на извършване на огледа не е установено повишаване на филтрацията през стената. По данни на експлоатацията не е наблюдавана повишена филтрация и при наличието на по-високи водни нива в язовирното езеро.

  - По информацията от експлоатационния персонал отразена в дневника за наблюдение на водните нива в язовир "Христо Смирненски", описаните по-горе зони в кампада № 8 и кампада № 7 са били под вода както следва :

-	през периода 10.03.2009г. в продължение на 80 денонощия;

-	през периода 21.02.2010 - 15.09.2010г. в продължение на 203 денонощия.

  - Водното въздействие върху стената е най-често през пролетно-летния период. Съществува вероятност по време на изграждането на стената, след декофриране и разкриване на зони с десортиран инертен материал, върху тях да е нанасяна допълнително циментова замазка от циментопясъчен разтвор с ниска якост, който по-късно е разрушен от водното въздействие/статичен и динамичен воден натиск, както и замръзване на бетона.

  - По информация на присъстващи по време на надграждането на язовирната стена от строителната лаборатория в "Хидрострой" – гр. Велико Търново в отделните бетонови секции на язовирната стена са изливани от бетон по специална рецепта, позволяващ самоуплътняване, без вибриране. Бетонирането е извършвано чрез бетон-помпа, а транспортирането на бетона с бетоновози. Разстоянието от бетоновия център до язовирната стена е около 3.0км.

Предоставени са дневниците от строителната лаборатория с изпитанията на бетоновите проби при изграждане на бетоновата стена. От направените извадки от дневници №№ 13, 14 и 15 се виждат времето на изпълнение на отделните секции и кубовите якости на бетона на 28 и на 180 ден. Пробите са вземани преди транспортирането на бетона до обекта.

3. Необходимо обследване на надградената бетонова част на язовирната стена

Необходимо е да бъде извършено обследване на надградената част на язовирната стена по кампади в обхват:

- Безразрушително изпитване за определяне якост на бетона по кампади.

- Изпитване на бетонови ядки на характерна якост. Изпълнителят следва да докаже, че избраните места за взимане на ядки  гарантират получаването на пълна картина за състоянието на надградената бетонова част, по цялата й дължина. Към обследването следва да се представят протоколите от изпитванията, извършени от лицензирана лаборатория.

- Определяне на дълбочината и ширината на пукнатините в бетона.

- Изследване на плътността на бетона с ултразвук в дълбочина на стената.

- Безразрушително определяне на бетоновото покритие, общото състояние и степента на корозия на армировката в стената.

- Оценка на състоянието на защитните противофилтрационни покрития на деформационните фуги, установяване на размерите и местоположението на деформационните фуги.

- Други показатели за състоянието на конструкцията, по преценка на проектанта, необходими за оценка на устойчивостта и безопасността на съоръжението.

- Картиране на резултатите от изследвания на бетоновата стена (якост на бетона, плътност на бетона, състояние и степен на корозия на армировката, състояние на деформационните фуги).

- Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и набелязване на мерки за саниране;

- Систематизиране и анализ на резултатите от извършените изпитвания и експертна оценка на техническото състояние на стоманобетоновите елементи от носещата конструкция на съоръжението. Определяне на носимоспособност и водоплътност в критични сечения, области и елементи с актуалните характеристики, установени при обследването на конструкцията

- Препоръки за привеждането на надградената стоманобетонова част в съответствие с изискванията на действащата в момента нормативна уредба.

С офертата си, кандидатите следва да представят План за безопасност и здраве за процеса на обследването.

Резултатите от обследванията да се представят с доклад, в 5 екземпляра на хартиен и електронен носител.

4. Одобряване на доклада

Докладът се одобрява от технически експертен съвет на Възложителя.

Приложения: 	1.Извадка от протоколи на бетоновите проби при изграждане на

бетоновата стена - 14бр. страници.

2.Доклад на комисия от експерти, при извършен оглед на надградената

бетонова част на язовирната стена, извършен на 9.12.2010г.