ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В МРРБ

СТРОЕЖ :	“Водопроводни клонове – главни клонове и вътрешна водопроводна мрежа – І етап, с.Михайлово”, община Хайредин

- Пълно описание на обекта на поръчката и видовете дейности, като се посочват целите, обема, обхвата и изискванията към изпълнението на обекта на поръчката, включително обособените позиции.

Съгласно изискванията на Възложителя, в проекта се предвижда подмяна на уличната водопроводна мрежа на с.Михайлово, която е изпълнена с етернитови тръби, амортизирана и в лошо техническо състояние, което води до чести аварии, скрити течове и значителни загуби на вода.

С изпълнението на проекта се решава задачата за зониране на водопроводната мрежа чрез изграждане на нови главни клонове, които обособяват самостоятелни зони. Предвидено е реконструкцията да се извърши с полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) тип 100, PN 10 с диаметри ф200мм, ф160мм и ф140мм за главните клонове и ф90 и ф100мм за вътрешната водопроводна мрежа.

По улиците водопроводът ще се монтира на свободното място в съседство със съществуващия или на неговото място след демонтажа му.

По реконструираните водопроводни участъци се подменят сградните водопроводни отклонения, състоящи се от водовземна скоба, тръба от ПЕВП до водомерните шахти, тротоарен спирателен кран (ТСК) на 0,50м от бордюра.

Предвидени са СК на всички връзки на водопроводите, както и на прави участъци с по-голяма дължина, където е необходимо.

Реконструираните водопроводни клонове в проекта са предвидени за налягане 10 атмосфери и с диаметри и дължини, както следва:

Главен клон І

- Тръби ПЕВП ф200 / 10 атм –    948,0 м

Главен клон ІІ

- Тръби ПЕВП ф160 / 10 атм –    488,00 м

- Тръби ПЕВП ф140 / 10 атм –    334,00 м

- Тръби ПЕВП ф110 / 10 атм –    132,00 м

Главен клон ІV

- Тръби ПЕВП ф160 / 10 атм –    150,00 м

- Тръби ПЕВП ф140 / 10 атм –    313,00 м

- Тръби ПЕВП ф125 / 10 атм –    491,58 м

- Тръби ПЕВП ф110 / 10 атм –    461,00 м

Разпределителни клонове:

- Клон   1 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    494,00 м

- Клон   3 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    242,00 м

- Клон   4 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    439,00 м

- Клон 18 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    494,00 м

- Клон 20 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    659,00 м

- Клон 21 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    285,00 м

- Клон 22 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    460,00 м

- Клон 22’- Тръби ПЕВП ф  63 / 10 атм –      60,00 м

- Клон 23 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    134,00 м

- Клон 24 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    473,00 м

- Клон 25 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    307,00 м

- Техническо задание.

- Технически изисквания:

СМР се изпълняват в съответствие с технологичните изисквания за този вид строителни работи.

- Минимални изисквания към кандидатите

Кандидатите следва да са с опит в изпълнението на ВиК строителни обекти и в частност водоснабдителни мрежи в населените места.

Кандидатите представят документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, пряко отговорни за изпълнението на строежа. Притежаването на сертификати за качество е предимство.

Кандидатите да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Четвърта група - Втора категория – строежи по чл.137, ал.1, т.2 буква «б» от ЗУТ – разпределителни водопроводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, съгласно чл.5, ал.6, т.4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Кандидатите представят Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Четвърта група – Втора категория съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС.

Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (ПМС №38/24.02.2004г.).

Изпълнителят следва да представи гаранция за добро изпълнение, която се освобождава след въвеждане на строежа в експлоатация.

- Изисквания към влаганите материали и изпълненото строителство

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на работния проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни, в които се отразяват  видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на  Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на “Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”.

- Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд

Да се спазват указанията на  “План за безопасност и здраве”.

3. Специфични клаузи на проекто-договора

- Кандидатите остойностяват приложената количествена сметка. Разплащането на  СМР   ще се извършва за действително изпълнени количества по приложените от кандидатите единични цени.

- Кандидатът формира ценовата оферта с непредвидени разходи не повече от 5 %, които ще бъдат признавани и разплащани съгласно условията на договора.

- Единичните цени за видовете работи от количествената сметка, включват всички разходи за напълно завършен вид работа, в съответствие с проектното решение.

- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва изискванията на Наредба №16/23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта по пътищата и улиците. Всички  разходи свързани  с въвеждането  на временна организация на движението, поддържането й и нейното отстраняване са за сметка на изпълнителя.

- Всички разходи за цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта до въвеждането му  експлоатация, са за сметка на изпълнителя.

Съставила:

/инж.Л.Зафирова – гл.експерт дир.”ВиК”/

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ.14 ОТ ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В МРРБ

СТРОЕЖ : “Водопроводни клонове – главни клонове и вътрешна водопроводна мрежа – І етап, с.Михайлово”, община Хайредин

І. Техническо задание

- Общо описание на предмета на поръчката

Съгласно изискванията на Възложителя, в проекта се предвижда подмяна на уличната водопроводна мрежа на с.Михайлово, която е изпълнена с етернитови тръби, амортизирана и в лошо техническо състояние, което води до чести аварии, скрити течове и значителни загуби на вода.

С изпълнението на проекта се решава задачата за зониране на водопроводната мрежа чрез изграждане на нови главни клонове, които обособяват самостоятелни зони. Предвидено е реконструкцията да се извърши с полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) тип 100, PN 10 с диаметри ф200мм, ф160мм и ф140мм за главните клонове и ф90 и ф100мм за вътрешната водопроводна мрежа.

По улиците водопроводът ще се монтира на свободното място в съседство със съществуващия или на неговото място след демонтажа му.

По реконструираните водопроводни участъци се подменят сградните водопроводни отклонения, състоящи се от водовземна скоба, тръба от ПЕВП до водомерните шахти, тротоарен спирателен кран (ТСК) на 0,50м от бордюра.

Предвидени са СК на всички връзки на водопроводите, както и на прави участъци с по-голяма дължина, където е необходимо.

Реконструираните водопроводни клонове в проекта са предвидени за налягане 10 атмосфери и с диаметри и дължини, както следва:

Главен клон І

- Тръби ПЕВП ф200 / 10 атм –    948,0 м

Главен клон ІІ

- Тръби ПЕВП ф160 / 10 атм –    488,00 м

- Тръби ПЕВП ф140 / 10 атм –    334,00 м

- Тръби ПЕВП ф110 / 10 атм –    132,00 м

Главен клон ІV

- Тръби ПЕВП ф160 / 10 атм –    150,00 м

- Тръби ПЕВП ф140 / 10 атм –    313,00 м

- Тръби ПЕВП ф125 / 10 атм –    491,58 м

- Тръби ПЕВП ф110 / 10 атм –    461,00 м

Разпределителни клонове:

- Клон   1 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    494,00 м

- Клон   3 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    242,00 м

- Клон   4 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    439,00 м

- Клон 18 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    494,00 м

- Клон 20 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    659,00 м

- Клон 21 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    285,00 м

- Клон 22 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    460,00 м

- Клон 22’- Тръби ПЕВП ф  63 / 10 атм –      60,00 м

- Клон 23 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    134,00 м

- Клон 24 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    473,00 м

- Клон 25 - Тръби ПЕВП ф  90 / 10 атм –    307,00 м

- Основна и специфични цели на предмета на поръчката

Упражняване на строителен надзор във връзка с чл.168, ал.2 и чл. 177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация, в т.ч. изготвяне на технически паспорт на строежа по реда на чл.11 от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

- Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката

1. Чрез квалифицираните лица, посочени в Приложение, неразделна част от договора, Изпълнителят упражнява строителен надзор,  контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация.

2.Изпълнителят се задължава да упражнява пълен контрол по време на строителството в съответствие с изискванията по чл. 168 от ЗУТ, както и:

2.1. спазване на мерките за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната растителност, която не подлежи на премахване.

2.2. във връзка чл.169-б, ал.1 от ЗУТ  упражнява контрол на влаганите продукти, в съответствие с нормативните изисквания по чл. 169-а, ал.1.

2.3. правилно изпълнение на строителните и монтажни работи.

2.4. Изпълнителят се задължава, чрез лицата по точка 1 да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи / СМР /, с които се документират:

- обемът на извършените СМР на обекта.

- стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени съгласно сключен договор.

3. Лицата по точка 1, като представители на Изпълнителя подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба.

4. Чрез лицата по точка 1 Изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти .

5. При завършване на строежа Изпълнителят изработва доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на строежа в експлоатация, както и паспорт   по реда на чл.11 от  Наредба № 5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

6. Възложителят има право да контролира дейността на Изпълнителя.

7.Изпълнителят е длъжен да информира периодично Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

8. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е до въвеждане на строежа в експлоатация.

9. Изпълнителят носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл.20, ал.4,  т.8  от Наредба № 2 / 31.07.2003г.

- Очаквани резултати и изисквания към тях

Изпълнение на проекта  и СМР в съответствие с нормативните изисквания и въвеждане на строежа в експлоатация в срока, определен в Договора за изпълнение на СМР.

- Време и място на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е до въвеждане на строежа в експлоатация.

Място на изпълнение на поръчката – с.Михайлово, община Хайредин.

- Организация и метод на изпълнение

В офертата кандидатът прилага списък на лицата, пряко отговорни за изпълнение на обществената поръчка с приложени данни за образователна квалификация, трудова биография, списък на обектите, на които те са упражнявали строителен надзор.

- Минимални изисквания към техническите възможности и професионалната  квалификация на участника

1. Кандадатът следва да е лицензиран да упражнява строителен надзор в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите нормативни документи, регламентиращи дейността по извършване на строителен надзор.

1.1.  В офертата кандидатът прилага копие от лиценза и списък на служителите.

2. Кандидатът следва да е специализиран в упражняване на строителен надзор на ВиК обекти.

2.1. В офертата кандидатът прилага списък на ВиК обекти, на които е упражнявал строителен надзор през последните три години, в т.ч. данни за: година (период) на изпълнение, възложител, вид и стойност на СМР, информация за издадени разрешения за ползване (въвеждане в експлоатация).

3. Кандидатът следва да има технически възможности за упражняване на непрекъснат строителен надзор на обектите.

3.1. В офертата се посочват данни за местонахождението на собствени или наети офиси и автомобили.

ІІ.	Специфични критерии за оценка

Няма

ІІІ.	Специфични клаузи на проекто-договора

При подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи копие от валидна застрахователна полица, по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. в ДВ бр. 17 от 02.03.2004г., приета с Постановление № 38 на Министерски съвет от 24.02.2004г.).

Изпълнителят се задължава чрез лицата пряко отговорни за изпълнение на обществената поръчка да подписва актове за изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/, с които се документират:

-  обемът на извършените СМР на обекта.

-  стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени съгласно сключен договор.

Съставила:

/инж.Л.Зафирова – гл.експерт дир.”ВиК”/